## Stoommodel
[15 empty] | Energie besparingsopties |  | Besparing
[15 empty] | Economiser | JA | 100465.447 | m³/y
[15 empty] | Condensor | NEE | 0 | m³/y
[5 empty] | 4 | kg/h | [8 empty] | Spuiwater koeler | NEE | 0 | m³/y
[5 empty] | 0 | ton/j
Condities ketelhuis + brander
|  |  |  | Ontgasser | [10 empty] | O2 percentage rookgassen |  | 3%
|  |  |  | 105 | °C |  |  |  |  | 50 | °C | LET OP: condensaat tank >85°C |  |  | Ruimte temperatuur |  | 20 °C
[8 empty] | Condensor |  | 0% |  | 15 | °C |  | Draaiuren stoomketel |  | 8760
////////
[9 empty] | \\\\\\\\ | [5 empty] | Brander capaciteit |  | 7.1399 | MW
|  |  | 32866.2622 | t/j |  |  | 39999.6074 | t/j | [6 empty] | Rendement (onderwaarde) |  | 91.06%
|  |  | 91.279 | m³/t |  | Tin | 105 | °C ECO |  | 140 | °C |  |  |  | Economiser |  | 94.4%
[9 empty] | //////// | 3.349% |  |  |  |  | Luvo/ rookgascondensor |  | 94.4%
|  | 4516.5485 | t/j | [5 empty] | \\\\\\\\ |  |  |  | Condensaat |  | Schoorsteenverlies |  | 5.595%
[6 empty] | Tout | 123.961 | °C |  |  |  |  | 30% |  | Gas input |  | 3000000 | m3/h
|  |  | 37382.8107 | t/j | [5 empty] | 210 | °C | 15 | 90 | °C
[10 empty] | 91.06% |  |  | 10655.4297 | t/j | Energiebalans
|  |  | Stoomketel | [11 empty] | Energie in |  | 94950 | GJ
Aardgas toevoer | [14 empty] | Rookgas verlies (stoomketel) |  | -8492.405 | GJ
3000000 |  |  | Capaciteit |  | 10 | ton/h | [8 empty] | Stilstand verlies |  | -1125.8124 | GJ
|  |  | Stoomdruk |  | 10 | bar(g) |  |  |  |  | suppletiewater mengtank |  |  |  | Spui verlies |  | -692.5418 | GJ
|  |  | Stoomtemperatuur |  | 184.0697 | °C |  |  |  |  | 37.5 | °C |  |  | Spui koeler |  | 0 | GJ
|  |  | Stilstandsverlies |  | 0.5% | [9 empty] | Nuttige warmte |  | 84639.2408 | GJ
Spui
[7 empty] | 10% | t.o.v. suppletie | [6 empty] | Massabalans
|  |  |  | Spuitank |  |  | 2616.7967 | t/j | [6 empty] | Condensaat |  | 10655.4297 | ton/j
| 0 | t/j |  | 100°C | [10 empty] | Suppletiewater |  | 24862.6692 | ton/j
[15 empty] | Ontgasser stoom |  | 4516.5485 | ton/j
[15 empty] | Ontgasserpluim |  | 35.04 | ton/j
[15 empty] | Spui |  | 2616.7967 | ton/j
[5 empty] | ///////////// | [9 empty] | Stoomproductie |  | 37382.8107 | ton/j
[5 empty] | \\\\\\\\\\\\\ |  | Suppletie water | [7 empty] | Flash stoom spuitank |  | 0 | ton/j
[7 empty] | Tin | 15 | °C
[5 empty] | 100 | °C

## Instructie
Instructie
Licht blauwe velden zijn invulvelden
Het stoommodel maakt gebruik van iteratieve berekeningen. Deze kunt u aanzetten door: - Bestand, Opties, Formules, Iteratieve berekening inschakelen aanvinken
Door het jaarlijks aardgasverbruik in te vullen wordt het stoomverbruik, massa- en energiebalans berekend.
Onder energie besparingsopties kunnen drie warmteterugopties worden aan of uitgezet. Bij het aanzetten wordt deze optie zichtbaar. Door temperaturen aan te passen van de rookgassen na warmteterugwinning, wordt de aardgasbesparing herberekend van deze optie.
Er zijn drie mogelijke energie besparingsopties: - Economiser - Rookgascondensor - Spuiwaterkoeler
De werking van een standaard ontgasser is gewaarborgd als het suppletie water kouder is dan 85°C.
Indien de temperatuur in de suppletietank hoger is dan 85°C dan verschijnt er een melding dat dit het geval is. Het rekenprogramma blijft wel rekenen met de betreffende berekende suppletiewater temperatuur. Dit kan mogelijk leiden tot foutieve waarden zijn.

## Tabellen (hidden)
Stoomtabel | [5 empty] | Stoomtabel | [5 empty] | Stookrendement
[12 empty] | rookgastemp | zuurstofpercentage
Druk | temp | h' | h" | rho' | rho" | temp | druk | h' | h" | rho' | rho" |  | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5%
bar(g) | °C | kJ/kg | kJ/kg | kg/m3 | kg/m3 | °C | bar(g) | kJ/kg | kJ/kg | kg/m3 | kg/m3 | 30 | 108.7651 | 108.726 | 108.6844 | 108.6398 | 108.5921 | 108.5409 | 108.4859 | 108.4267 | 108.3628
0 | 99.6059 | 417.4365 | 2674.9496 | 958.6369 | 0.59031 | 0 | 0.0061166 | 0.00061178 | 2500.911 | 999.7937 | 0.0048544 | 35 | 107.5242 | 107.4568 | 107.3852 | 107.3092 | 107.2284 | 107.1423 | 107.0504 | 106.9522 | 106.847
0.5 | 111.35 | 467.0807 | 2693.1133 | 949.9161 | 0.86255 | 1 | 0.0065709 | 4.1767 | 2502.7299 | 999.8521 | 0.0051963 | 40 | 106.0941 | 105.9943 | 105.8887 | 105.777 | 105.6587 | 105.5331 | 105.3995 | 105.2574 | 105.1059
1 | 120.2115 | 504.6838 | 2706.2413 | 942.9351 | 1.129 | 2 | 0.0070599 | 8.3916 | 2504.5666 | 999.8935 | 0.0055629 | 45 | 104.4299 | 104.2932 | 104.149 | 103.9969 | 103.8361 | 103.666 | 103.4857 | 103.2944 | 103.0911
1.5 | 127.4136 | 535.3501 | 2716.5003 | 937.0125 | 1.3914 | 3 | 0.0075808 | 12.6035 | 2506.4024 | 999.9178 | 0.0059519 | 50 | 102.4765 | 102.298 | 102.1103 | 101.9127 | 101.7045 | 101.4847 | 101.2525 | 101.0068 | 100.7466
2 | 133.5254 | 561.4554 | 2724.8917 | 931.8132 | 1.6507 | 4 | 0.0081355 | 16.8127 | 2508.2375 | 999.9257 | 0.0063645 | 55 | 100.1662 | 99.9412 | 99.7052 | 99.4575 | 99.1971 | 98.9232 | 98.6348 | 98.3307 | 98.2187
2.5 | 138.8607 | 584.3113 | 2731.9652 | 927.1446 | 1.9077 | 5 | 0.0087257 | 21.0194 | 2510.0717 | 999.9175 | 0.0068019 | 60 | 98.3032 | 98.2685 | 98.2319 | 98.1933 | 98.1526 | 98.1096 | 98.064 | 98.0156 | 97.9642
3 | 143.6125 | 604.7235 | 2738.0566 | 922.8847 | 2.1627 | 6 | 0.0093535 | 25.2237 | 2511.9051 | 999.8939 | 0.0072654 | 65 | 98.0911 | 98.052 | 98.0109 | 97.9675 | 97.9217 | 97.8733 | 97.822 | 97.7676 | 97.7097
3.5 | 147.9081 | 623.2243 | 2743.3864 | 918.9509 | 2.416 | 7 | 0.010021 | 29.4258 | 2513.7377 | 999.8553 | 0.0077563 | 70 | 97.879 | 97.8356 | 97.7899 | 97.7417 | 97.6908 | 97.637 | 97.58 | 97.5195 | 97.4553
4 | 151.8362 | 640.1853 | 2748.1076 | 915.2843 | 2.6681 | 8 | 0.01073 | 33.626 | 2515.5693 | 999.8021 | 0.0082758 | 75 | 97.6669 | 97.6192 | 97.5689 | 97.5158 | 97.4598 | 97.4006 | 97.338 | 97.2715 | 97.2008
4.5 | 155.4615 | 655.8767 | 2752.3309 | 911.8414 | 2.9189 | 9 | 0.011483 | 37.8244 | 2517.4001 | 999.7348 | 0.0088254 | 80 | 97.4548 | 97.4027 | 97.3478 | 97.29 | 97.2289 | 97.1643 | 97.096 | 97.0234 | 96.9463
5 | 158.8324 | 670.5012 | 2756.1389 | 908.5887 | 3.1688 | 10 | 0.012282 | 42.0211 | 2519.2298 | 999.6537 | 0.0094066 | 85 | 97.2427 | 97.1863 | 97.1268 | 97.0642 | 96.998 | 96.928 | 96.854 | 96.7754 | 96.6918
5.5 | 161.9863 | 684.2156 | 2759.595 | 905.5004 | 3.4179 | 11 | 0.013129 | 46.2162 | 2521.0586 | 999.5593 | 0.010021 | 90 | 97.0306 | 96.9698 | 96.9058 | 96.8383 | 96.7671 | 96.6917 | 96.6119 | 96.5273 | 96.4374
6 | 164.9528 | 697.1434 | 2762.7491 | 902.5555 | 3.6662 | 12 | 0.014028 | 50.41 | 2522.8864 | 999.4518 | 0.01067 | 95 | 96.8185 | 96.7534 | 96.6848 | 96.6125 | 96.5361 | 96.4554 | 96.3699 | 96.2793 | 96.1829
6.5 | 167.7554 | 709.3838 | 2765.6408 | 899.7373 | 3.9139 | 13 | 0.014981 | 54.6024 | 2524.7132 | 999.3317 | 0.011355 | 100 | 96.6065 | 96.537 | 96.4638 | 96.3867 | 96.3052 | 96.2191 | 96.1279 | 96.0312 | 95.9284
7 | 170.4135 | 721.0178 | 2768.3025 | 897.0317 | 4.161 | 14 | 0.015989 | 58.7936 | 2526.5389 | 999.1992 | 0.012078 | 105 | 96.3577 | 96.2837 | 96.2057 | 96.1235 | 96.0367 | 95.9449 | 95.8478 | 95.7447 | 95.6351
7.5 | 172.9432 | 732.1127 | 2770.7607 | 894.427 | 4.4076 | 15 | 0.017057 | 62.9837 | 2528.3636 | 999.0546 | 0.01284 | 110 | 96.1435 | 96.0651 | 95.9825 | 95.8955 | 95.8036 | 95.7064 | 95.6035 | 95.4944 | 95.3784
8 | 175.3578 | 742.7246 | 2773.0376 | 891.9135 | 4.6539 | 16 | 0.018188 | 67.1727 | 2530.1871 | 998.8983 | 0.013644 | 115 | 95.9292 | 95.8465 | 95.7593 | 95.6674 | 95.5704 | 95.4679 | 95.3593 | 95.2441 | 95.1216
8.5 | 177.6687 | 752.9011 | 2775.1519 | 889.4828 | 4.8998 | 17 | 0.019383 | 71.3608 | 2532.0094 | 998.7305 | 0.014491 | 120 | 95.715 | 95.6279 | 95.5361 | 95.4394 | 95.3373 | 95.2293 | 95.115 | 94.9937 | 94.8648
9 | 179.8856 | 762.6828 | 2777.1195 | 887.1275 | 5.1454 | 18 | 0.020647 | 75.5479 | 2533.8307 | 998.5515 | 0.015384 | 125 | 95.5007 | 95.4092 | 95.3129 | 95.2114 | 95.1042 | 94.9908 | 94.8708 | 94.7434 | 94.6081
9.5 | 182.0169 | 772.1049 | 2778.954 | 884.8413 | 5.3907 | 19 | 0.021982 | 79.7343 | 2535.6507 | 998.3615 | 0.016324 | 130 | 95.2865 | 95.1906 | 95.0897 | 94.9833 | 94.871 | 94.7523 | 94.6265 | 94.4931 | 94.3513
10 | 184.0697 | 781.1977 | 2780.6672 | 882.6189 | 5.6358 | 20 | 0.023392 | 83.9199 | 2537.4695 | 998.1608 | 0.017313 | 135 | 95.0722 | 94.972 | 94.8665 | 94.7553 | 94.6379 | 94.5138 | 94.3823 | 94.2428 | 94.0946
10.5 | 186.0504 | 789.9879 | 2782.2692 | 880.4553 | 5.8808 | 21 | 0.024881 | 88.1048 | 2539.287 | 997.9496 | 0.018353 | 140 | 94.858 | 94.7534 | 94.6433 | 94.5273 | 94.4048 | 94.2752 | 94.138 | 93.9925 | 93.8378
11 | 187.9646 | 798.4989 | 2783.7691 | 878.3463 | 6.1256 | 22 | 0.026452 | 92.289 | 2541.1033 | 997.7281 | 0.019447 | 145 | 94.6437 | 94.5348 | 94.4201 | 94.2993 | 94.1716 | 94.0367 | 93.8938 | 93.7422 | 93.5811
11.5 | 189.8173 | 806.7514 | 2785.1749 | 876.288 | 6.3703 | 23 | 0.028109 | 96.4727 | 2542.9182 | 997.4965 | 0.020596 | 150 | 94.4295 | 94.3162 | 94.197 | 94.0712 | 93.9385 | 93.7982 | 93.6495 | 93.4919 | 93.3243
12 | 191.6128 | 814.7637 | 2786.4934 | 874.2771 | 6.6149 | 24 | 0.029856 | 100.6558 | 2544.7318 | 997.255 | 0.021804 | 155 | 94.2152 | 94.0976 | 93.9738 | 93.8432 | 93.7054 | 93.5596 | 93.4053 | 93.2415 | 93.0675
12.5 | 193.3549 | 822.5524 | 2787.7309 | 872.3104 | 6.8594 | 25 | 0.031697 | 104.8384 | 2546.5441 | 997.0038 | 0.023073 | 160 | 94.001 | 93.879 | 93.7506 | 93.6152 | 93.4722 | 93.3211 | 93.161 | 92.9912 | 92.8108
13 | 195.0474 | 830.1321 | 2788.893 | 870.3853 | 7.1039 | 26 | 0.033637 | 109.0205 | 2548.3549 | 996.7432 | 0.024404 | 165 | 93.7867 | 93.6604 | 93.5274 | 93.3871 | 93.2391 | 93.0826 | 92.9168 | 92.7409 | 92.554
13.5 | 196.6932 | 837.5163 | 2789.9847 | 868.4993 | 7.3484 | 27 | 0.035679 | 113.2022 | 2550.1643 | 996.4732 | 0.025801 | 170 | 93.5725 | 93.4418 | 93.3042 | 93.1591 | 93.006 | 92.844 | 92.6725 | 92.4906 | 92.2973
14 | 198.2952 | 844.7169 | 2791.0105 | 866.65 | 7.5929 | 28 | 0.037828 | 117.3835 | 2551.9723 | 996.194 | 0.027266 | 175 | 93.3582 | 93.2232 | 93.081 | 92.9311 | 92.7728 | 92.6055 | 92.4283 | 92.2403 | 92.0405
14.5 | 199.8562 | 851.7449 | 2791.9745 | 864.8354 | 7.8374 | 29 | 0.040089 | 121.5645 | 2553.7788 | 995.9059 | 0.028802 | 180 | 93.144 | 93.0046 | 92.8578 | 92.7031 | 92.5397 | 92.367 | 92.184 | 91.99 | 91.7838
15 | 201.3783 | 858.6101 | 2792.8804 | 863.0536 | 8.082 | 30 | 0.042467 | 125.7452 | 2555.5837 | 995.6089 | 0.030412 | 185 | 92.9297 | 92.786 | 92.6346 | 92.475 | 92.3066 | 92.1284 | 91.9398 | 91.7397 | 91.527
15.5 | 202.8638 | 865.3216 | 2793.7314 | 861.3029 | 8.3266 | 31 | 0.044966 | 129.9255 | 2557.3871 | 995.3032 | 0.032099 | 190 | 92.7155 | 92.5674 | 92.4114 | 92.247 | 92.0734 | 91.8899 | 91.6955 | 91.4894 | 91.2702
16 | 204.3147 | 871.8879 | 2794.5308 | 859.5816 | 8.5713 | 32 | 0.047592 | 134.1057 | 2559.189 | 994.989 | 0.033864 | 195 | 92.5012 | 92.3487 | 92.1882 | 92.019 | 91.8403 | 91.6514 | 91.4513 | 91.239 | 91.0135
16.5 | 205.7327 | 878.3164 | 2795.2813 | 857.8884 | 8.8161 | 33 | 0.050351 | 138.2855 | 2560.9892 | 994.6663 | 0.035713 | 200 | 92.287 | 92.1301 | 91.965 | 91.7909 | 91.6072 | 91.4128 | 91.207 | 90.9887 | 90.7567
17 | 207.1196 | 884.6143 | 2795.9855 | 856.2218 | 9.0611 | 34 | 0.053247 | 142.4653 | 2562.7877 | 994.3354 | 0.037647 | 205 | 91.9948 | 91.8325 | 91.6616 | 91.4815 | 91.2913 | 91.0902 | 90.8772 | 90.6513 | 90.4112
17.5 | 208.4768 | 890.788 | 2796.6458 | 854.5806 | 9.3061 | 35 | 0.056286 | 146.6448 | 2564.5846 | 993.9964 | 0.03967 | 210 | 91.7784 | 91.6118 | 91.4363 | 91.2512 | 91.0559 | 90.8494 | 90.6307 | 90.3987 | 90.1521
18 | 209.8059 | 896.8435 | 2797.2643 | 852.9636 | 9.5513 | 36 | 0.059475 | 150.8242 | 2566.3797 | 993.6493 | 0.041785 | 215 | 91.5621 | 91.391 | 91.2109 | 91.021 | 90.8205 | 90.6086 | 90.3841 | 90.146 | 89.8929
18.5 | 211.108 | 902.7864 | 2797.8432 | 851.3697 | 9.7966 | 37 | 0.062818 | 155.0035 | 2568.1731 | 993.2943 | 0.043996 | 220 | 91.3457 | 91.1703 | 90.9855 | 90.7908 | 90.5852 | 90.3678 | 90.1376 | 89.8933 | 89.6338
19 | 212.3845 | 908.6219 | 2798.3841 | 849.798 | 10.0421 | 38 | 0.066324 | 159.1827 | 2569.9647 | 992.9316 | 0.046306 | 225 | 91.1294 | 90.9495 | 90.7602 | 90.5606 | 90.3498 | 90.127 | 89.891 | 89.6407 | 89.3746
19.5 | 213.6365 | 914.3546 | 2798.889 | 848.2474 | 10.2878 | 39 | 0.069997 | 163.3619 | 2571.7545 | 992.5611 | 0.048719 | 230 | 90.913 | 90.7288 | 90.5348 | 90.3303 | 90.1144 | 89.8862 | 89.6444 | 89.388 | 89.1155
20 | 214.8651 | 919.9893 | 2799.3594 | 846.7172 | 10.5336 | 40 | 0.073844 | 167.541 | 2573.5424 | 992.1831 | 0.051237 | 235 | 90.6967 | 90.508 | 90.3094 | 90.1001 | 89.8791 | 89.6454 | 89.3979 | 89.1353 | 88.8563
[6 empty] | 41 | 0.077873 | 171.7202 | 2575.3284 | 991.7977 | 0.053866 | 240 | 90.4803 | 90.2873 | 90.0841 | 89.8699 | 89.6437 | 89.4046 | 89.1513 | 88.8827 | 88.5971
[6 empty] | 42 | 0.08209 | 175.8993 | 2577.1125 | 991.4049 | 0.056608 | 245 | 90.264 | 90.0666 | 89.8587 | 89.6396 | 89.4083 | 89.1638 | 88.9047 | 88.63 | 88.338
[6 empty] | 43 | 0.086503 | 180.0785 | 2578.8946 | 991.0048 | 0.059469 | 250 | 90.0476 | 89.8458 | 89.6334 | 89.4094 | 89.173 | 88.9229 | 88.6582 | 88.3773 | 88.0788
[6 empty] | 44 | 0.091118 | 184.2578 | 2580.6746 | 990.5976 | 0.062451 | 255 | 89.8312 | 89.6251 | 89.408 | 89.1792 | 88.9376 | 88.6821 | 88.4116 | 88.1247 | 87.8197
[6 empty] | 45 | 0.095944 | 188.4372 | 2582.4526 | 990.1833 | 0.065559
[6 empty] | 46 | 0.10099 | 192.6167 | 2584.2285 | 989.762 | 0.068797
[6 empty] | 47 | 0.10626 | 196.7963 | 2586.0023 | 989.3338 | 0.07217
[6 empty] | 48 | 0.11176 | 200.9761 | 2587.7739 | 988.8989 | 0.075682
[6 empty] | 49 | 0.11751 | 205.156 | 2589.5432 | 988.4571 | 0.079337
[6 empty] | 50 | 0.12351 | 209.3362 | 2591.3103 | 988.0088 | 0.08314
[6 empty] | 51 | 0.12977 | 213.5166 | 2593.075 | 987.5538 | 0.087096
[6 empty] | 52 | 0.13631 | 217.6973 | 2594.8374 | 987.0924 | 0.09121
[6 empty] | 53 | 0.14312 | 221.8782 | 2596.5973 | 986.6245 | 0.095487
[6 empty] | 54 | 0.15022 | 226.0594 | 2598.3548 | 986.1503 | 0.099931
[6 empty] | 55 | 0.15761 | 230.241 | 2600.1098 | 985.6698 | 0.10455
[6 empty] | 56 | 0.16532 | 234.4229 | 2601.8622 | 985.183 | 0.10934
[6 empty] | 57 | 0.17335 | 238.6052 | 2603.6121 | 984.6901 | 0.11432
[6 empty] | 58 | 0.18171 | 242.7878 | 2605.3592 | 984.1912 | 0.11949
[6 empty] | 59 | 0.19041 | 246.9709 | 2607.1037 | 983.6861 | 0.12485
[6 empty] | 60 | 0.19946 | 251.1544 | 2608.8454 | 983.1751 | 0.13042
[6 empty] | 61 | 0.20887 | 255.3383 | 2610.5843 | 982.6582 | 0.13619
[6 empty] | 62 | 0.21866 | 259.5228 | 2612.3203 | 982.1354 | 0.14217
[6 empty] | 63 | 0.22884 | 263.7077 | 2614.0534 | 981.6068 | 0.14837
[6 empty] | 64 | 0.23942 | 267.8931 | 2615.7836 | 981.0725 | 0.1548
[6 empty] | 65 | 0.25041 | 272.0791 | 2617.5107 | 980.5325 | 0.16145
[6 empty] | 66 | 0.26183 | 276.2657 | 2619.2347 | 979.9868 | 0.16834
[6 empty] | 67 | 0.27368 | 280.4528 | 2620.9556 | 979.4355 | 0.17548
[6 empty] | 68 | 0.28599 | 284.6405 | 2622.6733 | 978.8786 | 0.18287
[6 empty] | 69 | 0.29876 | 288.8289 | 2624.3877 | 978.3163 | 0.19051
[6 empty] | 70 | 0.31201 | 293.0179 | 2626.0988 | 977.7484 | 0.19842
[6 empty] | 71 | 0.32575 | 297.2076 | 2627.8066 | 977.1752 | 0.2066
[6 empty] | 72 | 0.34 | 301.398 | 2629.5109 | 976.5966 | 0.21506
[6 empty] | 73 | 0.35478 | 305.5891 | 2631.2117 | 976.0126 | 0.22381
[6 empty] | 74 | 0.37009 | 309.781 | 2632.909 | 975.4234 | 0.23285
[6 empty] | 75 | 0.38595 | 313.9736 | 2634.6026 | 974.8288 | 0.24218
[6 empty] | 76 | 0.40239 | 318.1669 | 2636.2926 | 974.2291 | 0.25183
[6 empty] | 77 | 0.41941 | 322.3611 | 2637.9788 | 973.6242 | 0.2618
[6 empty] | 78 | 0.43703 | 326.5561 | 2639.6612 | 973.0142 | 0.27208
[6 empty] | 79 | 0.45527 | 330.752 | 2641.3397 | 972.399 | 0.2827
[6 empty] | 80 | 0.47415 | 334.9487 | 2643.0143 | 971.7788 | 0.29366
[6 empty] | 81 | 0.49368 | 339.1463 | 2644.6849 | 971.1535 | 0.30497
[6 empty] | 82 | 0.51387 | 343.3448 | 2646.3515 | 970.5233 | 0.31664
[6 empty] | 83 | 0.53476 | 347.5443 | 2648.0139 | 969.888 | 0.32867
[6 empty] | 84 | 0.55636 | 351.7447 | 2649.672 | 969.2478 | 0.34108
[6 empty] | 85 | 0.57867 | 355.9461 | 2651.3259 | 968.6027 | 0.35387
[6 empty] | 86 | 0.60174 | 360.1485 | 2652.9755 | 967.9527 | 0.36705
[6 empty] | 87 | 0.62556 | 364.3519 | 2654.6206 | 967.2979 | 0.38063
[6 empty] | 88 | 0.65017 | 368.5563 | 2656.2613 | 966.6382 | 0.39462
[6 empty] | 89 | 0.67559 | 372.7618 | 2657.8973 | 965.9737 | 0.40904
[6 empty] | 90 | 0.70182 | 376.9684 | 2659.5288 | 965.3044 | 0.42388
[6 empty] | 91 | 0.7289 | 381.1762 | 2661.1555 | 964.6304 | 0.43916
[6 empty] | 92 | 0.75685 | 385.385 | 2662.7775 | 963.9517 | 0.4549
[6 empty] | 93 | 0.78568 | 389.595 | 2664.3946 | 963.2682 | 0.47109
[6 empty] | 94 | 0.81542 | 393.8062 | 2666.0068 | 962.5801 | 0.48775
[6 empty] | 95 | 0.84609 | 398.0185 | 2667.6139 | 961.8873 | 0.50489
[6 empty] | 96 | 0.87771 | 402.2321 | 2669.216 | 961.1899 | 0.52251
[6 empty] | 97 | 0.91031 | 406.447 | 2670.813 | 960.4879 | 0.54064
[6 empty] | 98 | 0.9439 | 410.6631 | 2672.4047 | 959.7812 | 0.55928
[6 empty] | 99 | 0.97852 | 414.8805 | 2673.991 | 959.07 | 0.57844
[6 empty] | 100 | 1.0142 | 419.0992 | 2675.572 | 958.3543 | 0.59814
[6 empty] | 101 | 1.0509 | 423.3192 | 2677.1475 | 957.634 | 0.61837
[6 empty] | 102 | 1.0887 | 427.5406 | 2678.7175 | 956.9091 | 0.63916
[6 empty] | 103 | 1.1277 | 431.7634 | 2680.2818 | 956.1798 | 0.66052
[6 empty] | 104 | 1.1678 | 435.9875 | 2681.8405 | 955.446 | 0.68246
[6 empty] | 105 | 1.209 | 440.2131 | 2683.3933 | 954.7077 | 0.70498
[6 empty] | 106 | 1.2515 | 444.4402 | 2684.9402 | 953.965 | 0.72811
[6 empty] | 107 | 1.2951 | 448.6687 | 2686.4812 | 953.2178 | 0.75185
[6 empty] | 108 | 1.3401 | 452.8987 | 2688.0162 | 952.4662 | 0.77621
[6 empty] | 109 | 1.3863 | 457.1303 | 2689.545 | 951.7101 | 0.80121
[6 empty] | 110 | 1.4338 | 461.3634 | 2691.0676 | 950.9497 | 0.82686
[6 empty] | 111 | 1.4826 | 465.598 | 2692.584 | 950.1849 | 0.85318
[6 empty] | 112 | 1.5328 | 469.8343 | 2694.0939 | 949.4157 | 0.88017
[6 empty] | 113 | 1.5843 | 474.0721 | 2695.5975 | 948.6421 | 0.90784
[6 empty] | 114 | 1.6373 | 478.3116 | 2697.0944 | 947.8642 | 0.93622
[6 empty] | 115 | 1.6918 | 482.5528 | 2698.5848 | 947.0819 | 0.96531
[6 empty] | 116 | 1.7477 | 486.7957 | 2700.0684 | 946.2953 | 0.99513
[6 empty] | 117 | 1.8051 | 491.0403 | 2701.5453 | 945.5044 | 1.0257
[6 empty] | 118 | 1.864 | 495.2866 | 2703.0153 | 944.7091 | 1.057
[6 empty] | 119 | 1.9245 | 499.5347 | 2704.4783 | 943.9095 | 1.0891
[6 empty] | 120 | 1.9867 | 503.7846 | 2705.9342 | 943.1057 | 1.122
[6 empty] | 121 | 2.0504 | 508.0363 | 2707.3831 | 942.2975 | 1.1556
[6 empty] | 122 | 2.1158 | 512.2898 | 2708.8247 | 941.4851 | 1.1901
[6 empty] | 123 | 2.1829 | 516.5452 | 2710.259 | 940.6683 | 1.2254
[6 empty] | 124 | 2.2517 | 520.8026 | 2711.686 | 939.8473 | 1.2615
[6 empty] | 125 | 2.3222 | 525.0618 | 2713.1055 | 939.022 | 1.2985
[6 empty] | 126 | 2.3946 | 529.323 | 2714.5174 | 938.1925 | 1.3364
[6 empty] | 127 | 2.4688 | 533.5862 | 2715.9217 | 937.3587 | 1.3751
[6 empty] | 128 | 2.5448 | 537.8514 | 2717.3182 | 936.5206 | 1.4148
[6 empty] | 129 | 2.6227 | 542.1186 | 2718.707 | 935.6783 | 1.4553
[6 empty] | 130 | 2.7026 | 546.3878 | 2720.0878 | 934.8317 | 1.4968
[6 empty] | 131 | 2.7844 | 550.6592 | 2721.4607 | 933.9808 | 1.5393
[6 empty] | 132 | 2.8682 | 554.9327 | 2722.8255 | 933.1257 | 1.5827
[6 empty] | 133 | 2.9541 | 559.2083 | 2724.1822 | 932.2664 | 1.627
[6 empty] | 134 | 3.042 | 563.4861 | 2725.5307 | 931.4028 | 1.6724
[6 empty] | 135 | 3.132 | 567.7661 | 2726.8708 | 930.535 | 1.7188
[6 empty] | 136 | 3.2242 | 572.0484 | 2728.2026 | 929.6629 | 1.7662
[6 empty] | 137 | 3.3185 | 576.3329 | 2729.5258 | 928.7866 | 1.8147
[6 empty] | 138 | 3.4151 | 580.6197 | 2730.8405 | 927.906 | 1.8642
[6 empty] | 139 | 3.5139 | 584.9088 | 2732.1466 | 927.0211 | 1.9148
[6 empty] | 140 | 3.615 | 589.2003 | 2733.4439 | 926.1321 | 1.9665
[6 empty] | 141 | 3.7185 | 593.4941 | 2734.7325 | 925.2387 | 2.0193
[6 empty] | 142 | 3.8243 | 597.7904 | 2736.0121 | 924.3411 | 2.0733
[6 empty] | 143 | 3.9325 | 602.0891 | 2737.2828 | 923.4393 | 2.1283
[6 empty] | 144 | 4.0432 | 606.3903 | 2738.5444 | 922.5331 | 2.1846
[6 empty] | 145 | 4.1563 | 610.6941 | 2739.7968 | 921.6227 | 2.2421
[6 empty] | 146 | 4.2721 | 615.0003 | 2741.0401 | 920.7081 | 2.3007
[6 empty] | 147 | 4.3903 | 619.3092 | 2742.274 | 919.7891 | 2.3606
[6 empty] | 148 | 4.5112 | 623.6207 | 2743.4986 | 918.8659 | 2.4217
[6 empty] | 149 | 4.6348 | 627.9348 | 2744.7136 | 917.9384 | 2.4841
[6 empty] | 150 | 4.761 | 632.2516 | 2745.9191 | 917.0066 | 2.5478