## Maatregelenlijst
mtrcode | mtrglnr | Activiteit | MaatregelNr | Maatregel | Uitgangssituatie | ERVT | Randvoorwaarde | JaZM | DBO | MaatregelOmschrijving | Expr1009 | Volgnummer | Rekeneenheid (Uitgangssituatie) | Moment van Realisatie | Kosten Arbeid (€) | Kosten Materiaal (€) | Kosten Materieel (€) | Nettobaten (€) | Besparing Gas (m3/jaar) | Besparing Elektriciteit (kWh/jaar) | Totale Investering (€) | Kosten Financiering (€) | Totale Besparing (€)
12 | 12ZM | Perslucht | FA1 | Vergroot de persluchtbuffer. | Er is een persluchtcompressor met aan/uit-schakelaar aanwezig zonder buffervat of met een te klein buffervat. Hierdoor draait de persluchtinstallatie minimaal 15 minuten per bedrijfsuur in nullast. Bij vergroting van de buffer is het uitgangspunt om maximaal 5 minuten aaneengesloten in nullast te draaien. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. | Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW. | Ja | Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze. | Door het aansluiten van een (extra) buffervat op het bestaande persluchtnet kan meer perslucht opgeslagen worden, waardoor het aantal starts en stops van de compressor wordt beperkt. | FA | 1 | per stuk (30 kW) | ZM | 779.52 | 3897.6 | 0 | 0 |  | 5625 | 4677.12 | 620.3832 | 1181.25
12 | 12NM | Perslucht | FA1 | Vergroot de persluchtbuffer. | Er is een persluchtcompressor met aan/uit-schakelaar aanwezig zonder buffervat of met een te klein buffervat. Hierdoor draait de persluchtinstallatie minimaal 15 minuten per bedrijfsuur in nullast. Bij vergroting van de buffer is het uitgangspunt om maximaal 5 minuten aaneengesloten in nullast te draaien. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. | Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW. | Ja | Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze. | Door het aansluiten van een (extra) buffervat op het bestaande persluchtnet kan meer perslucht opgeslagen worden, waardoor het aantal starts en stops van de compressor wordt beperkt. | FA | 1 | per stuk (30 kW) | NM | 649.6 | 3248 | 0 | 0 |  | 5625 | 3897.6 | 430.8216 | 1181.25
189 | 189ZM | Perslucht | FA2 | Plaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken. | Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. | Niet van toepassing. | De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. | Ja | Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze. Controleer regelmatig de instelling van de tijden dat het persluchtnet buiten bedrijf is en zorg dat deze bij veranderende bedrijfstijden (zoals bij zomer- en wintertijd) worden bijgewerkt. | Door het toepassen van een afsluiter met tijdschakelaar op het persluchtnet of delen daarvan kunnen apparaten en machines worden losgekoppeld van de perslucht. Zo hoeft de compressor niet onnodig perslucht te comprimeren buiten bedrijfstijden. | FA | 2 | per stuk (10 kW) | ZM | 324.8 | 678.6 | 0 | -29.25 |  | 3961.8 | 1003.4 | 42.017 | 802.728
189 | 189NM | Perslucht | FA2 | Plaats een afsluiter met tijdschakelaar om verlies van perslucht buiten bedrijfstijden te beperken. | Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. | Niet van toepassing. | De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. | Ja | Controleer regelmatig op persluchtlekkages en verhelp deze. Controleer regelmatig de instelling van de tijden dat het persluchtnet buiten bedrijf is en zorg dat deze bij veranderende bedrijfstijden (zoals bij zomer- en wintertijd) worden bijgewerkt. | Door het toepassen van een afsluiter met tijdschakelaar op het persluchtnet of delen daarvan kunnen apparaten en machines worden losgekoppeld van de perslucht. Zo hoeft de compressor niet onnodig perslucht te comprimeren buiten bedrijfstijden. | FA | 2 | per stuk (10 kW) | NM | 324.8 | 678.6 | 0 | -29.25 |  | 3961.8 | 1003.4 | 42.017 | 802.728
228 | 228ZM | Perslucht | FA3 | Pas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet. | Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en burffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. | Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. | Ja | Verlaag de persluchtdruk na plaatsing van de schakelaar en controleer regelmatig de ingestelde waarde. | Door integratie van een flow-drukregelaar (regelklep direct na het buffervat) in een persluchtnet kunnen schommelingen in de persluchtvraag worden uitgebalanceerd. Om de schommelingen op te vangen is de persdruk vaak hoger ingesteld dan nodig. Door toepassing van een flow-drukregelaar kan de persdruk in het buffervat worden verlaagd. De verlaging in persdruk zorgt voor een besparing op het energiegebruik van de compressor. Daarbij zal door lagere druk het persluchtgebruik per gebruiker afnemen en lekt er minder perslucht weg. Door minder persluchtgebruik of -lekkage zal de compressor ook energie besparen. | FA | 3 | per stuk (30 kW) | ZM | 0 | 4634.2 | 0 | 0 |  | 5994.45 | 4634.2 | 571.5125 | 1258.8345
228 | 228NM | Perslucht | FA3 | Pas een flow-drukregelaar toe in het persluchtnet. | Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en burffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. | Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. | Ja | Verlaag de persluchtdruk na plaatsing van de schakelaar en controleer regelmatig de ingestelde waarde. | Door integratie van een flow-drukregelaar (regelklep direct na het buffervat) in een persluchtnet kunnen schommelingen in de persluchtvraag worden uitgebalanceerd. Om de schommelingen op te vangen is de persdruk vaak hoger ingesteld dan nodig. Door toepassing van een flow-drukregelaar kan de persdruk in het buffervat worden verlaagd. De verlaging in persdruk zorgt voor een besparing op het energiegebruik van de compressor. Daarbij zal door lagere druk het persluchtgebruik per gebruiker afnemen en lekt er minder perslucht weg. Door minder persluchtgebruik of -lekkage zal de compressor ook energie besparen. | FA | 3 | per stuk (30 kW) | NM | 0 | 4634.2 | 0 | 0 |  | 5994.45 | 4634.2 | 571.5125 | 1258.8345
191 | 191ZM | Perslucht | FA4 | Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt. | Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. | De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. | Ja | Niet van toepassing. | Plaats een luchtkanaal voor het aanzuigen van buitenlucht of van binnenlucht uit een onverwarmde ruimte. Als de persluchtcompressor koudere lucht aanzuigt kan er energiezuiniger perslucht worden gemaakt. | FA | 4 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | ZM
191 | 191NM | Perslucht | FA4 | Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt. | Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. | De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. | Ja | Niet van toepassing. | Plaats een luchtkanaal voor het aanzuigen van buitenlucht of van binnenlucht uit een onverwarmde ruimte. Als de persluchtcompressor koudere lucht aanzuigt kan er energiezuiniger perslucht worden gemaakt. | FA | 4 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | NM
29 | 29ZM | Perslucht | FA5 | Gebruik zuinige persluchtgereedschappen. | Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. | Zelfstandig moment: Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. | De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. | Ja | Onderhoud de perslucht aangedreven gereedschappen zodat er geen onnodige perslucht verloren gaat en houd ze schoon. Controleer regelmatig op persluchtlekkages aan gereedschap, koppelingen en leidingen en verhelp deze. | Door gebruik te maken van nieuwe en energiezuinige perslucht aangedreven gereedschappen, zoals blaaspistolen, wordt er minder perslucht gebruikt en energie bespaard. | FA | 5 | per 10 stuks | ZM | 0 | 1392 | 0 | 0 |  | 1710 | 1392 | 180.7623 | 359.1
29 | 29NM | Perslucht | FA5 | Gebruik zuinige persluchtgereedschappen. | Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. | Zelfstandig moment: Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. | De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. | Ja | Onderhoud de perslucht aangedreven gereedschappen zodat er geen onnodige perslucht verloren gaat en houd ze schoon. Controleer regelmatig op persluchtlekkages aan gereedschap, koppelingen en leidingen en verhelp deze. | Door gebruik te maken van nieuwe en energiezuinige perslucht aangedreven gereedschappen, zoals blaaspistolen, wordt er minder perslucht gebruikt en energie bespaard. | FA | 5 | per 10 stuks | NM | 0 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 1710 | 0.0012 | 1.3434e-10 | 359.1
194 | 194ZM | Perslucht | FA6 | Gebruik elektrisch handgereedschap als vervanging voor pneumatisch aangedreven gereedschap. | Persluchtaangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. | Zelfstandig moment: Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. | Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. | Ja | Niet van toepassing. | Door waar mogelijk elektrisch handgereedschap toe te passen en perslucht aangedreven gereedschap alleen te gebruiken wanneer er geen elektrisch alternatief is, kan het persluchtgebruik worden beperkt. Het opwekken van perslucht voor het aandrijven van gereedschap is minder efficiënt dan het gebruiken van elektrisch aangedreven gereedschap. | FA | 6 | per set van 3 stuks | ZM | 0 | 240.12 | 0 | 0 |  | 517.5 | 240.12 | 17.7735 | 108.675
194 | 194NM | Perslucht | FA6 | Gebruik elektrisch handgereedschap als vervanging voor pneumatisch aangedreven gereedschap. | Persluchtaangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. | Zelfstandig moment: Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. | Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. | Ja | Niet van toepassing. | Door waar mogelijk elektrisch handgereedschap toe te passen en perslucht aangedreven gereedschap alleen te gebruiken wanneer er geen elektrisch alternatief is, kan het persluchtgebruik worden beperkt. Het opwekken van perslucht voor het aandrijven van gereedschap is minder efficiënt dan het gebruiken van elektrisch aangedreven gereedschap. | FA | 6 | per set van 3 stuks | NM | 0 | 134.56 | 0 | 0 |  | 517.5 | 134.56 | 5.5815 | 108.675
185 | 185ZM | Perslucht | FA7 | Gebruik een blower voor het schoonblazen in plaats van perslucht. | Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. | Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. | Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoongeblazen wordt. De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. | Ja | Niet van toepassing. | Voor werkzaamheden zoals schoonblazen van vloeren en machines waarbij met perslucht wordt geblazen kan een decentrale blower worden gebruikt. Dit is energiezuiniger dan blazen met perslucht. | FA | 7 | per stuk (10 kW) | ZM | 649.6 | 1102 | 0 | -47.5 |  | 2760 | 1751.6 | 193.1619 | 532.1
185 | 185NM | Perslucht | FA7 | Gebruik een blower voor het schoonblazen in plaats van perslucht. | Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. | Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. | Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoongeblazen wordt. De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. | Ja | Niet van toepassing. | Voor werkzaamheden zoals schoonblazen van vloeren en machines waarbij met perslucht wordt geblazen kan een decentrale blower worden gebruikt. Dit is energiezuiniger dan blazen met perslucht. | FA | 7 | per stuk (10 kW) | NM | 649.6 | 1102 | 0 | -47.5 |  | 2760 | 1751.6 | 193.1619 | 532.1
107 | 107ZM | Perslucht | FA8 | Vervang de regelklepbediening op basis van perslucht door elektrische aandrijvingen. | Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. | Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continue in bedrijf zijn. | Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. | Nee | Niet van toepassing. | Door het op perslucht aangedreven besturend element (actuator) van de regelklep te vervangen door een servo- of stappenmotor, kan energie worden bespaard. Bij een perslucht aangedreven actuator moet het gehele jaar lucht op druk worden gehouden. Daarom is een elektrische aandrijving efficiënter. | FA | 8 | per systeem (0,7W) | ZM | 779.52 | 3897.6 | 0 | 0 |  | 1171.8 | 4677.12 | 2978.0298 | 246.078
107 | 107NM | Perslucht | FA8 | Vervang de regelklepbediening op basis van perslucht door elektrische aandrijvingen. | Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. | Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continue in bedrijf zijn. | Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. | Nee | Niet van toepassing. | Door het op perslucht aangedreven besturend element (actuator) van de regelklep te vervangen door een servo- of stappenmotor, kan energie worden bespaard. Bij een perslucht aangedreven actuator moet het gehele jaar lucht op druk worden gehouden. Daarom is een elektrische aandrijving efficiënter. | FA | 8 | per systeem (0,7W) | NM | 389.76 | 1113.6 | 0 | 0 |  | 1171.8 | 1503.36 | 307.6791 | 246.078
106 | 106ZM | Stoom | FB1 | Verlaag de stoomdruk van het centrale stoomnet. | Er is een stoomketel aanwezig die is gekoppeld aan een centraal stoomnet en de druk op het stoomnet is hoger dan voor de aangesloten apparaten vereist is. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk. | Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd. | Ja | Controleer regelmatig de stoomdruk in het stoomnet. | Een verlaging van de stoomdruk zorgt voor lagere (stoom)temperaturen en voor een lagere schoorsteentemperatuur. Daardoor verliest de ketel minder warmte en wordt het warmteverlies door de schoorsteen kleiner. Bovendien neemt het verlies in het (stoom)distributienet en het flashverlies in condenspotten af. De mate van verlaging van de stoomdruk wordt bepaald door de stoomafnemer die om de hoogste stoomdruk vraagt om te kunnen blijven opereren. | FB | 1 | per bar (200 kW) | ZM | 1299.2 | 0 | 0 | 0 | 680.352 |  | 1299.2 | 115.4332 | 489.8534
106 | 106NM | Stoom | FB1 | Verlaag de stoomdruk van het centrale stoomnet. | Er is een stoomketel aanwezig die is gekoppeld aan een centraal stoomnet en de druk op het stoomnet is hoger dan voor de aangesloten apparaten vereist is. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk. | Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd. | Ja | Controleer regelmatig de stoomdruk in het stoomnet. | Een verlaging van de stoomdruk zorgt voor lagere (stoom)temperaturen en voor een lagere schoorsteentemperatuur. Daardoor verliest de ketel minder warmte en wordt het warmteverlies door de schoorsteen kleiner. Bovendien neemt het verlies in het (stoom)distributienet en het flashverlies in condenspotten af. De mate van verlaging van de stoomdruk wordt bepaald door de stoomafnemer die om de hoogste stoomdruk vraagt om te kunnen blijven opereren. | FB | 1 | per bar (200 kW) | NM | 1299.2 | 0 | 0 | 0 | 680.352 |  | 1299.2 | 115.4332 | 489.8534
267 | 267ZM | Stoom | FB3 | Gebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. | Er is een stoomketel met economiser aanwezig en de rookgassen verlaten de schoorsteen (na de economiser) met een temperatuur van 130 °C of hoger. | Niet van toepassing. | Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. | Ja | Onderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften. | Door het condenseren van rookgas met een RVS-condensor kan de restwarmte uit de rookgassen nuttig worden ingezet. Toepassing van de maatregel vereist dat de brander van de stoomketel opnieuw wordt afgesteld. | FB | 3 | per stuk (200 kW) | ZM | 4677.12 | 16660.384 | 2498.64 | -560 | 10809.088 |  | 23836.144 | 2635.2793 | 7222.5434
267 | 267NM | Stoom | FB3 | Gebruik een rookgascondensor om warmte uit de rookgassen van de stoomketel nuttig in te zetten. | Er is een stoomketel met economiser aanwezig en de rookgassen verlaten de schoorsteen (na de economiser) met een temperatuur van 130 °C of hoger. | Niet van toepassing. | Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. | Ja | Onderhoud de warmtewisselaar volgens de leveranciersvoorschriften. | Door het condenseren van rookgas met een RVS-condensor kan de restwarmte uit de rookgassen nuttig worden ingezet. Toepassing van de maatregel vereist dat de brander van de stoomketel opnieuw wordt afgesteld. | FB | 3 | per stuk (200 kW) | NM | 4677.12 | 16660.384 | 2498.64 | -560 | 10809.088 |  | 23836.144 | 2635.2793 | 7222.5434
22 | 22ZM | Stoom | FB4 | Vervang stoom als middel voor ruimteverwarming. | De ruimteverwarming gebeurt met een met stoom gevoede luchtverhitter. | Niet van toepassing. | Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden. | Ja | Niet van toepassing. | Door stoom als middel voor ruimteverwarming te vervangen voor een efficiënter alternatief wordt energie bespaard. Mogelijke alternatieven zijn een indirect gestookte heater, een direct gestookte hoogrendement (HR)-heater of donkere stralers. | FB | 4 | per 6 units (168 kW) | ZM | 3118.08 | 27770.4 | 0 | -100 | 11330.182 |  | 30888.48 | 3966.6613 | 8057.731
22 | 22NM | Stoom | FB4 | Vervang stoom als middel voor ruimteverwarming. | De ruimteverwarming gebeurt met een met stoom gevoede luchtverhitter. | Niet van toepassing. | Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden. | Ja | Niet van toepassing. | Door stoom als middel voor ruimteverwarming te vervangen voor een efficiënter alternatief wordt energie bespaard. Mogelijke alternatieven zijn een indirect gestookte heater, een direct gestookte hoogrendement (HR)-heater of donkere stralers. | FB | 4 | per 6 units (168 kW) | NM | 3118.08 | 18513.6 | 0 | -100 | 11330.182 |  | 21631.68 | 1945.4163 | 8057.731
117 | 117ZM | Stoom | FB5 | Isoleer ongeïsoleerde warme delen van de stoomketel. | Bepaalde delen van de stoomketel, zoals mangaten, het ketel-achterfront en de voedingswaterregelklep zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 1,0 m²K/W bij ongeïsoleerde mangaten, ketel-achterfronten en voedingswaterregelkleppen van stoomketels, kan warmteverlies worden voorkomen. | FB | 5 | per m2 oppervlak | ZM | 192.676 | 128.876 | 0 | 0 | 1570.468 |  | 321.552 | 3.0633 | 1130.737
117 | 117NM | Stoom | FB5 | Isoleer ongeïsoleerde warme delen van de stoomketel. | Bepaalde delen van de stoomketel, zoals mangaten, het ketel-achterfront en de voedingswaterregelklep zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 1,0 m²K/W bij ongeïsoleerde mangaten, ketel-achterfronten en voedingswaterregelkleppen van stoomketels, kan warmteverlies worden voorkomen. | FB | 5 | per m2 oppervlak | NM | 192.676 | 128.876 | 0 | 0 | 1570.468 |  | 321.552 | 3.0633 | 1130.737
11 | 11ZM | Stoom | FB6 | Isoleer stoomleidingen en appendages. | De stoomleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleeerd. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 2,5 m²K/W rondom stoomleidingen en appendages wordt warmteverlies tegengegaan. | FB | 6 | per strekkende m | ZM | 96.8484 | 58.696 | 128.76 | -2.8 | 1342.981 |  | 284.3044 | 2.8085 | 964.1463
11 | 11NM | Stoom | FB6 | Isoleer stoomleidingen en appendages. | De stoomleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleeerd. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Voer jaarlijks een (visuele) controle uit naar de staat van de isolatie. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 2,5 m²K/W rondom stoomleidingen en appendages wordt warmteverlies tegengegaan. | FB | 6 | per strekkende m | NM | 96.8484 | 58.696 | 128.76 | -2.8 | 1342.981 |  | 284.3044 | 2.8085 | 964.1463
32 | 32ZM | Stoom | FB7 | Pas een omgekeerde osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren. | Er is een stoomketel zonder waterbehandeling of met enkel een eenvoudige ontharder zoals een harskolom aanwezig. De waterverversing (spui) is ten minste 10%. | Niet van toepassing. | Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. | Ja | Controleer jaarlijks op lekkages en voer zo nodig onderhoud uit aan de reverse osmose-installatie. | Met een omgekeerde osmose-installatie kan de waterkwaliteit voor een gasgestookte stoomketel worden verbeterd. Hierdoor is er minder toevoeging van nieuw water nodig en wordt er ook minder water ververst (spui). Dit verlaagt het watergebruik en daardoor hoeft er minder water te worden opgewarmd in de stoomketel. | FB | 7 | per stuk (5 MW) | ZM | 10003.84 | 75922 | 0 | 362 | 44666.667 | -694.207 | 85925.84 | 7639.5237 | 32376.2168
32 | 32NM | Stoom | FB7 | Pas een omgekeerde osmose (RO)-installatie toe om de ketelwaterkwaliteit te verbeteren. | Er is een stoomketel zonder waterbehandeling of met enkel een eenvoudige ontharder zoals een harskolom aanwezig. De waterverversing (spui) is ten minste 10%. | Niet van toepassing. | Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. | Ja | Controleer jaarlijks op lekkages en voer zo nodig onderhoud uit aan de reverse osmose-installatie. | Met een omgekeerde osmose-installatie kan de waterkwaliteit voor een gasgestookte stoomketel worden verbeterd. Hierdoor is er minder toevoeging van nieuw water nodig en wordt er ook minder water ververst (spui). Dit verlaagt het watergebruik en daardoor hoeft er minder water te worden opgewarmd in de stoomketel. | FB | 7 | per stuk (5 MW) | NM | 10003.84 | 75922 | 0 | 362 | 44666.667 | -694.207 | 85925.84 | 7639.5237 | 32376.2168
27 | 27ZM | Stoom | FB8 | Plaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater voor te verwarmen met warmte uit te lozen water. | Er is een heetwaterproces aanwezig (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser) waarbij het warme afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool zonder dat daar warmte uit is teruggewonnen. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar. | Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar. | Ja | Inspecteer en reinig elke twee jaar de warmtewisselaar. | Door het plaatsen van een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces kan het suppletiewater van de stoomketel worden voorverwarmd met warmte uit te lozen afvalwater. Voorbeelden van dergelijke warmteterugwinning zijn een kratten- of gereedschapwasser. | FB | 8 | per stuk (13 kW) | ZM | 1559.04 | 5985.6 | 0 | -560 | 3315.657 |  | 7544.64 | 1043.5624 | 1827.273
27 | 27NM | Stoom | FB8 | Plaats een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces om het suppletiewater voor te verwarmen met warmte uit te lozen water. | Er is een heetwaterproces aanwezig (bijvoorbeeld een kratten- of gereedschapwasser) waarbij het warme afvalwater wordt geloosd op het vuilwaterriool zonder dat daar warmte uit is teruggewonnen. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar. | Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar. | Ja | Inspecteer en reinig elke twee jaar de warmtewisselaar. | Door het plaatsen van een warmtewisselaar bij de uitgang van een heetwaterproces kan het suppletiewater van de stoomketel worden voorverwarmd met warmte uit te lozen afvalwater. Voorbeelden van dergelijke warmteterugwinning zijn een kratten- of gereedschapwasser. | FB | 8 | per stuk (13 kW) | NM | 1559.04 | 5985.6 | 0 | -560 | 3315.657 |  | 7544.64 | 1043.5624 | 1827.273
275 | 275ZM | Aandrijvingen | FC1 | Pas een frequentieregeling toe op machines. | Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. | Ja | Niet van toepassing. | Met de toepassing van een frequentieregelaar op de elektromotor welke een machine of machinedeel aandrijft kan de motor optimaal worden ingezet in de bedrijfsvoering. De aandrijving door de elektromotor kan middels de frequentieregelaar optimaal worden ingeregeld, waarbij de snelheid van de elektromotor zodanig wordt gekozen dat de aandrijving zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Deze maatregel beslaat directe en indirecte aandrijvingen, zoals via as, snaar, riem, ketting en dergelijke. | FC | 1 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | ZM
275 | 275NM | Aandrijvingen | FC1 | Pas een frequentieregeling toe op machines. | Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. | Ja | Niet van toepassing. | Met de toepassing van een frequentieregelaar op de elektromotor welke een machine of machinedeel aandrijft kan de motor optimaal worden ingezet in de bedrijfsvoering. De aandrijving door de elektromotor kan middels de frequentieregelaar optimaal worden ingeregeld, waarbij de snelheid van de elektromotor zodanig wordt gekozen dat de aandrijving zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Deze maatregel beslaat directe en indirecte aandrijvingen, zoals via as, snaar, riem, ketting en dergelijke. | FC | 1 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | NM
272 | 272ZM | Aandrijvingen | FC2 | Pas een frequentieregeling op pompen toe. | Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep. Er is een pomp van ten minste 4 kW aanwezig, die wordt aangedreven door een elektromotor van efficiencyklasse IE2 of hoger. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van een frequentieregelaar op de pomp kan de pomp optimaal worden ingeregeld. Daarbij wordt het werkpunt van de pomp zodanig gekozen dat de pomp zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Bij veel toepassingen kan een eenvoudige debiet- of drukregeling worden ingesteld, waarbij de pomp altijd naar het optimale werkpunt wordt geregeld. | FC | 2 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | ZM
272 | 272NM | Aandrijvingen | FC2 | Pas een frequentieregeling op pompen toe. | Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep. Er is een pomp van ten minste 4 kW aanwezig, die wordt aangedreven door een elektromotor van efficiencyklasse IE2 of hoger. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van een frequentieregelaar op de pomp kan de pomp optimaal worden ingeregeld. Daarbij wordt het werkpunt van de pomp zodanig gekozen dat de pomp zijn functie goed kan vervullen met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Bij veel toepassingen kan een eenvoudige debiet- of drukregeling worden ingesteld, waarbij de pomp altijd naar het optimale werkpunt wordt geregeld. | FC | 2 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | NM
274 | 274ZM | Aandrijvingen | FC3 | Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties. | Er is een compressor zonder frequentieregeling aanwezig, aangedreven door een elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van de frequentieregelaar wordt het toerental van de compressor optimaal ingeregeld, zodanig dat de compressor de gewenste druk en debiet kan leveren met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Daarnaast kan bij veel toepassingen een eenvoudige druk- of temperatuurregeling worden ingesteld, waarbij de compressor altijd naar het optimale werkpunt wordt geregeld. Bij een installatie waarin meerdere compressoren parallel opereren moet alleen de compressor met het grootste regelvermogen van een frequentieregelaar worden voorzien. | FC | 3 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | ZM
274 | 274NM | Aandrijvingen | FC3 | Pas een frequentieregeling toe op compressoren van onder andere de koel-, vries- en persluchtinstallaties. | Er is een compressor zonder frequentieregeling aanwezig, aangedreven door een elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van de frequentieregelaar wordt het toerental van de compressor optimaal ingeregeld, zodanig dat de compressor de gewenste druk en debiet kan leveren met een zo laag mogelijk opgenomen vermogen. Daarnaast kan bij veel toepassingen een eenvoudige druk- of temperatuurregeling worden ingesteld, waarbij de compressor altijd naar het optimale werkpunt wordt geregeld. Bij een installatie waarin meerdere compressoren parallel opereren moet alleen de compressor met het grootste regelvermogen van een frequentieregelaar worden voorzien. | FC | 3 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | NM
41 | 41ZM | Aandrijvingen | FC4 | Vervang elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door een motor met efficiëntieklasse IE4 of hoger. | Er zijn elektromotoren aanwezig met efficiëntieklasse IE2 of lager. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse, klasse IE1 of IE2 op het typeplaatje van de motor staat. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. | Nee | Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften. | Elektromotoren met een hogere efficiëntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit dan elektromotoren met een lagere efficiëntieklasse. Door het vervangen van elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door elektromotoren met efficïëntieklasse IE4 of hoger wordt energie bespaard. | FC | 4 | per stuk (22kW) | ZM | 649.6 | 2242.5 | 0 | 0 |  | 1782 | 2892.1 | 748.7631 | 374.22
41 | 41NM | Aandrijvingen | FC4 | Vervang elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door een motor met efficiëntieklasse IE4 of hoger. | Er zijn elektromotoren aanwezig met efficiëntieklasse IE2 of lager. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse, klasse IE1 of IE2 op het typeplaatje van de motor staat. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. | Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. | Nee | Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften. | Elektromotoren met een hogere efficiëntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit dan elektromotoren met een lagere efficiëntieklasse. Door het vervangen van elektromotoren met efficiëntieklasse IE2 of lager door elektromotoren met efficïëntieklasse IE4 of hoger wordt energie bespaard. | FC | 4 | per stuk (22kW) | NM | 0 | 336.4 | 0 | 0 |  | 1782 | 336.4 | 10.1305 | 374.22
42 | 42ZM | Aandrijvingen | FC5 | Vervang IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4 of hoger. | Er zijn elektromotoren aanwezig met efficiëntieklasse IE3. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er IE3 op het typeplaatje van de motor staat. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar. | Het vermogen van de motoren is meer dan 0,75 kW. | Nee | Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften. | Elektromotoren met een hogere efficiëntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit dan elektromotoren met een lagere efficiëntieklasse. Door het vervangen van IE3-elektromotoren door IE4-elektromotoren of hoger wordt energie bespaard. | FC | 5 | per stuk (22kW) | ZM | 649.6 | 2242.5 | 0 | 0 |  | 891 | 2892.1 | 1497.5262 | 187.11
42 | 42NM | Aandrijvingen | FC5 | Vervang IE3-elektromotoren door efficiëntieklasse IE4 of hoger. | Er zijn elektromotoren aanwezig met efficiëntieklasse IE3. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er IE3 op het typeplaatje van de motor staat. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar. | Het vermogen van de motoren is meer dan 0,75 kW. | Nee | Test en controleer regelmatig de lagers en de weerstand van de wikkelingen volgens leveranciersvoorschriften. | Elektromotoren met een hogere efficiëntieklasse, zoals IE4 gebruiken minder elektriciteit dan elektromotoren met een lagere efficiëntieklasse. Door het vervangen van IE3-elektromotoren door IE4-elektromotoren of hoger wordt energie bespaard. | FC | 5 | per stuk (22kW) | NM | 0 | 336.4 | 0 | 0 |  | 891 | 336.4 | 20.2609 | 187.11
82 | 82ZM | Productkoeling | FD5 | Isoleer koel- en vriesleidingen. | De gekoelde koel- of vriesleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. Het gaat hierbij om de leidingen van de koelmachine naar het afgiftesysteem. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Door het aanbrengen van isolatie om koel- en vriesleidingen wordt koudeverlies naar de omgeving beperkt. Hierdoor zal het energiegebruik van de koelinstallatie afnemen. Gebruik vanwege condensvorming FEF (flexibel elastomeric foam) of een ander isolatiemateriaal met een structuur van gesloten cellen, een hoge dampdiffusieweerstand en een laag warmtegeleidingsvermogen. | FD | 5 | per 100 meter | ZM | 1299.2 | 1740 | 0 | 0 |  | 9168.8 | 3039.2 | 160.7058 | 1925.448
82 | 82NM | Productkoeling | FD5 | Isoleer koel- en vriesleidingen. | De gekoelde koel- of vriesleidingen zijn niet of onvoldoende geïsoleerd. Het gaat hierbij om de leidingen van de koelmachine naar het afgiftesysteem. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Door het aanbrengen van isolatie om koel- en vriesleidingen wordt koudeverlies naar de omgeving beperkt. Hierdoor zal het energiegebruik van de koelinstallatie afnemen. Gebruik vanwege condensvorming FEF (flexibel elastomeric foam) of een ander isolatiemateriaal met een structuur van gesloten cellen, een hoge dampdiffusieweerstand en een laag warmtegeleidingsvermogen. | FD | 5 | per 100 meter | NM | 1299.2 | 1740 | 0 | 0 |  | 9168.8 | 3039.2 | 160.7058 | 1925.448
53 | 53ZM | Productkoeling | FD6 | Koppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur. | Er is een vriescel aanwezig, waarbij de verdamperventilator en de vriesceldeur niet zijn gekoppeld, waardoor de verdamperventilator blijft draaien als de deur wordt geopend. De deur is niet voorzien van lamellen of een snelsluitdeur. | Niet van toepassing. | De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. | Ja | Niet van toepassing. | Door het koppelen van de verdamperventilator aan de vriesceldeur gaat deze uit op het moment dat de deur wordt geopend. Dit voorkomt onnodig koudeverlies bij het openen van de deur. Bovendien vindt minder ijsvorming plaats op de verdamper. | FD | 6 | per cel (2 kW) | ZM | 24.65 | 34.8 | 0 | 0 |  | 321.2 | 59.45 | 1.7553 | 67.452
53 | 53NM | Productkoeling | FD6 | Koppel de verdamperventilator aan de vriesceldeur. | Er is een vriescel aanwezig, waarbij de verdamperventilator en de vriesceldeur niet zijn gekoppeld, waardoor de verdamperventilator blijft draaien als de deur wordt geopend. De deur is niet voorzien van lamellen of een snelsluitdeur. | Niet van toepassing. | De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. | Ja | Niet van toepassing. | Door het koppelen van de verdamperventilator aan de vriesceldeur gaat deze uit op het moment dat de deur wordt geopend. Dit voorkomt onnodig koudeverlies bij het openen van de deur. Bovendien vindt minder ijsvorming plaats op de verdamper. | FD | 6 | per cel (2 kW) | NM | 24.65 | 34.8 | 0 | 0 |  | 321.2 | 59.45 | 1.7553 | 67.452
80 | 80ZM | Productkoeling | FD7 | Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden. | Er is een niet of onvoldoende geïsoleerde koelcel aanwezig. De isolatiedikte is ten hoogste 15 mm (Rd-waarde is 0,5 m²K/W of lager). | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer regelmatig de isolatie op beschadigingen en vochtproblemen volgens de leveranciersvoorschriften. | Door het isoleren van de koelcelwanden wordt koudeverlies naar de omgeving voorkomen en de temperatuur in een koelcel behouden. Pas isolatiemateriaal toe met een Rd-waarde van ten minste 6 m²K/W. Hierdoor daalt het elektriciteitsgebruik van de koelinstallatie. | FD | 7 | per 40 m2 | ZM | 649.6 | 928 | 0 | 0 |  | 4282.822 | 1577.6 | 92.702 | 899.3926
80 | 80NM | Productkoeling | FD7 | Isoleer de wanden van koelcellen om warmte buiten te houden. | Er is een niet of onvoldoende geïsoleerde koelcel aanwezig. De isolatiedikte is ten hoogste 15 mm (Rd-waarde is 0,5 m²K/W of lager). | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer regelmatig de isolatie op beschadigingen en vochtproblemen volgens de leveranciersvoorschriften. | Door het isoleren van de koelcelwanden wordt koudeverlies naar de omgeving voorkomen en de temperatuur in een koelcel behouden. Pas isolatiemateriaal toe met een Rd-waarde van ten minste 6 m²K/W. Hierdoor daalt het elektriciteitsgebruik van de koelinstallatie. | FD | 7 | per 40 m2 | NM | 649.6 | 928 | 0 | 0 |  | 4282.822 | 1577.6 | 92.702 | 899.3926
52 | 52ZM | Productkoeling | FD8 | Regel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren. | Er is een koelcel aanwezig, waarbij de verdamperventilator niet wordt geregeld op basis van meerdere temperatuursensoren. De verdamperventilator is voorzien van een frequentieregelaar. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. | De oppervlakte van de koelcel is ten minste 100 m². In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. | Ja | Niet van toepassing. | In de koelcellen draait continu een ventilator bij de verdamper om temperatuurverschillen in de koelcel te voorkomen. Door de verdamperventilator te regelen op basis van meerdere temperatuursensoren kan energie worden bespaard. | FD | 8 | per 3 sensoren | ZM | 394.4 | 928 | 0 | 0 |  | 2628 | 1322.4 | 106.1514 | 551.88
52 | 52NM | Productkoeling | FD8 | Regel de verdamperventilatoren van koelcellen op basis van meerdere temperatuursensoren. | Er is een koelcel aanwezig, waarbij de verdamperventilator niet wordt geregeld op basis van meerdere temperatuursensoren. De verdamperventilator is voorzien van een frequentieregelaar. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. | De oppervlakte van de koelcel is ten minste 100 m². In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. | Ja | Niet van toepassing. | In de koelcellen draait continu een ventilator bij de verdamper om temperatuurverschillen in de koelcel te voorkomen. Door de verdamperventilator te regelen op basis van meerdere temperatuursensoren kan energie worden bespaard. | FD | 8 | per 3 sensoren | NM | 394.4 | 928 | 0 | 0 |  | 2628 | 1322.4 | 106.1514 | 551.88
229 | 229ZM | Productkoeling | FD9 | Pas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). | Er is een koelcel aanwezig voor de opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten, waarbij het ventilatievoud niet wordt geregeld. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. | De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. | Ja | Niet van toepassing. | Het circulatievoud van de lucht is het aantal malen per uur dat een ruimte-inhoud wordt doorspoeld met geconditioneerde lucht uit een luchtbehandelingsinstallatie. Tijdens de bewaarperiode is het niet nodig de volledige ventilatiecapaciteit van de koeling te benutten. Door te sturen op de ethyleenconcentratie kan het ventilatievoud worden geoptimaliseerd door middel van frequentieregeling van de ventilatoren. | FD | 9 | per cel (8 kW) | ZM | 1559.04 | 11484 | 0 | 0 |  | 14016 | 13043.04 | 1936.2395 | 2943.36
229 | 229NM | Productkoeling | FD9 | Pas een frequentieregelaar toe om het circulatievoud te regelen bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). | Er is een koelcel aanwezig voor de opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten, waarbij het ventilatievoud niet wordt geregeld. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. | De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. | Ja | Niet van toepassing. | Het circulatievoud van de lucht is het aantal malen per uur dat een ruimte-inhoud wordt doorspoeld met geconditioneerde lucht uit een luchtbehandelingsinstallatie. Tijdens de bewaarperiode is het niet nodig de volledige ventilatiecapaciteit van de koeling te benutten. Door te sturen op de ethyleenconcentratie kan het ventilatievoud worden geoptimaliseerd door middel van frequentieregeling van de ventilatoren. | FD | 9 | per cel (8 kW) | NM | 1559.04 | 11484 | 0 | 0 |  | 14016 | 13043.04 | 1936.2395 | 2943.36
77 | 77ZM | Productkoeling | FD10 | Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie. | Er is een koelinstallatie aanwezig waarbij de luchttoevoer en de afgegeven warme lucht van de condensor in dezelfde ruimte terechtkomen, waardoor deze opwarmt. | Niet van toepassing. | De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. | Ja | Niet van toepassing. | Wanneer een condensor binnen staat wordt de warmte van de condensor overgedragen aan de te koelen lucht. Door het plaatsen van een apart aanzuigkanaal vanuit de buitenlucht of een onverwarmde ruimte kan de te koelen lucht worden gescheiden van de warme afgegeven lucht van de condensor. Hierdoor verbruikt de koelinstallatie minder elektriciteit. | FD | 10 | per stuk (20kWk) | ZM | 649.6 | 232 | 0 | 0 |  | 1745.287 | 881.6 | 71.0398 | 366.5103
77 | 77NM | Productkoeling | FD10 | Scheid de luchttoevoer naar de koelinstallatie van de warme lucht uit de koelinstallatie. | Er is een koelinstallatie aanwezig waarbij de luchttoevoer en de afgegeven warme lucht van de condensor in dezelfde ruimte terechtkomen, waardoor deze opwarmt. | Niet van toepassing. | De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. | Ja | Niet van toepassing. | Wanneer een condensor binnen staat wordt de warmte van de condensor overgedragen aan de te koelen lucht. Door het plaatsen van een apart aanzuigkanaal vanuit de buitenlucht of een onverwarmde ruimte kan de te koelen lucht worden gescheiden van de warme afgegeven lucht van de condensor. Hierdoor verbruikt de koelinstallatie minder elektriciteit. | FD | 10 | per stuk (20kWk) | NM | 649.6 | 232 | 0 | 0 |  | 1745.287 | 881.6 | 71.0398 | 366.5103
39 | 39ZM | Productkoeling | FD11 | Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie. | Er is een koelinstallatie met een vermogen van ten minste 20 kWth aanwezig, die is voorzien van een elektronisch expansieventiel en die werkt met een vaste condensordruk gedurende het gehele jaar. | Niet van toepassing. | De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van een automatische condensordrukregeling op basis van de buitenluchttemperatuur, zal de condensortemperatuur op jaarbasis gemiddeld dalen. Hierdoor werkt de koelinstallatie efficiënter. | FD | 11 | per installatie | ZM | 649.6 | 1740 | 0 | 0 |  | 8381.661 | 2389.6 | 108.6791 | 1760.1488
39 | 39NM | Productkoeling | FD11 | Pas een condensordrukregeling op buitenluchttemperatuur toe op de koelinstallatie. | Er is een koelinstallatie met een vermogen van ten minste 20 kWth aanwezig, die is voorzien van een elektronisch expansieventiel en die werkt met een vaste condensordruk gedurende het gehele jaar. | Niet van toepassing. | De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van een automatische condensordrukregeling op basis van de buitenluchttemperatuur, zal de condensortemperatuur op jaarbasis gemiddeld dalen. Hierdoor werkt de koelinstallatie efficiënter. | FD | 11 | per installatie | NM | 649.6 | 1740 | 0 | 0 |  | 8381.661 | 2389.6 | 108.6791 | 1760.1488
20 | 20ZM | Productkoeling | FD12 | Gebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie. | Er is een koeinstallatie aanwezig waarbij de warmte van de condensors niet nuttig wordt gebruikt. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet. | Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. | Ja | Niet van toepassing. | Door middel van een extra warmtewisselaar in het persgascircuit kan de restwarmte uit de condensors nuttig worden gebruikt. | FD | 12 | per installatie | ZM | 2598.4 | 6020.4 | 2195.88 | -120 | 5516.328 |  | 10814.68 | 1017.2164 | 3851.7562
20 | 20NM | Productkoeling | FD12 | Gebruik de restwarmte van de condensors van de koelinstallatie. | Er is een koeinstallatie aanwezig waarbij de warmte van de condensors niet nuttig wordt gebruikt. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet. | Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. | Ja | Niet van toepassing. | Door middel van een extra warmtewisselaar in het persgascircuit kan de restwarmte uit de condensors nuttig worden gebruikt. | FD | 12 | per installatie | NM | 1948.8 | 6020.4 | 796.92 | -120 | 5516.328 |  | 8766.12 | 668.3452 | 3851.7562
86 | 86ZM | Productkoeling | FD13 | Pas dagafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels. | Er zijn semi-verticale koelmeubels aanwezig zonder dagafdekking. | Natuurlijk moment: Het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik. | Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking. | Nee | Niet van toepassing. | Door het toepassen van dagafdekking bij een semi-verticaal koelmeubel vindt er minder koudeverlies plaats vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming. | FD | 13 | per m2 oppervlak | ZM | 0 | 1160 | 0 | -25 |  | 1545.264 | 1160 | 150.5068 | 299.5054
86 | 86NM | Productkoeling | FD13 | Pas dagafdekking toe bij semi-verticale koelmeubels. | Er zijn semi-verticale koelmeubels aanwezig zonder dagafdekking. | Natuurlijk moment: Het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik. | Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking. | Nee | Niet van toepassing. | Door het toepassen van dagafdekking bij een semi-verticaal koelmeubel vindt er minder koudeverlies plaats vanuit het meubel naar de ruimte. Dit vermindert het energiegebruik voor koeling en het energiegebruik voor ruimteverwarming. | FD | 13 | per m2 oppervlak | NM | 0 | 1160 | 0 | -25 |  | 1545.264 | 1160 | 150.5068 | 299.5054
254 | 254ZM | Productkoeling | FD14 | Plaats LED-armaturen in gekoelde cellen. | In de gekoelde cellen zijn armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8 of TL5) aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Maak regelmatig de verlichtingsarmaturen schoon. | Door het vervangen van TL verlichting in gekoelde ruimten door LED-armaturen wordt het vermogen van de verlichting beperkt. Naast de beperking van het elektrische vermogen wordt ook de warmtelast verlaagd waardoor er minder koeling nodig is. | FD | 14 | per lamp (30W) | ZM | 52.1768 | 200.042 | 0 | 0 |  | 125.653 | 252.2188 | 80.7621 | 26.3871
254 | 254NM | Productkoeling | FD14 | Plaats LED-armaturen in gekoelde cellen. | In de gekoelde cellen zijn armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8 of TL5) aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Maak regelmatig de verlichtingsarmaturen schoon. | Door het vervangen van TL verlichting in gekoelde ruimten door LED-armaturen wordt het vermogen van de verlichting beperkt. Naast de beperking van het elektrische vermogen wordt ook de warmtelast verlaagd waardoor er minder koeling nodig is. | FD | 14 | per lamp (30W) | NM | 0 | 0.0116 | 0 | 0 |  | 125.653 | 0.0116 | 1.7083e-07 | 26.3871
75 | 75ZM | Productkoeling | FD15 | Pas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie. | Er is een vriesinstallatie aanwezig waarbij een regeling voor ontdooiing ontbreekt. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Controleer regelmatig de werking van de heetgasontdooiing. Er mag in principe geen ijsaangroei op de verdamper zichtbaar zijn. | Om een goede koeling mogelijk te maken dient ijsvorming voorkomen te worden. Door het toepassen van heetgasontdooiing bij plaatsing van een nieuwe vriesinstallatie kan energie bespaard worden. | FD | 15 | per installatie | ZM | 0 | 174000 | 0 | 0 |  | 34952.4 | 174000 | 138180.5786 | 7340.004
75 | 75NM | Productkoeling | FD15 | Pas heetgasontdooiing toe op de vriesinstallatie. | Er is een vriesinstallatie aanwezig waarbij een regeling voor ontdooiing ontbreekt. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Controleer regelmatig de werking van de heetgasontdooiing. Er mag in principe geen ijsaangroei op de verdamper zichtbaar zijn. | Om een goede koeling mogelijk te maken dient ijsvorming voorkomen te worden. Door het toepassen van heetgasontdooiing bij plaatsing van een nieuwe vriesinstallatie kan energie bespaard worden. | FD | 15 | per installatie | NM | 0 | 1740 | 0 | 0 |  | 34952.4 | 1740 | 13.8181 | 7340.004
66 | 66ZM | Grootkeukenapparatuur | FE1 | Vervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie. | Er zijn één of meer infrarood-salamanders aanwezig waarbij een aan/uit- of tijdschakelaar ontbreekt. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Niet van toepassing. | Door het vervangen van de infrarood-salamander door een salamander met pan/bord detectie kan worden voorkomen dat deze onnodig aanstaat wanneer deze niet in gebruik is. | FE | 1 | per stuk (4,5 kW) | ZM | 40.6 | 3549.6 | 0 | 0 |  | 2250 | 3590.2 | 913.8613 | 472.5
66 | 66NM | Grootkeukenapparatuur | FE1 | Vervang de infrarood-salamander door een salamander met automatische pan/bord detectie. | Er zijn één of meer infrarood-salamanders aanwezig waarbij een aan/uit- of tijdschakelaar ontbreekt. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Niet van toepassing. | Door het vervangen van de infrarood-salamander door een salamander met pan/bord detectie kan worden voorkomen dat deze onnodig aanstaat wanneer deze niet in gebruik is. | FE | 1 | per stuk (4,5 kW) | NM | 40.6 | 533.6 | 0 | 0 |  | 2250 | 574.2 | 23.376 | 472.5
70 | 70ZM | Grootkeukenapparatuur | FE2 | Pas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens. | Er is een horeca vaatwasser aanwezig die is aangesloten op een koudwaterleiding. Het warme tapwater wordt op een efficiënte manier opgewekt zoals bijvoorbeeld met restwarmte van de koeling, een zonneboiler of een warmtepomp. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. | De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van warmwater uit een bestaande warmwateraansluiting in vaatwasapparatuur (hot-fill) wordt warm water gebruikt dat op een efficiëntere manier is geproduceerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het water is opgewarmd met een warmtepomp, een zonneboiler en/of restwarmte. | FE | 2 | per stuk (9 kW) | ZM | 162.4 | 116 | 0 | 0 |  | 700 | 278.4 | 17.6631 | 147
70 | 70NM | Grootkeukenapparatuur | FE2 | Pas hot-fill toe bij bestaande vaatwasapparatuur in grootkeukens. | Er is een horeca vaatwasser aanwezig die is aangesloten op een koudwaterleiding. Het warme tapwater wordt op een efficiënte manier opgewekt zoals bijvoorbeeld met restwarmte van de koeling, een zonneboiler of een warmtepomp. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. | De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van warmwater uit een bestaande warmwateraansluiting in vaatwasapparatuur (hot-fill) wordt warm water gebruikt dat op een efficiëntere manier is geproduceerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het water is opgewarmd met een warmtepomp, een zonneboiler en/of restwarmte. | FE | 2 | per stuk (9 kW) | NM | 81.2 | 58 | 0 | 0 |  | 700 | 139.2 | 4.4158 | 147
69 | 69ZM | Grootkeukenapparatuur | FE3 | Pas een dubbelwandige vaatwasser toe in grootkeukens. | Er is een enkelwandige horeca vaatwasser aanwezig. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Niet van toepassing. | Door het toepassen van een energiezuinige dubbelwandige horecavaatwasser vindt minder warmteverlies plaats door de wanden van de vaatwasser. Daardoor wordt energie bespaard. | FE | 3 | per stuk (5kW) | ZM | 162.4 | 4060 | 0 | 0 |  | 1575 | 4222.4 | 1805.7753 | 330.75
69 | 69NM | Grootkeukenapparatuur | FE3 | Pas een dubbelwandige vaatwasser toe in grootkeukens. | Er is een enkelwandige horeca vaatwasser aanwezig. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Niet van toepassing. | Door het toepassen van een energiezuinige dubbelwandige horecavaatwasser vindt minder warmteverlies plaats door de wanden van de vaatwasser. Daardoor wordt energie bespaard. | FE | 3 | per stuk (5kW) | NM | 0 | 580 | 0 | 0 |  | 1575 | 580 | 34.0723 | 330.75
68 | 68ZM | Grootkeukenapparatuur | FE4 | Pas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens. | Er is een conventionele afzuigkap aanwezig zonder extra luchttoevoercompartimenten. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig de afzuigkap volgens het interval zoals aangegeven in de leveranciersvoorschriften. | In een laagdebiet afzuigkap zijn luchttoevoercompartimenten aangebracht voor het inblazen van lucht aan de onder- en/of binnenzijde van de luifelranden. Dit leidt tot betere afvangprestaties dan bij een conventionele afzuigkap, waardoor de afzuigkap met een lager debiet kan werken. Dat zorgt voor energiebesparing. | FE | 4 | per stuk (0,5 kW) | ZM | 81.2 | 1740 | 0 | 0 |  | 657 | 1821.2 | 805.3329 | 137.97
68 | 68NM | Grootkeukenapparatuur | FE4 | Pas een laagdebiet afzuigkap toe bij grootkeukens. | Er is een conventionele afzuigkap aanwezig zonder extra luchttoevoercompartimenten. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig de afzuigkap volgens het interval zoals aangegeven in de leveranciersvoorschriften. | In een laagdebiet afzuigkap zijn luchttoevoercompartimenten aangebracht voor het inblazen van lucht aan de onder- en/of binnenzijde van de luifelranden. Dit leidt tot betere afvangprestaties dan bij een conventionele afzuigkap, waardoor de afzuigkap met een lager debiet kan werken. Dat zorgt voor energiebesparing. | FE | 4 | per stuk (0,5 kW) | NM | 0 | 348 | 0 | 0 |  | 657 | 348 | 29.4048 | 137.97
71 | 71ZM | Grootkeukenapparatuur | FE6 | Pas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant. | Er is een gasgestookte combisteamer aanwezig. | Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. | Nee | Niet van toepassing. | Door het toepassen van een elektrische combisteamer in plaats van een gasgestookte combisteamer kan op aardgas worden bespaard. | FE | 6 | per stuk (11kW) | ZM | 81.2 | 4756 | 0 | 0 | 1346.154 | -7302.0316 | 4837.2 | -1389.3225 | -564.1958
71 | 71NM | Grootkeukenapparatuur | FE6 | Pas een elektrische combisteamer toe in plaats van een gasgestookte variant. | Er is een gasgestookte combisteamer aanwezig. | Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. | De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. | Nee | Niet van toepassing. | Door het toepassen van een elektrische combisteamer in plaats van een gasgestookte combisteamer kan op aardgas worden bespaard. | FE | 6 | per stuk (11kW) | NM | 0 | -2320 | 0 | 0 | 1346.154 | -7302.0316 | -2320 | -319.5884 | -564.1958
92 | 92ZM | Ovens | FF1 | Pas een rookgasklep toe in het rookgaskanaal van de gasgestookte oven om warmteverlies te beperken. | Er is een gasgestookte oven aanwezig, waarbij het rookgaskanaal niet is voorzien van een rookgasklep. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar. | De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen. De oven heeft een thermisch vermogen van ten minste 40 kW. | Ja | Niet van toepassing. | Toepassen van rookgaskleppen bij ovens om warmteverlies als gevolg van thermische trek te voorkomen, wanneer de brander van de oven uitgeschakeld is en de oven nog warm is. Met deze maatregel koelt de oven minder snel af, waarmee energie wordt bespaard. | FF | 1 | per oven (44kW) | ZM | 844.48 | 603.2 | 0 | 0 | 375 |  | 1447.68 | 260.0316 | 270
92 | 92NM | Ovens | FF1 | Pas een rookgasklep toe in het rookgaskanaal van de gasgestookte oven om warmteverlies te beperken. | Er is een gasgestookte oven aanwezig, waarbij het rookgaskanaal niet is voorzien van een rookgasklep. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar. | De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen. De oven heeft een thermisch vermogen van ten minste 40 kW. | Ja | Niet van toepassing. | Toepassen van rookgaskleppen bij ovens om warmteverlies als gevolg van thermische trek te voorkomen, wanneer de brander van de oven uitgeschakeld is en de oven nog warm is. Met deze maatregel koelt de oven minder snel af, waarmee energie wordt bespaard. | FF | 1 | per oven (44kW) | NM | 844.48 | 603.2 | 0 | 0 | 375 |  | 1447.68 | 260.0316 | 270
234 | 234ZM | Ovens | FF2 | Pas modulerende branders in ovens toe. | Er is een gasgestookte oven met een brandervermogen van tenminste 100 kW aanwezig zonder modulerende branders. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van modulerende branders in ovens wordt het brandervermogen beter geregeld op basis van de warmtevraag, waardoor minder stilstands- en opstartverliezen plaatsvinden. Bij een gastoevoerdruk van meer dan 50 mbar zijn een apart gasfilter en een aparte drukregelaar nodig. | FF | 2 | per oven (100kW) | ZM | 779.52 | 5846.4 | 0 | 142.8 | 997.5 |  | 6625.92 | 1708.1816 | 861
234 | 234NM | Ovens | FF2 | Pas modulerende branders in ovens toe. | Er is een gasgestookte oven met een brandervermogen van tenminste 100 kW aanwezig zonder modulerende branders. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van modulerende branders in ovens wordt het brandervermogen beter geregeld op basis van de warmtevraag, waardoor minder stilstands- en opstartverliezen plaatsvinden. Bij een gastoevoerdruk van meer dan 50 mbar zijn een apart gasfilter en een aparte drukregelaar nodig. | FF | 2 | per oven (100kW) | NM | 0 | 696 | 0 | 142.8 | 997.5 |  | 696 | 18.8478 | 861
163 | 163ZM | Terreinverlichting | FG1 | Plaats een tijdklok samen met een daglichtregeling als de verlichting op vaste tijden moet branden terwijl het donker is. | De buitenverlichting heeft geen tijdklok en/of geen daglichtregeling op plaatsen waar de verlichting op vaste uren moet branden terwijl het donker is. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | Ja | Maak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon en controleer jaarlijks de instellingen van de tijdklok. | Door het gebruik van een tijdklok samen met een daglichtregeling staan lampen die op vaste uren moeten branden niet onnodig aan. | FG | 1 | per stuk | ZM | 75.61 | 98.7568 | 0 | -15.2263 |  | 320 | 174.3668 | 19.597 | 51.9737
163 | 163NM | Terreinverlichting | FG1 | Plaats een tijdklok samen met een daglichtregeling als de verlichting op vaste tijden moet branden terwijl het donker is. | De buitenverlichting heeft geen tijdklok en/of geen daglichtregeling op plaatsen waar de verlichting op vaste uren moet branden terwijl het donker is. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | Ja | Maak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon en controleer jaarlijks de instellingen van de tijdklok. | Door het gebruik van een tijdklok samen met een daglichtregeling staan lampen die op vaste uren moeten branden niet onnodig aan. | FG | 1 | per stuk | NM | 75.61 | 98.7568 | 0 | -15.2263 |  | 320 | 174.3668 | 19.597 | 51.9737
164 | 164ZM | Terreinverlichting | FG2 | Plaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn. | Er zijn lampen zonder een bewegingssensor aanwezig op plaatsen waar alleen verlichting nodig is als er mensen aanwezig zijn. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar. | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | Ja | Maak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon. | Door het plaatsen van een bewegingssensor op plaatsen waar de terreinverlichting alleen aan hoeft te zijn als er mensen aanwezig zijn, staan lampen niet onnodig aan. | FG | 2 | per sensor | ZM | 75.61 | 93.1025 | 0 | -14.7325 |  | 240 | 168.7125 | 26.7342 | 35.6675
164 | 164NM | Terreinverlichting | FG2 | Plaats een bewegingssensor op plaatsen waar de lampen niet altijd aan hoeven te zijn. | Er zijn lampen zonder een bewegingssensor aanwezig op plaatsen waar alleen verlichting nodig is als er mensen aanwezig zijn. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar. | Niet van toepassing bij verlichting die om veligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. | Ja | Maak regelmatig de sensoren van de verlichtingsregeling schoon. | Door het plaatsen van een bewegingssensor op plaatsen waar de terreinverlichting alleen aan hoeft te zijn als er mensen aanwezig zijn, staan lampen niet onnodig aan. | FG | 2 | per sensor | NM | 75.61 | 93.1025 | 0 | -14.7325 |  | 240 | 168.7125 | 26.7342 | 35.6675
156 | 156ZM | Terreinverlichting | FG4 | Vervang op een lichtmast de armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen door LED-armaturen. | Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. | Niet van toepassing. | Het LED-armatuur kan worden toegepast op de bestaande lichtmast. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door op een lichtmast armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. De lichtmast blijft behouden. | FG | 4 | per armatuur | ZM | 49.1422 | 232.6131 | 16.7338 | 1.1648 |  | 55.5 | 298.4891 | 232.8201 | 12.8198
156 | 156NM | Terreinverlichting | FG4 | Vervang op een lichtmast de armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen door LED-armaturen. | Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. | Niet van toepassing. | Het LED-armatuur kan worden toegepast op de bestaande lichtmast. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door op een lichtmast armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. De lichtmast blijft behouden. | FG | 4 | per armatuur | NM | 0 | 0.0012 | 0 | 1.1648 |  | 55.5 | 0.0012 | 3.7629e-09 | 12.8198
157 | 157ZM | Terreinverlichting | FG5 | Vervang bij terreinverlichting zonder mast de armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Er is terreinverlichting die niet op een mast staat aanwezig met armaturen met een van de volgende gasontladingslampen: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door bij terreinverlichting, die niet op een mast staat, het armatuur met gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | FG | 5 | per armatuur | ZM | 49.1422 | 598.9966 | 16.7338 | 3.7243 |  | 147.25 | 664.8726 | 427.4237 | 34.6468
157 | 157NM | Terreinverlichting | FG5 | Vervang bij terreinverlichting zonder mast de armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Er is terreinverlichting die niet op een mast staat aanwezig met armaturen met een van de volgende gasontladingslampen: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door bij terreinverlichting, die niet op een mast staat, het armatuur met gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | FG | 5 | per armatuur | NM | 0 | 0.0012 | 0 | 3.7243 |  | 147.25 | 0.0012 | 1.3923e-09 | 34.6468
14 | 14ZM | Serverruimte | FI1 | Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers. | Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. | Niet van toepassing. | De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. | Ja | Niet van toepassing. | Door middel van virtualisatie en consolidatie (het intern of extern samenvoegen van werklast) wordt het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht. | FI | 1 | per serverruimte (5 kW) | ZM | 324.8 | 9048 | 0 | 0 |  | 13140 | 9372.8 | 1066.5196 | 2759.4
14 | 14NM | Serverruimte | FI1 | Pas virtualisatie en consolidatie toe bij servers. | Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. | Niet van toepassing. | De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. | Ja | Niet van toepassing. | Door middel van virtualisatie en consolidatie (het intern of extern samenvoegen van werklast) wordt het aantal in gebruik zijnde servers teruggebracht. | FI | 1 | per serverruimte (5 kW) | NM | 324.8 | 2088 | 0 | 0 |  | 13140 | 2412.8 | 70.6761 | 2759.4
15 | 15ZM | Serverruimte | FI2 | Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. | Niet van toepassing. | De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. | Ja | Niet van toepassing. | Door het instellen van geautomatiseerd energiebeheer (power management) past de server zijn energiegebruik aan op de actuele vraag naar verwerkingscapaciteit. Het afstemmen kan door het instellen van een passend dynamisch power management profiel (balanced mode). De instellingen op het niveau van de hardware (BIOS) en het operating system moeten zodanig zijn dat de server alle mogelijkheden voor het aanpassen van het energiegebruik kan benutten. | FI | 2 | per server (5 kW) | ZM | 742.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4380 | 742.4 | 20.0737 | 919.8
15 | 15NM | Serverruimte | FI2 | Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. | Niet van toepassing. | De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. | Ja | Niet van toepassing. | Door het instellen van geautomatiseerd energiebeheer (power management) past de server zijn energiegebruik aan op de actuele vraag naar verwerkingscapaciteit. Het afstemmen kan door het instellen van een passend dynamisch power management profiel (balanced mode). De instellingen op het niveau van de hardware (BIOS) en het operating system moeten zodanig zijn dat de server alle mogelijkheden voor het aanpassen van het energiegebruik kan benutten. | FI | 2 | per server (5 kW) | NM | 742.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4380 | 742.4 | 20.0737 | 919.8
97 | 97ZM | Serverruimte | FI3 | Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. Ten minste één UPS wordt gemiddeld minder dan 30% belast. | Niet van toepassing. | Er zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte te waarborgen. | Ja | Monitor en registreer (automatisch) de UPS-efficiëntie en de geleverde vermogens en analyseer de uitkomsten. | Door de belasting van UPS-en (Batterijen) te optimaliseren kan een maximale conversie efficiëntie worden bereikt. Door het uit bedrijf nemen van laagbelaste UPS-en (<30%) en/of het gebruik van modulaire UPS-en kan de belasting van de UPS-en zodanig worden verhoogd dat een conversie efficiëntie van tenminste 96% wordt bereikt. | FI | 3 | per stuk (30kW) | ZM | 2598.4 | 0 | 580 | 0 |  | 6284.348 | 3178.4 | 256.438 | 1319.7131
97 | 97NM | Serverruimte | FI3 | Neem een laagbelaste Uninterrupted Power Supply (UPS) uit bedrijf. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. Ten minste één UPS wordt gemiddeld minder dan 30% belast. | Niet van toepassing. | Er zijn voldoende UPS-en actief om de nagestreefde redundantie in de serverruimte te waarborgen. | Ja | Monitor en registreer (automatisch) de UPS-efficiëntie en de geleverde vermogens en analyseer de uitkomsten. | Door de belasting van UPS-en (Batterijen) te optimaliseren kan een maximale conversie efficiëntie worden bereikt. Door het uit bedrijf nemen van laagbelaste UPS-en (<30%) en/of het gebruik van modulaire UPS-en kan de belasting van de UPS-en zodanig worden verhoogd dat een conversie efficiëntie van tenminste 96% wordt bereikt. | FI | 3 | per stuk (30kW) | NM | 1299.2 | 0 | 580 | 0 |  | 6284.348 | 1879.2 | 89.6419 | 1319.7131
65 | 65ZM | Serverruimte | FI4 | Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte. | Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. | Niet van toepassing. | De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. | Nee | Controleer regelmatig de vocht- en temperatuursensoren van de buitenluchtklep volgens leveranciersvoorschriften en reinig deze indien nodig. | Bij kleine serverruimtes die grenzen aan de buitenlucht kan een geautomatiseerde buitenluchtklep een effectieve maatregel zijn. Door het toepassen van een buitenluchtklep met sensoren voor luchtvochtigheid en temperatuur kan worden gekoeld met buitenlucht en kan de inzet van de koelinstallatie worden verminderd. | FI | 4 | per ruimte (12 m2) | ZM | 2858.24 | 2552 | 0 | 0 |  | 5744.057 | 5410.24 | 812.9051 | 1206.252
65 | 65NM | Serverruimte | FI4 | Pas een buitenluchtklep toe voor koeling van de serverruimte. | Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. | Niet van toepassing. | De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. | Nee | Controleer regelmatig de vocht- en temperatuursensoren van de buitenluchtklep volgens leveranciersvoorschriften en reinig deze indien nodig. | Bij kleine serverruimtes die grenzen aan de buitenlucht kan een geautomatiseerde buitenluchtklep een effectieve maatregel zijn. Door het toepassen van een buitenluchtklep met sensoren voor luchtvochtigheid en temperatuur kan worden gekoeld met buitenlucht en kan de inzet van de koelinstallatie worden verminderd. | FI | 4 | per ruimte (12 m2) | NM | 2858.24 | 2552 | 0 | 0 |  | 5744.057 | 5410.24 | 812.9051 | 1206.252
13 | 13ZM | Serverruimte | FI5 | Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. | Niet van toepassing. | De COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager. | Nee | Niet van toepassing. | Vervang bestaande directe expansie koelinstallaties door nieuwe efficiëntere koelinstallaties. Door lagere condensatietemperaturen in tussenseizoen en winter verbetert de efficiëntie substantieel en wordt energie bespaard. | FI | 5 | per installatie (36kWe) | ZM | 4287.36 | 34452 | 0 | 0 |  | 24573.506 | 38739.36 | 9742.3398 | 5160.4363
13 | 13NM | Serverruimte | FI5 | Pas een energiezuinige koelinstallatie toe voor de koeling van serverruimten. | Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. | Niet van toepassing. | De COP (Coefficient of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager. | Nee | Niet van toepassing. | Vervang bestaande directe expansie koelinstallaties door nieuwe efficiëntere koelinstallaties. Door lagere condensatietemperaturen in tussenseizoen en winter verbetert de efficiëntie substantieel en wordt energie bespaard. | FI | 5 | per installatie (36kWe) | NM | 0 | 0.0116 | 0 | 0 |  | 24573.506 | 0.0116 | 8.7352e-10 | 5160.4363
276 | 276ZM | Serverruimte | FI6 | Breng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal. | Er vindt vermenging plaats van aan- en afvoerlucht in de serverruimte. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer regelmatig de afdichting van de compartimenten en de plaatsing van de blindplaten. | Door het aanbrengen van gangafdekking, deuren en blindplaten worden koude en warme compartimenten gecreëerd. Dat voorkomt vermenging van koude aanvoerlucht waarmee de apparatuur wordt gekoeld, en de warme lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Hierdoor neemt de efficiëntie van de koeling toe. | FI | 6 | per gang (7 kW) | ZM | 2688 | 2400 | 0 | 0 |  | 5913 | 5088 | 698.4122 | 1241.73
276 | 276NM | Serverruimte | FI6 | Breng een scheiding aan tussen de koude aanvoerlucht en de warme afvoerlucht in de datazaal. | Er vindt vermenging plaats van aan- en afvoerlucht in de serverruimte. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer regelmatig de afdichting van de compartimenten en de plaatsing van de blindplaten. | Door het aanbrengen van gangafdekking, deuren en blindplaten worden koude en warme compartimenten gecreëerd. Dat voorkomt vermenging van koude aanvoerlucht waarmee de apparatuur wordt gekoeld, en de warme lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Hierdoor neemt de efficiëntie van de koeling toe. | FI | 6 | per gang (7 kW) | NM | 2688 | 2400 | 0 | 0 |  | 5913 | 5088 | 698.4122 | 1241.73
243 | 243ZM | Zonnepanelen | FK1 | Plaats zonnepanelen op het dak. | Er is een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen. | Niet van toepassing. | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. | Ja | Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon. Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren. | Door de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet. | FK | 1 | Zie tab "zonnepanelen" | ZM
243 | 243NM | Zonnepanelen | FK1 | Plaats zonnepanelen op het dak. | Er is een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen. | Niet van toepassing. | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. | Ja | Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon. Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren. | Door de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet. | FK | 1 | Zie tab "zonnepanelen" | NM
247 | 247ZM | Energiebeheersysteem | GA1 | Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd. | Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Analyseer de gemonitorde data eenmaal aan het begin van het stookseizoen en eenmaal direct na het stookseizoen en stel de energiegebruikers zo optimaal mogelijk in. Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de instellingen van de energiegebruikers. | Voor het beheren van het gas-, elektriciteits- en warmtegebruik is een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie (voor inzicht in het energiegebruik per uur, dag, maand en jaar) een belangrijk middel. Door de geregistreerde data minimaal halfjaarlijks te controleren en instellingen zo nodig aan te passen, kan hiermee een optimale energiezuinige in- en afstelling van klimaatinstallaties worden geborgd. | GA | 1 | per gebouw | ZM | 944.762 | 286.288 | 0 | -117.2 | 883.6 | 3486 | 1231.05 | 40.5808 | 1251.052
247 | 247NM | Energiebeheersysteem | GA1 | Pas een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie toe, waarbij gas- en warmte- (per uur) en elektragebruik (per kwartier) van het gebouw wordt geregistreerd. | Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Analyseer de gemonitorde data eenmaal aan het begin van het stookseizoen en eenmaal direct na het stookseizoen en stel de energiegebruikers zo optimaal mogelijk in. Wijs iemand aan die verantwoordelijk is voor het optimaliseren van de instellingen van de energiegebruikers. | Voor het beheren van het gas-, elektriciteits- en warmtegebruik is een automatisch energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie (voor inzicht in het energiegebruik per uur, dag, maand en jaar) een belangrijk middel. Door de geregistreerde data minimaal halfjaarlijks te controleren en instellingen zo nodig aan te passen, kan hiermee een optimale energiezuinige in- en afstelling van klimaatinstallaties worden geborgd. | GA | 1 | per gebouw | NM | 944.762 | 286.288 | 0 | -117.2 | 883.6 | 3486 | 1231.05 | 40.5808 | 1251.052
208 | 208ZM | Isolatie van de schil | GB3 | Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren. | Er is een overheaddeur aanwezig zonder automatisch sluitmechanisme die gemiddeld ten minste 1 uur per dag open staat. De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C). | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. Stel de sensor goed in en zorg er daarbij voor dat de deur niet te snel (automatisch) open gaat. | Door het toepassen van een automatisch sluitmechanisme bij een overheaddeur sluit deze zodra iemand de deur is gepasseerd . Dit voorkomt warmteverlies, doordat de deur een kortere tijd openstaat. | GB | 3 | per stuk (25 m2) | ZM | 413.0493 | 1837.4861 | 0 | -25 | 2184.6372 |  | 2250.5354 | 109.6132 | 1547.9388
208 | 208NM | Isolatie van de schil | GB3 | Pas een automatisch sluitmechanisme toe bij overheaddeuren. | Er is een overheaddeur aanwezig zonder automatisch sluitmechanisme die gemiddeld ten minste 1 uur per dag open staat. De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C). | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. Stel de sensor goed in en zorg er daarbij voor dat de deur niet te snel (automatisch) open gaat. | Door het toepassen van een automatisch sluitmechanisme bij een overheaddeur sluit deze zodra iemand de deur is gepasseerd . Dit voorkomt warmteverlies, doordat de deur een kortere tijd openstaat. | GB | 3 | per stuk (25 m2) | NM | 413.0493 | 1837.4861 | 0 | -25 | 2184.6372 |  | 2250.5354 | 109.6132 | 1547.9388
122 | 122ZM | Isolatie van de schil | GB4 | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). | Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18 °C of hoger). | Niet van toepassing. | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Nee | Niet van toepassing. | Door het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 3,7 m²K/W op ongeïsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Breng de isolatie aan onder de dakbedekking en boven de dakconstructie (warm dak) op het moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is. Doe dit zo nodig in combinatie met een dampremmende laag. | GB | 4 | per m2 oppervlak | ZM | 73.8845 | 58.6368 | 1.3492 | 0 | 18.7767 | 2.136 | 133.8705 | 42.9821 | 13.9678
122 | 122NM | Isolatie van de schil | GB4 | Isoleer platte daken (onder de dakbedekking). | Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig in verwarmde gebouwen (18 °C of hoger). | Niet van toepassing. | Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Nee | Niet van toepassing. | Door het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 3,7 m²K/W op ongeïsoleerde daken wordt het warmteverlies in het stookseizoen beperkt. Breng de isolatie aan onder de dakbedekking en boven de dakconstructie (warm dak) op het moment dat de dakbedekking aan vervanging toe is. Doe dit zo nodig in combinatie met een dampremmende laag. | GB | 4 | per m2 oppervlak | NM | 14.0592 | 15.2308 | 0 | 0 | 18.7767 | 2.136 | 29.29 | 2.0576 | 13.9678
118 | 118ZM | Isolatie van de schil | GB5 | Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas. | Er zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen. | Niet van toepassing. | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Nee | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Door in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++-glas te vervangen wordt warmteverlies in het stookseizoen beperkt. | GB | 5 | per m2 oppervlak | ZM | 115.0053 | 57.2528 | 36.2877 | 0 | 26.3045 | -1.0824 | 208.5458 | 77.8626 | 18.7119
118 | 118NM | Isolatie van de schil | GB5 | Vervang in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++ glas. | Er zijn kozijnen of ramen met enkelglas aanwezig in verwarmde gebouwen. | Niet van toepassing. | HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Nee | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Door in bestaande kozijnen en ramen het enkelglas door HR++-glas te vervangen wordt warmteverlies in het stookseizoen beperkt. | GB | 5 | per m2 oppervlak | NM | 48.6281 | 0.1808 | 0 | 0 | 26.3045 | -1.0824 | 48.8089 | 4.2651 | 18.7119
206 | 206ZM | Isolatie van de schil | GB7 | Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking. | Er zijn dockings voor vrachtwagens aanwezig met of zonder flappen en zonder opblaasbare luchtkussens. | Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen. | De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C). | Nee | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Door een afsluitvoorziening met opblaasbare luchtkussens te plaatsen bij een docking voor vrachtwagens wordt het warmteverlies beperkt. | GB | 7 | per dock (4hr/dag) | ZM | 735.5011 | 7506.1745 | 0 | -20 | 1176.5286 |  | 8241.6756 | 2751.1705 | 827.1006
206 | 206NM | Isolatie van de schil | GB7 | Gebruik opblaasbare luchtkussens bij een vrachtwagendocking. | Er zijn dockings voor vrachtwagens aanwezig met of zonder flappen en zonder opblaasbare luchtkussens. | Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen. | De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C). | Nee | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Door een afsluitvoorziening met opblaasbare luchtkussens te plaatsen bij een docking voor vrachtwagens wordt het warmteverlies beperkt. | GB | 7 | per dock (4hr/dag) | NM | 0 | 3637.041 | 0 | -20 | 1176.5286 |  | 3637.041 | 535.7755 | 827.1006
207 | 207ZM | Isolatie van de schil | GB8 | Plaats een loopdeur in overheaddeuren. | Er is een overheaddeur in een matig verwarmde ruimte (ten minste 15 °C) aanwezig zonder aparte loopdeur of naastgelegen deur en deze wordt gebruikt voor personentoegang. | Niet van toepassing. | De ruimte wordt ten minste matig verwarmd (15°C of hoger). | Nee | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Door het plaatsen van overheaddeuren met een loopdeur voor personen wordt warmteverlies voorkomen, omdat de gehele deur dan minder vaak open gaat. | GB | 8 | per deur (1hr/dag) | ZM | 1270.4111 | 6536.0705 | 171.7758 | -25 | 1226.3438 |  | 7978.2574 | 2485.3642 | 857.9675
207 | 207NM | Isolatie van de schil | GB8 | Plaats een loopdeur in overheaddeuren. | Er is een overheaddeur in een matig verwarmde ruimte (ten minste 15 °C) aanwezig zonder aparte loopdeur of naastgelegen deur en deze wordt gebruikt voor personentoegang. | Niet van toepassing. | De ruimte wordt ten minste matig verwarmd (15°C of hoger). | Nee | Verminder het warmteverlies via naden, kieren en andere openingen in muren en gevels. | Door het plaatsen van overheaddeuren met een loopdeur voor personen wordt warmteverlies voorkomen, omdat de gehele deur dan minder vaak open gaat. | GB | 8 | per deur (1hr/dag) | NM | 0 | 1367.0104 | 0 | -25 | 1226.3438 |  | 1367.0104 | 72.9655 | 857.9675
126 | 126ZM | Ruimteverwarming | GC1 | Pas een klokregeling toe en regel deze in. | Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het verwarmingssysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. Regel naast de gebruikelijke openingstijden van het pand ook de vakanties in. Voor deze controle kan gebruik worden gemaakt van de data uit het energiebeheersysteem. | Pas voor het centrale verwarmingssysteem een klokregeling of klokthermostaat toe en regel deze zo in dat de werkelijke gebruikstijden zo nauw mogelijk worden gevolgd. Dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd. | GC | 1 | per stuk | ZM | 52.4919 | 323.6256 | 0 | -5.255 | 1896.7054 | 1150.4444 | 376.1175 | 2.9583 | 1601.9662
126 | 126NM | Ruimteverwarming | GC1 | Pas een klokregeling toe en regel deze in. | Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het verwarmingssysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. Regel naast de gebruikelijke openingstijden van het pand ook de vakanties in. Voor deze controle kan gebruik worden gemaakt van de data uit het energiebeheersysteem. | Pas voor het centrale verwarmingssysteem een klokregeling of klokthermostaat toe en regel deze zo in dat de werkelijke gebruikstijden zo nauw mogelijk worden gevolgd. Dit voorkomt energiegebruik buiten bedrijfstijd. | GC | 1 | per stuk | NM | 52.4919 | 323.6256 | 0 | -5.255 | 1896.7054 | 1150.4444 | 376.1175 | 2.9583 | 1601.9662
210 | 210ZM | Ruimteverwarming | GC3 | Pas een weersafhankelijke regeling toe. | Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwamd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. | Niet van toepassing. | Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen. | Ja | Controleer jaarlijks de instelling van de stooklijn. | Gebruik voor de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater een automatische regeling op basis van de buitentemperatuur. Hierdoor kan de warmte uit het rookgas teruggewonnen worden en krijgt de verwarmingsketel een hogere efficiëntie. Ook zijn de verliezen in het distributiesysteem kleiner. | GC | 3 | per stuk | ZM | 314.9224 | 1377.3559 | 0 | -23.644 | 734.0212 |  | 1692.2783 | 190.0312 | 504.8513
210 | 210NM | Ruimteverwarming | GC3 | Pas een weersafhankelijke regeling toe. | Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwamd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. | Niet van toepassing. | Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen. | Ja | Controleer jaarlijks de instelling van de stooklijn. | Gebruik voor de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater een automatische regeling op basis van de buitentemperatuur. Hierdoor kan de warmte uit het rookgas teruggewonnen worden en krijgt de verwarmingsketel een hogere efficiëntie. Ook zijn de verliezen in het distributiesysteem kleiner. | GC | 3 | per stuk | NM | 314.9224 | 1377.3559 | 0 | -23.644 | 734.0212 |  | 1692.2783 | 190.0312 | 504.8513
130 | 130ZM | Ruimteverwarming | GC4 | Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes. | Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimten (gemiddelde ruimtetemperatuur tijdens het stookseizoen is ten hoogste 14 °C). | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in onverwarmde ruimten, zorg dat deze goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Door het toepassen van buisisolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W om de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt. | GC | 4 | per strekkende m | ZM | 27.5557 | 33.21 | 0 | -1.05 | 21.0458 | 4.2237 | 60.7657 | 8.2521 | 14.9899
130 | 130NM | Ruimteverwarming | GC4 | Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes. | Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in onverwarmde ruimten (gemiddelde ruimtetemperatuur tijdens het stookseizoen is ten hoogste 14 °C). | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages in onverwarmde ruimten, zorg dat deze goed bevestigd is en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Door het toepassen van buisisolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W om de verwarmingsleidingen en appendages wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt. | GC | 4 | per strekkende m | NM | 27.5557 | 33.21 | 0 | -1.05 | 21.0458 | 4.2237 | 60.7657 | 8.2521 | 14.9899
169 | 169ZM | Ruimteverwarming | GC5 | Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes. | Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal van de ventilatiekanalen. | Door het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,7 m²K/W om de ventilatiekanalen wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt. | GC | 5 | per strekkende m | ZM | 19.6852 | 20.3125 | 0 | -0.69 | 31.2907 | 6.2467 | 39.9977 | 2.315 | 23.1511
169 | 169NM | Ruimteverwarming | GC5 | Isoleer ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes. | Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimten (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal van de ventilatiekanalen. | Door het toepassen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 0,7 m²K/W om de ventilatiekanalen wordt het warmteverlies in onverwarmde ruimtes beperkt. | GC | 5 | per strekkende m | NM | 19.6852 | 20.3125 | 0 | -0.69 | 31.2907 | 6.2467 | 39.9977 | 2.315 | 23.1511
125 | 125ZM | Ruimteverwarming | GC6 | Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe. | Er zijn radiatoren of convectoren aanwezig in een verwarmde ruimte, maar de temperatuur van de ruimte is niet apart (na) te regelen met een lokale regeling of thermostatische radiatorkranen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Controleer regelmatig de instellingen van de individuele regeling en/of de stand van de themostatisch radiatorkranen. | Door per ruimte een individuele (na)regeling van de temperatuur met een thermostatische radiatorkraan of andere temperatuurregeling toe te passen, hoeft deze niet onnodig te worden verwarmd. | GC | 6 | per m2 gebruiksoppervlak | ZM | 0.654 | 1.1997 | 0 | -0.0288 | 0.19276 | 0.045675 | 1.8537 | 0.96265 | 0.11958
125 | 125NM | Ruimteverwarming | GC6 | Pas een individuele regeling van de temperatuur per ruimte toe. | Er zijn radiatoren of convectoren aanwezig in een verwarmde ruimte, maar de temperatuur van de ruimte is niet apart (na) te regelen met een lokale regeling of thermostatische radiatorkranen. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Controleer regelmatig de instellingen van de individuele regeling en/of de stand van de themostatisch radiatorkranen. | Door per ruimte een individuele (na)regeling van de temperatuur met een thermostatische radiatorkraan of andere temperatuurregeling toe te passen, hoeft deze niet onnodig te worden verwarmd. | GC | 6 | per m2 gebruiksoppervlak | NM | 0 | 0.0741 | 0 | -0.0288 | 0.19276 | 0.045675 | 0.0741 | 0.0015383 | 0.11958
211 | 211ZM | Ruimteverwarming | GC7 | Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe. | Er is een centraal verwarmingssysteem aanwezig waarbij de pompen niet zijn voorzien van een frequentieregeling. | Niet van toepassing. | Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe. | Nee | Controleer de instellingen van pompen en controleer of het afgiftesysteem nog goed werkt. | Door toepassing van frequentiegeregelde circulatiepompen in het verwarmingssysteem kan het debiet worden aangepast aan de warmtevraag, waardoor de pomp efficienter werkt. Pas de frequentiegeregelde pompen toe op zowel bij de hoofdcirculatiepomp als bij de groepenpompen. | GC | 7 | per gebouw | ZM | 2755.5707 | 10252.6984 | 0 | -181.748 |  | 3001.395 | 13008.2691 | 12637.9857 | 448.545
211 | 211NM | Ruimteverwarming | GC7 | Pas frequentiegeregelde circulatiepompen toe. | Er is een centraal verwarmingssysteem aanwezig waarbij de pompen niet zijn voorzien van een frequentieregeling. | Niet van toepassing. | Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe. | Nee | Controleer de instellingen van pompen en controleer of het afgiftesysteem nog goed werkt. | Door toepassing van frequentiegeregelde circulatiepompen in het verwarmingssysteem kan het debiet worden aangepast aan de warmtevraag, waardoor de pomp efficienter werkt. Pas de frequentiegeregelde pompen toe op zowel bij de hoofdcirculatiepomp als bij de groepenpompen. | GC | 7 | per gebouw | NM | 0 | 0.0012 | 0 | -181.748 |  | 3001.395 | 0.0012 | 1.0755e-10 | 448.545
213 | 213ZM | Ruimteventilatie | GD1 | Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. | Er is een ventilatiesysteem aanwezig waarbij geen sturing op basis van ingestelde tijden wordt toegepast. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon. Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het ventilatiesysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. | Door het ventilatiesysteem van een gebouw te voorzien van een klokregeling kan deze buiten bedrijfstijden uit of naar een veel lager debiet worden gezet. Er geldt hier een dubbel besparingseffect. De ventilatoren maken minder draaiuren en doordat er minder luchtverversing is, verdwijnt er ook minder verwarmde, gekoelde en/of bevochtigde lucht uit het gebouw. In de zomerperiode kan de klokregeling worden benut om juist in de nachturen met koele buitenlucht te ventileren, waardoor overdag minder koeling nodig is. | GD | 1 | per m3/hr debiet | ZM | 1.1252 | 2.3084 | 0 | -0.0323 | 2.9 | 13.2 | 3.4336 | 0.08181 | 4.8277
213 | 213NM | Ruimteventilatie | GD1 | Pas een klokregeling toe op het ventilatiesysteem. | Er is een ventilatiesysteem aanwezig waarbij geen sturing op basis van ingestelde tijden wordt toegepast. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon. Controleer jaarlijks de klokinstellingen van het ventilatiesysteem en zorg dat deze nauw aansluiten bij de werkelijke gebruikstijden van het gebouw. | Door het ventilatiesysteem van een gebouw te voorzien van een klokregeling kan deze buiten bedrijfstijden uit of naar een veel lager debiet worden gezet. Er geldt hier een dubbel besparingseffect. De ventilatoren maken minder draaiuren en doordat er minder luchtverversing is, verdwijnt er ook minder verwarmde, gekoelde en/of bevochtigde lucht uit het gebouw. In de zomerperiode kan de klokregeling worden benut om juist in de nachturen met koele buitenlucht te ventileren, waardoor overdag minder koeling nodig is. | GD | 1 | per m3/hr debiet | NM | 1.1252 | 2.3084 | 0 | -0.0323 | 2.9 | 13.2 | 3.4336 | 0.08181 | 4.8277
214 | 214ZM | Ruimteventilatie | GD2 | Pas warmteterugwinning toe op een balansventilatiesysteem. | Er is een balansventilatiesysteem aanwezig zonder warmteterugwinning. | Niet van toepassing. | Het twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Ja | Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon. | Door in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer warmteterugwinning met een twincoilsysteem toe te passen worden warmteverliezen door ventilatie beperkt. Er zijn verschillende systemen op de markt zoals een kruisstroomwisselaar, een warmtewiel of een twincoilsysteem. Welk systeem het beste kan worden toegepast is afhankelijk het aanwezige ventilatiesysteem en de beschikbare ruimte. | GD | 2 | per m3/hr debiet | ZM | 1.102 | 1.8363 | 0 | -0.0433 | 1.133 | 0.1679 | 2.9383 | 0.35808 | 0.80772
214 | 214NM | Ruimteventilatie | GD2 | Pas warmteterugwinning toe op een balansventilatiesysteem. | Er is een balansventilatiesysteem aanwezig zonder warmteterugwinning. | Niet van toepassing. | Het twincoilsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Ja | Maak filters, ventilatoren en luchtkanalen van het ventilatiesysteem regelmatig schoon. | Door in een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer warmteterugwinning met een twincoilsysteem toe te passen worden warmteverliezen door ventilatie beperkt. Er zijn verschillende systemen op de markt zoals een kruisstroomwisselaar, een warmtewiel of een twincoilsysteem. Welk systeem het beste kan worden toegepast is afhankelijk het aanwezige ventilatiesysteem en de beschikbare ruimte. | GD | 2 | per m3/hr debiet | NM | 1.102 | 1.8363 | 0 | -0.0433 | 1.133 | 0.1679 | 2.9383 | 0.35808 | 0.80772
135 | 135ZM | Ruimteventilatie | GD3 | Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. | Er is een ventilator met efficientieklasse IE1 of lager aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse of dat er klasse IE1 op het typeplaatje van de motor staat. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Ja | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door IE1-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 3 | per ventilator (5,5 kW) | ZM | 433.0183 | 1271.1412 | 0 | 10 |  | 1276.682 | 1704.1595 | 349.8318 | 278.1032
135 | 135NM | Ruimteventilatie | GD3 | Vervang ventilatoren van klasse IE1 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. | Er is een ventilator met efficientieklasse IE1 of lager aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er geen IE-klasse of dat er klasse IE1 op het typeplaatje van de motor staat. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 draaiuren van de ventilator per jaar. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Ja | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door IE1-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 3 | per ventilator (5,5 kW) | NM | 0 | 174.3785 | 0 | 10 |  | 1276.682 | 174.3785 | 3.6629 | 278.1032
138 | 138ZM | Ruimteventilatie | GD4 | Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1-motor aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Ja | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) neemt de efficientie van de ventilatoren toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 4 | per ventilator (5,5 kW) | ZM | 551.1141 | 3708.9266 | 0 | 10 |  | 4210.056 | 4260.0407 | 679.9555 | 894.1118
138 | 138NM | Ruimteventilatie | GD4 | Vervang indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1-motor aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.900 draaiuren van de ventilator per jaar. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Ja | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE1-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) neemt de efficientie van de ventilatoren toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 4 | per ventilator (5,5 kW) | NM | 0.0012 | 0 | 0 | 10 |  | 4210.056 | 0.0012 | 5.3953e-11 | 894.1118
139 | 139ZM | Ruimteventilatie | GD5 | Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE2-motor aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Ja | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficiëntie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 5 | per ventilator (5,5 kW) | ZM | 551.1141 | 3708.9266 | 0 | 10 |  | 3679.2 | 4260.0407 | 776.8098 | 782.632
139 | 139NM | Ruimteventilatie | GD5 | Vervang indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE2-motor aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 draaiuren van de ventilator per jaar. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Ja | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE2-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficiëntie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 5 | per ventilator (5,5 kW) | NM | 0.0012 | 0 | 0 | 10 |  | 3679.2 | 0.0012 | 6.1638e-11 | 782.632
140 | 140ZM | Ruimteventilatie | GD6 | Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE3-motor aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Ja | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE3-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficientie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 6 | per ventilator (5,5 kW) | ZM | 551.1141 | 3708.9266 | 0 | 10 |  | 3337.56 | 4260.0407 | 855.2072 | 710.8876
140 | 140NM | Ruimteventilatie | GD6 | Vervang indirect gedreven IE3 slakkenhuisventilatoren door direct gedreven ventilatoren. | Er zijn in de LBK één of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE3-motor aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 draaiuren van de ventilator per jaar. | Het vermogen van de ventilator is ten minste 5,5 kW. | Ja | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door in de luchtbehandelingskast (LBK) de ventilatorsectie met indirect gedreven IE3-slakkenhuisventilatoren te vervangen door een ventilatorsectie met direct gedreven ventilatoren (plugfans) wordt de efficientie van de ventilatoren verbeterd. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 6 | per ventilator (5,5 kW) | NM | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 10 |  | 3337.56 | 0.0024 | 2.7144e-10 | 710.8876
137 | 137ZM | Ruimteventilatie | GD7 | Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. | Er is een ventilator met efficientieklasse IE2 of IE3 aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er er klasse IE2 of IE3 op het typeplaatje van de motor staat. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door IE2 of IE3-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 7 | per ventilator (5,5 kW) | ZM | 433.0183 | 1271.1412 | 0 | 10 |  | 403.661 | 1704.1595 | 1026.5967 | 94.7688
137 | 137NM | Ruimteventilatie | GD7 | Vervang ventilatoren van klasse IE2 of IE3 door ventilatoren van klasse IE4 of hoger. | Er is een ventilator met efficientieklasse IE2 of IE3 aanwezig. Deze motoren zijn herkenbaar doordat er er klasse IE2 of IE3 op het typeplaatje van de motor staat. | Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de ventilator per jaar. | Niet van toepassing. | Nee | Maak ventilatoren regelmatig schoon. | Door IE2 of IE3-ventilatoren door ventilatoren van klasse IE4 of hoger te vervangen, neemt de efficiëntie van de ventilatie toe. IE staat voor International Efficiency en is een aanduiding van de energiezuinigheid van een elektromotor. Hoe hoger het getal, hoe zuiniger de motor. Het toepassen van energiezuinigere motoren van ventilatoren bespaart op het elektriciteitsgebruik. | GD | 7 | per ventilator (5,5 kW) | NM | 0 | 174.3785 | 0 | 10 |  | 403.661 | 174.3785 | 10.7489 | 94.7688
10 | 10ZM | Warm tapwater | GE1 | Isoleer warmwaterleidingen en appendages. | Er zijn ongeïsoleerde ciculatieleidingen en appendages voor transport van warm tapwater aanwezig. | Niet van toepassing. | De leidingen zijn goed bereikbaar. | Ja | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en herstel deze bij eventuele schade. | Met het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W rondom de circulatieleidingen en appendages van het warme tapwater wordt warmteverlies tegengegaan. Isoleer alleen de circulatieleidingen. De uittapleidingen van het tapwater mogen vanwege de kans op legionella niet worden geïsoleerd. | GE | 1 | per strekkende m | ZM | 45.936 | 30.624 | 0 | -2.8 | 227.172 |  | 76.56 | 1.2214 | 160.7638
10 | 10NM | Warm tapwater | GE1 | Isoleer warmwaterleidingen en appendages. | Er zijn ongeïsoleerde ciculatieleidingen en appendages voor transport van warm tapwater aanwezig. | Niet van toepassing. | De leidingen zijn goed bereikbaar. | Ja | Controleer jaarlijks het isolatiemateriaal rond leidingen en appendages en herstel deze bij eventuele schade. | Met het aanbrengen van isolatie met een Rd-waarde van ten minste 0,5 m²K/W rondom de circulatieleidingen en appendages van het warme tapwater wordt warmteverlies tegengegaan. Isoleer alleen de circulatieleidingen. De uittapleidingen van het tapwater mogen vanwege de kans op legionella niet worden geïsoleerd. | GE | 1 | per strekkende m | NM | 45.936 | 30.624 | 0 | -2.8 | 227.172 |  | 76.56 | 1.2214 | 160.7638
175 | 175ZM | Warm tapwater | GE2 | Gebruik waterbesparende douchekoppen. | De douches hebben geen waterbesparende douchekop. | Zelfstandig moment: Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week. | Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel. | Ja | Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties. | Door in douches waterbesparende douchekoppen toe te passen wordt er minder warm tapwater gebruikt. | GE | 2 | per stuk | ZM | 43.3019 | 175.3688 | 0 | 0 | 31.2 |  | 218.6707 | 71.3081 | 22.464
175 | 175NM | Warm tapwater | GE2 | Gebruik waterbesparende douchekoppen. | De douches hebben geen waterbesparende douchekop. | Zelfstandig moment: Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week. | Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel. | Ja | Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties. | Door in douches waterbesparende douchekoppen toe te passen wordt er minder warm tapwater gebruikt. | GE | 2 | per stuk | NM | 7.1573 | 91.0282 | 0 | 0 | 31.2 |  | 98.1855 | 14.3765 | 22.464
177 | 177ZM | Warm tapwater | GE3 | Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel. | Er is een hoge tapwatervraag voor onder meer douchen en dit warm tapwater wordt opgewekt met een verbeterd rendement (VR) of conventionele ketel en opgeslagen in een buffervat. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties. | Door in een warm tapwatersysteem met een indirect verwarmd voorraadvat een hoogrendementsketel (HR) toe te passen in plaats van een verbeterd rendementsketel of conventionele ketel wordt het warm tapwater energiezuiniger opgewekt. | GE | 3 | per kW | ZM | 26.9735 | 108.6092 | 0 | -1.5478 | 16.0824 |  | 135.5827 | 61.3884 | 10.0315
177 | 177NM | Warm tapwater | GE3 | Vervang bij een indirect verwarmd voorraadvat de bestaande ketel door een HR-ketel. | Er is een hoge tapwatervraag voor onder meer douchen en dit warm tapwater wordt opgewekt met een verbeterd rendement (VR) of conventionele ketel en opgeslagen in een buffervat. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Controleer regelmatig de instellingen van het warmtapwatersysteem en voer regelmatig onderhoud uit aan kranen, kleppen en warmtapwaterinstallaties. | Door in een warm tapwatersysteem met een indirect verwarmd voorraadvat een hoogrendementsketel (HR) toe te passen in plaats van een verbeterd rendementsketel of conventionele ketel wordt het warm tapwater energiezuiniger opgewekt. | GE | 3 | per kW | NM | 3.1437 | 21.6316 | 0 | -1.5478 | 16.0824 |  | 24.7753 | 2.0498 | 10.0315
262 | 262ZM | Binnenverlichting | GF1 | Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt. | De verlichting brandt onnodig buiten gebruikstijden. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer dagelijks bij het verlaten van het pand of alle verlichting die uit kan ook is uitgezet. | Door gebruik van een regeling wordt het onnodig branden van verlichting buiten gebruikstijden voorkomen. Er zijn diverse regelingen die hiervoor kunnen worden toegepast, zoals aanwezigheidsdetectie per ruimte, een tijdgestuurde veegschakeling, een centrale regeling met overwerktimers of een regelbord bij de ingang van het gebouw. | GF | 1 | per stuk | ZM | 0 | 2204 | 0 | 0 |  | 4500 | 2204 | 172.2012 | 945
262 | 262NM | Binnenverlichting | GF1 | Pas een regeling toe op de verlichting, zodat deze buiten gebruikstijden niet onnodig brandt. | De verlichting brandt onnodig buiten gebruikstijden. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Ja | Controleer dagelijks bij het verlaten van het pand of alle verlichting die uit kan ook is uitgezet. | Door gebruik van een regeling wordt het onnodig branden van verlichting buiten gebruikstijden voorkomen. Er zijn diverse regelingen die hiervoor kunnen worden toegepast, zoals aanwezigheidsdetectie per ruimte, een tijdgestuurde veegschakeling, een centrale regeling met overwerktimers of een regelbord bij de ingang van het gebouw. | GF | 1 | per stuk | NM | 0 | 2204 | 0 | 0 |  | 4500 | 2204 | 172.2012 | 945
142 | 142ZM | Binnenverlichting | GF2 | Vervang TL8-buizen door LED-buizen. | Armaturen met TL8-buizen, met of zonder starter zijn aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door het vervangen van TL-buizen (TL8) in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende. Soms moet ook de starter worden vervangen. | GF | 2 | per lamp (42W) | ZM | 38.5636 | 20.2552 | 0 | 4.241 |  | 67.25 | 58.8188 | 6.3113 | 18.3635
142 | 142NM | Binnenverlichting | GF2 | Vervang TL8-buizen door LED-buizen. | Armaturen met TL8-buizen, met of zonder starter zijn aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door het vervangen van TL-buizen (TL8) in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende. Soms moet ook de starter worden vervangen. | GF | 2 | per lamp (42W) | NM | 10.9962 | 14.3016 | 0 | 4.241 |  | 67.25 | 25.2978 | 1.1675 | 18.3635
271 | 271ZM | Binnenverlichting | GF3 | Vervang T5-fluorescentiebuizen door LED-buizen. | Er zijn armaturen met TL5-buizen aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 6.100 branduren per jaar. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door het vervangen van TL5-buizen in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende. | GF | 3 | per lamp (31W) | ZM | 36.4936 | 19.72 | 0 | 0 |  | 45 | 56.2136 | 11.202 | 9.45
271 | 271NM | Binnenverlichting | GF3 | Vervang T5-fluorescentiebuizen door LED-buizen. | Er zijn armaturen met TL5-buizen aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 6.100 branduren per jaar. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door het vervangen van TL5-buizen in de armaturen door LED-buizen wordt het energiegebruik beperkt. Het wisselen van de buizen door LED-buizen met een vergelijkbare lichtopbrengst en lichtkleur is voldoende. | GF | 3 | per lamp (31W) | NM | 0 | 15.08 | 0 | 0 |  | 45 | 15.08 | 0.80615 | 9.45
143 | 143ZM | Binnenverlichting | GF4 | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. | Armaturen met gloei-, halogeen- of spaarlampen zijn aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door gloei-, halogeen- en spaarlampen in de bestaande armaturen te vervangen door LED-lampen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 4 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | ZM
143 | 143NM | Binnenverlichting | GF4 | Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen. | Armaturen met gloei-, halogeen- of spaarlampen zijn aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door gloei-, halogeen- en spaarlampen in de bestaande armaturen te vervangen door LED-lampen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 4 | Zie tab "samengevoegde maatregelen" | NM
146 | 146ZM | Binnenverlichting | GF5 | Vervang gasontladingslampen door LED-lampen. | Er zijn armaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Vervang gasontladingslampen in de armaturen door LED-lampen. Dit beperkt het energiegebruik. | GF | 5 | per lamp (125W) | ZM | 7.5581 | 58.003 | 0 | 1.8 |  | 154 | 65.5611 | 4.2177 | 34.14
146 | 146NM | Binnenverlichting | GF5 | Vervang gasontladingslampen door LED-lampen. | Er zijn armaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. | De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Vervang gasontladingslampen in de armaturen door LED-lampen. Dit beperkt het energiegebruik. | GF | 5 | per lamp (125W) | NM | 0 | 16.3447 | 0 | 1.8 |  | 154 | 16.3447 | 0.26214 | 34.14
151 | 151ZM | Binnenverlichting | GF6 | Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Er zijn montagebalken of lichtlijnen met TL8-armaturen aanwezig. Dit kunnen zowel opbouwarmaturen als zwevende armaturen zijn. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door bij montagebalken en lichtlijnen de armaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 6 | per armatuur | ZM | 52.1769 | 200.0472 | 0 | 1.033 |  | 215.75 | 252.2241 | 45.9893 | 46.3405
151 | 151NM | Binnenverlichting | GF6 | Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Er zijn montagebalken of lichtlijnen met TL8-armaturen aanwezig. Dit kunnen zowel opbouwarmaturen als zwevende armaturen zijn. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door bij montagebalken en lichtlijnen de armaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 6 | per armatuur | NM | 0 | 0.0012 | 0 | 1.033 |  | 215.75 | 0.0012 | 1.041e-09 | 46.3405
148 | 148ZM | Binnenverlichting | GF7 | Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots. | Er zijn plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 7 | per spot | ZM | 31.7499 | 34.2549 | 0 | 0.0175 |  | 55.25 | 66.0048 | 12.56 | 11.62
148 | 148NM | Binnenverlichting | GF7 | Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots. | Er zijn plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door plafondspots met spaarlampen (CFL of PL) te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 7 | per spot | NM | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0175 |  | 55.25 | 0.0012 | 4.1515e-09 | 11.62
149 | 149ZM | Binnenverlichting | GF8 | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen. | Er zijn wandarmaturen met spaarlampen aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 8 | per armatuur | ZM | 29.4881 | 67.7083 | 0 | 0.267 |  | 73.75 | 97.1964 | 20.0882 | 15.7545
149 | 149NM | Binnenverlichting | GF8 | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen. | Er zijn wandarmaturen met spaarlampen aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 8 | per armatuur | NM | 0.0116 | 0 | 0 | 0.267 |  | 73.75 | 0.0116 | 2.8613e-07 | 15.7545
150 | 150ZM | Binnenverlichting | GF9 | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen. | Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 9 | per armatuur | ZM | 29.4881 | 24.9362 | 0 | -0.0318 |  | 142.25 | 54.4243 | 3.3252 | 29.8407
150 | 150NM | Binnenverlichting | GF9 | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen. | Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-wandarmaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 9 | per armatuur | NM | 0.0116 | 0 | 0 | -0.0318 |  | 142.25 | 0.0116 | 1.5106e-07 | 29.8407
181 | 181ZM | Binnenverlichting | GF10 | Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots. | Er zijn spots met halogeenlampen aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door spots met halogeenlampen te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 10 | per armatuur | ZM | 56.7146 | 31.0199 | 0 | 0 |  | 101.5 | 87.7345 | 12.0976 | 21.315
181 | 181NM | Binnenverlichting | GF10 | Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots. | Er zijn spots met halogeenlampen aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. | Niet van toepassing. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door spots met halogeenlampen te vervangen door spots met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 10 | per armatuur | NM | 0.0116 | 0 | 0 | 0 |  | 101.5 | 0.0116 | 2.1148e-07 | 21.315
155 | 155ZM | Binnenverlichting | GF11 | Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots. | Er zijn railspotarmaturen met halogeenlampen op een spannings/contactrail aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.200 branduren per jaar. | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door railspotarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard. | GF | 11 | per armatuur | ZM | 46.8805 | 81.2 | 0 | 1.2475 |  | 106 | 128.0805 | 23.3778 | 23.5075
155 | 155NM | Binnenverlichting | GF11 | Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots. | Er zijn railspotarmaturen met halogeenlampen op een spannings/contactrail aanwezig. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.200 branduren per jaar. | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door railspotarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard. | GF | 11 | per armatuur | NM | 0 | 0.0012 | 0 | 1.2475 |  | 106 | 0.0012 | 2.0521e-09 | 23.5075
154 | 154ZM | Binnenverlichting | GF12 | Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots. | Er zijn railspots met een van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door railspots met gasontladingslampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard. | GF | 12 | per armatuur | ZM | 46.8805 | 99.086 | 0 | -0.4659 |  | 77.5 | 145.9665 | 45.1486 | 15.8091
154 | 154NM | Binnenverlichting | GF12 | Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots. | Er zijn railspots met een van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. | De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door railspots met gasontladingslampen te vervangen door LED-railspots wordt het energiegebruik beperkt. De bestaande spanningsrail/contactrail blijft bewaard. | GF | 12 | per armatuur | NM | 0 | 54.0443 | 0 | -0.4659 |  | 77.5 | 54.0443 | 6.1892 | 15.8091
153 | 153ZM | Binnenverlichting | GF13 | Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Er zijn pendelarmaturen en opbouwarmaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door pendelarmaturen en opbouwarmaturen ("high bay") met gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 13 | per armatuur | ZM | 86.9472 | 896.4552 | 16.7338 | 5.5382 |  | 293.75 | 1000.1362 | 498.4571 | 67.2257
153 | 153NM | Binnenverlichting | GF13 | Vervang pendelarmaturen en opbouwarmaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Er zijn pendelarmaturen en opbouwarmaturen met één van de volgende gasontladingslampen aanwezig: kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door pendelarmaturen en opbouwarmaturen ("high bay") met gasontladingslampen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 13 | per armatuur | NM | 0.0116 | 0 | 0 | 5.5382 |  | 293.75 | 0.0116 | 6.7054e-08 | 67.2257
147 | 147ZM | Binnenverlichting | GF14 | Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Er zijn ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen, met of zonder starter aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door de ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 14 | per armatuur | ZM | 21.93 | 235.3329 | 0 | 1.4908 |  | 72 | 257.2629 | 133.4777 | 16.6108
147 | 147NM | Binnenverlichting | GF14 | Vervang ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Er zijn ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen, met of zonder starter aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door de ingebouwde plafondarmaturen met TL8-buizen te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 14 | per armatuur | NM | 0.0116 | 0 | 0 | 1.4908 |  | 72 | 0.0116 | 2.7138e-07 | 16.6108
178 | 178ZM | Binnenverlichting | GF15 | Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen. | Er zijn vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Niet van toepassing. | Door vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen te vervangen door vluchtwegsignaleringsarmaturen met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 15 | per armatuur | ZM | 49.1422 | 178.0027 | 0 | 0 |  | 50.808 | 227.1449 | 161.9942 | 10.6697
178 | 178NM | Binnenverlichting | GF15 | Vervang vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen door LED-armaturen. | Er zijn vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Niet van toepassing. | Door vluchtwegsignaleringsarmaturen met TL-buizen of spaarlampen te vervangen door vluchtwegsignaleringsarmaturen met LED-verlichting wordt het energiegebruik beperkt. | GF | 15 | per armatuur | NM | 0.0116 | 0 | 0 | 0 |  | 50.808 | 0.0116 | 4.2248e-07 | 10.6697
182 | 182ZM | Buitenverlichting | GG1 | Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Er zijn armaturen met TL8-buizen voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | De verlichting hoeft om veiligheidsredenen niet de gehele nacht aan te blijven. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door ingebouwde en opgebouwde armaturen met TL8-buizen (die niet op een mast zitten) te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik verlaagd. | GG | 1 | per armatuur | ZM | 56.7146 | 120.9588 | 0 | 0 |  | 68.75 | 177.6734 | 73.2483 | 14.4375
182 | 182NM | Buitenverlichting | GG1 | Vervang armaturen met TL8-buizen door LED-armaturen. | Er zijn armaturen met TL8-buizen voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | De verlichting hoeft om veiligheidsredenen niet de gehele nacht aan te blijven. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door ingebouwde en opgebouwde armaturen met TL8-buizen (die niet op een mast zitten) te vervangen door LED-armaturen wordt het energiegebruik verlaagd. | GG | 1 | per armatuur | NM | 6.871 | 0 | 0 | 0 |  | 68.75 | 6.871 | 0.10955 | 14.4375
159 | 159ZM | Buitenverlichting | GG2 | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen. | Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt. | GG | 2 | per armatuur | ZM | 49.1422 | 160.8251 | 0 | 0.7802 |  | 113.75 | 209.9673 | 59.8714 | 24.6677
159 | 159NM | Buitenverlichting | GG2 | Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-armaturen. | Er zijn wandarmaturen met halogeenlampen voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door wandarmaturen met halogeenlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt. | GG | 2 | per armatuur | NM | 0 | 0.0012 | 0 | 0.7802 |  | 113.75 | 0.0012 | 1.9556e-09 | 24.6677
158 | 158ZM | Buitenverlichting | GG3 | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED- armaturen. | Er zijn wandarmaturen met spaarlampen voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt. | GG | 3 | per armatuur | ZM | 56.7146 | 107.002 | 0 | 0.3513 |  | 10.5 | 163.7166 | 351.2517 | 2.5563
158 | 158NM | Buitenverlichting | GG3 | Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED- armaturen. | Er zijn wandarmaturen met spaarlampen voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door wandarmaturen met spaarlampen te vervangen door LED-armaturen, wordt het energiegebruik beperkt. | GG | 3 | per armatuur | NM | 2.32 | 0 | 0 | 0.3513 |  | 10.5 | 2.32 | 0.070536 | 2.5563
179 | 179ZM | Buitenverlichting | GG4 | Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Er zijn armaturen met gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door ingebouwde en opgebouwde armaturen (die niet op een mast zitten) met gasontladingslampen (Kwiklampenkwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-armaturen te vervangen, wordt het energiegebruik beperkt. | GG | 4 | per armatuur | ZM | 49.1422 | 88.6363 | 0 | 0 |  | 63.75 | 137.7785 | 47.5016 | 13.3875
179 | 179NM | Buitenverlichting | GG4 | Vervang armaturen met gasontladingslampen door LED-armaturen. | Er zijn armaturen met gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) voor buitenverlichting aanwezig. | Niet van toepassing. | Niet van toepassing. | Nee | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door ingebouwde en opgebouwde armaturen (die niet op een mast zitten) met gasontladingslampen (Kwiklampenkwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) door LED-armaturen te vervangen, wordt het energiegebruik beperkt. | GG | 4 | per armatuur | NM | 0.0116 | 0 | 0 | 0 |  | 63.75 | 0.0116 | 3.3671e-07 | 13.3875
243 | 243ZM | Zonnepanelen | GH1 | Plaats zonnepanelen op het dak. | Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen. Er is sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). | Niet van toepassing. | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Ja | Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon. Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren. | Door de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet. | GH | 1 | Zie tab "zonnepanelen" | ZM
243 | 243NM | Zonnepanelen | GH1 | Plaats zonnepanelen op het dak. | Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van minimaal 300 kWp aan zonnepanelen. Er is sprake van een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). | Niet van toepassing. | Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. | Ja | Maak de zonnepanelen jaarlijks schoon. Controleer regelmatig of de verwachte productie gehaald wordt of laat dit monitoren. | Door de plaatsing van zonnepanelen wordt duurzame elektriciteit opgewekt. Daarmee wordt bespaard op de inkoop van elektriciteit via het elektriciteitsnet. | GH | 1 | Zie tab "zonnepanelen" | NM
| ZM |  | GK1 | Breng beweegbare gevelschermen aan, aan de binnenzijde van de lichtdoorlatende tuinbouwkas. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | ZM | 5600 | 154000 | 25860 | 0 | 41715 |  | 185460 | 38364 | 30034.8
| NM |  | GK1 | Breng beweegbare gevelschermen aan, aan de binnenzijde van de lichtdoorlatende tuinbouwkas. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | NM | 3360 | 77000 | 13976 | 0 | 41715 |  | 94336 | 9926 | 30034.8
| ZM |  | GK2 | Vervang de kasgevel met enkel glas door een gevel met kanaalplaten. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | ZM | 11200 | 89034 | 29823 |  | 33314 |  | 130057 | 23624 | 23986.08
| NM |  | GK2 | Vervang de kasgevel met enkel glas door een gevel met kanaalplaten. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | NM | 6720 | 42416 | 21744 |  | 33314 |  | 70880 | 7017 | 23986.08
| ZM |  | GK3 | Maak gebruik van een extern CO2-netwerk voor CO2-dosering in de kas. | [8 empty] | per aansluiting | ZM | 1120 | 6500 | 762 |  | 2667 |  | 8382 | 1442 | 1920.24
| NM |  | GK3 | Maak gebruik van een extern CO2-netwerk voor CO2-dosering in de kas. | [8 empty] | per aansluiting | NM | 840 | 5500 | 634 |  | 2667 |  | 6974 | 998 | 1920.24
| ZM |  | GK4 | Installeer een tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal van de verwarmingsketel. | [8 empty] | per stuk | ZM | 2240 | 30800 | 5284 |  | 7392 |  | 38324 | 9245 | 5322.24
| NM |  | GK4 | Installeer een tweede warmtewisselaar in het rookgaskanaal van de verwarmingsketel. | [8 empty] | per stuk | NM | 1680 | 8800 | 3028 |  | 7392 |  | 13508 | 1149 | 5322.24
50 | 50ZM | Drogen | PB1 | Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | Er is een droogkamer aanwezig, waarbij een toerenregeling of andere vermogensregeling ontbreekt op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. | De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van toerenregeling of andere vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer kan het ventileren worden beperkt. Hierdoor neemt het energiegebruik van de ventilatie af. | PB | 1 | per systeem (58kW) | ZM | 3118.08 | 27660.432 | 0 | -994 | 18214.01 | 17400 | 30778.512 | 2011.851 | 15774.0872
50 | 50NM | Drogen | PB1 | Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | Er is een droogkamer aanwezig, waarbij een toerenregeling of andere vermogensregeling ontbreekt op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. | De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. | Ja | Niet van toepassing. | Door het toepassen van toerenregeling of andere vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer kan het ventileren worden beperkt. Hierdoor neemt het energiegebruik van de ventilatie af. | PB | 1 | per systeem (58kW) | NM | 2598.4 | 23050.36 | 0 | -994 | 18214.01 | 17400 | 25648.76 | 1397.1187 | 15774.0872
111 | 111ZM | Drogen | PB2 | Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. | Er is een droogproces aanwezig zonder vochtsensor en bijbehorende regeling voor het recirculeren van drooglucht. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces. | Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth. | Ja | Niet van toepassing. | Door toepassing van een vochtsensor, inclusief regeling op basis van het vochtgehalte van de uittredelucht, kan het recirculatiedebiet van de drooglucht worden verhoogd. Dat zorgt voor energiebesparing door de vermindering van verse luchttoevoer op lage temperatuur. Door toepassing van de vochtsensor kan tot 95 % van de uittredelucht worden gerecycled. | PB | 2 | per droogkamer (120kW) | ZM | 1595 | 7018 | 0 | -300 |  | 11155.752 | 8613 | 1216.5989 | 2042.7079
111 | 111NM | Drogen | PB2 | Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. | Er is een droogproces aanwezig zonder vochtsensor en bijbehorende regeling voor het recirculeren van drooglucht. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces. | Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth. | Ja | Niet van toepassing. | Door toepassing van een vochtsensor, inclusief regeling op basis van het vochtgehalte van de uittredelucht, kan het recirculatiedebiet van de drooglucht worden verhoogd. Dat zorgt voor energiebesparing door de vermindering van verse luchttoevoer op lage temperatuur. Door toepassing van de vochtsensor kan tot 95 % van de uittredelucht worden gerecycled. | PB | 2 | per droogkamer (120kW) | NM | 638 | 7018 | 0 | -300 |  | 11155.752 | 7656 | 961.2633 | 2042.7079
219 | 219ZM | Procesapparatuur | PD1 | Optimaliseer de procesparameters van procesapparatuur. | Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar. | De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. | Ja | Niet van toepassing. | Bepaal de optimale procesparameters zoals opwarmtijd, koeltijd, draaiuren, druk en temperatuur van de procesapparatuur en regel deze in, zodat er minimaal energiegebruik is met een gelijkblijvende productkwaliteit. | PD | 1 | per stuk (140kW) | ZM | 5104 | 2679.6 | 0 | 0 |  | 8960 | 7783.6 | 1078.645 | 1881.6
219 | 219NM | Procesapparatuur | PD1 | Optimaliseer de procesparameters van procesapparatuur. | Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. | Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar. | De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. | Ja | Niet van toepassing. | Bepaal de optimale procesparameters zoals opwarmtijd, koeltijd, draaiuren, druk en temperatuur van de procesapparatuur en regel deze in, zodat er minimaal energiegebruik is met een gelijkblijvende productkwaliteit. | PD | 1 | per stuk (140kW) | NM | 5104 | 2679.6 | 0 | 0 |  | 8960 | 7783.6 | 1078.645 | 1881.6
225 | 225ZM | Procesapparatuur | PD4 | Pas een hoogfrequente HR-lader toe voor het opladen van tractiebatterijen. | Er is een lader voor tractiebatterijen aanwezig die niet als hoogfrequente HR-lader is uitgevoerd. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar. | De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. | Ja | Niet van toepassing. | Door de toepassing van een hoogfrequente HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen neemt de efficiëntie van het oplaadproces fors toe. Tractiebatterijen worden gebruikt in voertuigen voor intern transport zoals vorkheftrucks. | PD | 4 | per stuk | ZM | 357.28 | 2934.8 | 0 | 0 |  | 2331.351 | 3292.08 | 741.581 | 489.5837
225 | 225NM | Procesapparatuur | PD4 | Pas een hoogfrequente HR-lader toe voor het opladen van tractiebatterijen. | Er is een lader voor tractiebatterijen aanwezig die niet als hoogfrequente HR-lader is uitgevoerd. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar. | De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. | Ja | Niet van toepassing. | Door de toepassing van een hoogfrequente HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen neemt de efficiëntie van het oplaadproces fors toe. Tractiebatterijen worden gebruikt in voertuigen voor intern transport zoals vorkheftrucks. | PD | 4 | per stuk | NM | 357.28 | 839.608 | 0 | 0 |  | 2331.351 | 1196.888 | 98.0223 | 489.5837
236 | 236ZM | Procesapparatuur | PD9 | Vervang aanwezige verlichting op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting. | Er is verlichting aanwezig op of nabij procesapparatuur die niet is voorzien van LED-lampen. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 branduren per jaar. | De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door het vervangen van TL-buizen (TL8), spaar-, halogeen- of gasontladingslampen door LED-lampen wordt het energiegebruik van de verlichting beperkt. | PD | 9 | per stuk | ZM | 40.6 | 19.72 | 0 | 0 |  | 150 | 60.32 | 3.8695 | 31.5
236 | 236NM | Procesapparatuur | PD9 | Vervang aanwezige verlichting op of nabij procesapparatuur door LED-verlichting. | Er is verlichting aanwezig op of nabij procesapparatuur die niet is voorzien van LED-lampen. | Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 branduren per jaar. | De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen. | Ja | Reinig regelmatig de lampen, armaturen, reflectoren en sensoren van de regelingen die erbij horen. | Door het vervangen van TL-buizen (TL8), spaar-, halogeen- of gasontladingslampen door LED-lampen wordt het energiegebruik van de verlichting beperkt. | PD | 9 | per stuk | NM | 0 | 19.72 | 0 | 0 |  | 150 | 19.72 | 0.41357 | 31.5
103 | 103ZM | Proceswarmte | PE2 | Isoleer warme productleidingen en appendages. | Er zijn warme productleidingen en appendages zonder isolatie aanwezig. | Niet van toepassing. | De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. | Ja | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,5 m²K/W om leidingen en appendages waarin warme producten worden verplaatst wordt het warmteverlies beperkt. | PE | 2 | per strekkende m | ZM | 38.28 | 25.52 | 0 | -2.8 | 26.394 |  | 63.8 | 8.4154 | 16.2037
103 | 103NM | Proceswarmte | PE2 | Isoleer warme productleidingen en appendages. | Er zijn warme productleidingen en appendages zonder isolatie aanwezig. | Niet van toepassing. | De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. | Ja | Controleer regelmatig de staat van de isolatie en herstel het materiaal bij eventuele schade. | Door het aanbrengen van isolatiemateriaal met een Rd-waarde van minimaal 1,5 m²K/W om leidingen en appendages waarin warme producten worden verplaatst wordt het warmteverlies beperkt. | PE | 2 | per strekkende m | NM | 38.28 | 25.52 | 0 | -2.8 | 26.394 |  | 63.8 | 8.4154 | 16.2037
| ZM |  | PT1 | Pas meerdere schakelgroepen toe bij de groeibelichting in de kas. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | ZM | 5600 | 21000 | 12560 | 0 | -2729.856 | 48000 | 39160 | 6330.9402 | 8114.5037
| NM |  | PT1 | Pas meerdere schakelgroepen toe bij de groeibelichting in de kas. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | NM | 4200 | 0 | 8340 | 0 | -2729.856 | 48000 | 12540 | 649.1991 | 8114.5037
| ZM |  | PT2 | Pas een set van meerdere en specifieke sensoren toe in een kasafdeling voor een betere beheersing van het binnenklimaat. | [8 empty] | per set | ZM | 1120 | 5200 | 1622 | 0 | 3360 |  | 7942 | 873.4394 | 2419.2
| NM |  | PT2 | Pas een set van meerdere en specifieke sensoren toe in een kasafdeling voor een betere beheersing van het binnenklimaat. | [8 empty] | per set | NM | 560 | 5200 | 1622 | 0 | 3360 |  | 7382 | 754.6075 | 2419.2
| ZM |  | PT3 | Pas een frequentieregeling toe op de circulatiepompen van de CV-installatie van de kas. | [8 empty] | per stuk (3 kW) | ZM | 560 | 2370 | 293 | 0 |  | 4800 | 3223 | 345.2271 | 1008
| NM |  | PT3 | Pas een frequentieregeling toe op de circulatiepompen van de CV-installatie van de kas. | [8 empty] | per stuk (3 kW) | NM | 420 | 2370 | 279 | 0 |  | 4800 | 3069 | 313.0243 | 1008
| ZM |  | PT4 | Breng een horizontaal transparant beweegbaar energiescherm in de kas aan als tweede scherm. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | ZM | 16800 | 85200 | 36600 | 0 | 28078.517 |  | 138600 | 31832.0497 | 20216.5322
| NM |  | PT4 | Breng een horizontaal transparant beweegbaar energiescherm in de kas aan als tweede scherm. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | NM | 11200 | 70500 | 27970 | 0 | 28078.517 |  | 109670 | 19930.2998 | 20216.5322
| ZM |  | PT5 | Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages op plekken waar warmte niet nodig is. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | ZM | 2240 | 18240 | 4028 | 0 | 4536 |  | 24508 | 6161.0539 | 3265.92
| NM |  | PT5 | Isoleer de verwarmingsleidingen en appendages op plekken waar warmte niet nodig is. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | NM | 1680 | 11400 | 3288 | 0 | 4536 |  | 16368 | 2748.0871 | 3265.92
| ZM |  | PT6 | Vervang bij de groeibelichting SON-T armaturen door LED-armaturen. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | ZM | 5600 | 985200 | 105680 | 20000 | -16544.565 | 727272.72 | 1096480 | 250448.9314 | 160815.1844
| NM |  | PT6 | Vervang bij de groeibelichting SON-T armaturen door LED-armaturen. | [8 empty] | kas van 1,2 ha en 14 m3/m2 | NM | 4480 | 804240 | 86152 | 20000 | -16544.565 | 727272.72 | 894872 | 166816.7259 | 160815.1844
| ZM |  | PT7 | Vervang circulatieventilatoren van klasse IE2 of lager door gelijkstroom circulatieventilatoren. | [8 empty] | per stuk (250 W) | ZM | 420 | 409 | 97 | 0 |  | 160 | 926 | 854.924 | 33.6
| NM |  | PT7 | Vervang circulatieventilatoren van klasse IE2 of lager door gelijkstroom circulatieventilatoren. | [8 empty] | per stuk (250 W) | NM | 0 | 205 | 21 | 0 |  | 160 | 226 | 50.924 | 33.6

## Zonnepanelen orientatie O-W
Kosten per kWpiek voor TVT 5 jaar | 656.6876 |  | bij 70% benutting
Vermogen in kWpiek | 300 | kWp
benodigd dakoppervlak | 1875 | m2 | range tussen 0,16-0,25
Vollasturen | 900 | kWh/kWp | Conform SDE+ regeling
Productie 1e jaar | 270000 | kWh/jaar
Gemiddelde opbrengst over 5 jaar | 99% | reductiefactor is 0,5% per jaar
netto gemiddeld | 267300 | kWh/jaar
% Terugleververgoeding | 80% | vd commodityprijs | conform Ministriële regeling
Terugleververgoeding | 12.7 | ct/kWh | mogelijk niet realistisch naar de toekomst toe
Totale elektriciteitsprijs | 21 | ct/kWh
vaste en variabele O&M | 4383 | per jaar
Bruto Systeem | 197006.276
Onzekerheidsmarge | 10% |  | In de investeringskosten voor de wet milieubeheer wordt een onzekerheidsmarge aangehouden van 10-25%. In geval van zonnepanelen is 10% verdedigbaar
investeringskosten zonPV | 216706.9036
Financieringskosten |  | 49995.5271 | 36537.8054 | 30400.4454
Eigen gebruik |  | 30% | 70% | 100%
opbrengst kWh direct | kWh | 80190 | 187110 | 267300
teruglevering | kWh | 187110 | 80190 | 0
vermeden inkoop | Euro/jaar | 16839.9 | 39293.1 | 56133
terugleveropbrengst | Euro/jaar | 19010.376 | 8147.304 | 0
onderhoud |  | -4383 | -4383 | -4383
Netto cashflow |  | 31467.276 | 43057.404 | 51750
TVT |  | 8.4755 | 5.8816 | 4.775
piekvermogen | kW | 210
gemiddeld vermogen overdag | kW | 150
gebruik @70% eigen benutting | kW | 105 | alleen bij continue verbruik, ook in het weekend

## Samengevoegde maatregelen
Maatregelnummer | Naam maatregel | Rekeneenheid (Uitgangssituatie) | Moment van Realisatie | Kosten Arbeid (€) | Kosten Materiaal (€) | Kosten Materieel (€) | Nettobaten (€) | Besparing Gas (m3/jaar) | Besparing Elektriciteit (kWh/jaar) | Totale Investering (€) | Kosten Financiering (€) | Totale Besparing (€)
| Pas een frequentieregelaar toe op de compressoren van de koelinstallatie. | per stuk (40 kW) | NM | 560 | 3000 | 200 | 0 | 0 | 15360 | 4361.6 | 197.5723 | 3225.6
|  |  | ZM | 560 | 4000 | 200 | 0 | 0 | 15360 | 5521.6 | 316.6388 | 3225.6
| Pas frequentieregeling toe op de koelmiddelpomp in de koelinstallatie. | per pomp (1 kW) | NM | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 1392 | 70.5716 | 919.8
|  |  | ZM | 700 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 1392 | 70.5716 | 919.8
| Pas een frequentieregelaar toe om het opgenomen vermogen van de badwaterpompen te beperken. | per pomp (45 kW) | NM | 840 | 9750 | 0 | -275 | 0 | 56700 | 12284.4 | 434.6086 | 11632
|  |  | ZM | 1120 | 13750 | 0 | -275 | 0 | 56700 | 17249.2 | 856.8964 | 11632
| Vervang spaarlampen door ledlampen. | per lamp (25W) | NM | 0 | 0.3029 | 0 | 1.244 | 0 | 44.25 | 0.35136 | 0.00039252 | 10.5365
|  |  | ZM | 6.5156 | 6.3799 | 0 | 1.244 | 0 | 44.25 | 14.9588 | 0.71144 | 10.5365
| Vervang halogeenlampen door ledlampen. | per lamp (53W) | NM | 0 | 5.856 | 0 | 2.351 | 0 | 118.625 | 6.793 | 0.056702 | 27.2622
|  |  | ZM | 6.5156 | 9.4403 | 0 | 2.351 | 0 | 118.625 | 18.5088 | 0.42096 | 27.2622
| Vervang gloeilampen door ledlampen. | per lamp (40W) | NM | 0 | 0.3029 | 0 | 1.605 | 0 | 12.25 | 0.35136 | 0.00099002 | 4.1775
|  |  | ZM | 6.5156 | 3.7884 | 0 | 1.605 | 0 | 12.25 | 11.9526 | 1.1457 | 4.1775
| Vervang lichtlijnen met dubbele TL-buizen door led-armaturen. | per armatuur | NM | 0 | 0.001 | 0 | 1.033 | 0 | 215.75 | 0.00116 | 9.7275e-10 | 46.3405
|  |  | ZM | 44.9801 | 172.4545 | 0 | 1.033 | 0 | 215.75 | 252.2241 | 45.9894 | 46.3405
| Vervang montagebalken met één TL-buis door led-armaturen. | per armatuur | NM | 0 | 1.5818 | 0 | -0.2584 | 0 | 71.75 | 1.8349 | 0.0076161 | 14.8091
|  |  | ZM | 48.8919 | 20.4848 | 0 | -0.2584 | 0 | 71.75 | 80.477 | 14.6507 | 14.8091
| Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de kettingmotor te beperken. | per motor (15kW) | NM | 3640 | 10400 | 0 | -500 | 0 | 11712 | 16286.4 | 4534.666 | 1959.52
|  |  | ZM | 6720 | 19200 | 0 | -500 | 0 | 11712 | 30067.2 | 15455.4295 | 1959.52
| Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de kneed- en/of mengmachine te beperken. | per motor (5,3kW) | NM | 325 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2049.6 | 1885 | 276.5535 | 430.416
|  |  | ZM | 500 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2049.6 | 2900 | 654.5644 | 430.416
| Pas een frequentieregelaar toe om het motorvermogen van de centrale stofafzuiging te beperken. | per motor (65kW) | NM | 560 | 7399 | 0 | 0 | 0 | 25033.784 | 9232.44 | 543.1653 | 5257.0946
|  |  | ZM | 1232 | 11278.8 | 0 | 0 | 0 | 25033.784 | 14512.528 | 1342.1009 | 5257.0946
| Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de circulatiepomp van het warmwatercircuit te beperken. | per pomp (4,5kW) | NM | 672 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 8393.484 | 4955.52 | 466.7257 | 1762.6316
|  |  | ZM | 1344 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 8393.484 | 7127.04 | 965.3874 | 1762.6316
| Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de elektromotor te beperken. | per motor (4kW) | NM | 280 | 1100 | 0 | -70 | 0 | 5400 | 1600.8 | 80.6821 | 1064
|  |  | ZM | 560 | 1700 | 0 | -70 | 0 | 5400 | 2621.6 | 216.3894 | 1064
| Pas een frequentieregelaar toe op de centrifugaalpomp. | per pomp (3kW) | NM | 1040 | 1765 | 0 | 0 | 0 | 7740 | 3253.8 | 218.2058 | 1625.4
|  |  | ZM | 1540 | 2365 | 0 | 0 | 0 | 7740 | 4529.8 | 422.9048 | 1625.4
| Optimaliseer het proces van de spuitgietmachine. | per stuk (140kW) | NM | 4400 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 8960 | 7783.6 | 1078.645 | 1881.6
|  |  | ZM | 4400 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 8960 | 7783.6 | 1078.645 | 1881.6
| Plaats een frequentieregelaar om het vermogen van de centrale stofzuigermotor te beperken. | per stuk (22kW) | NM | 1000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 10117.8 | 4640 | 339.4497 | 2124.738
|  |  | ZM | 1500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 10117.8 | 6380 | 641.772 | 2124.738
| Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. | per ventilator (5 kW) | NM | 800 | 1000 | 0 | -500 | 0 | 29237.69 | 2088 | 25.896 | 5639.9149
|  |  | ZM | 800 | 1000 | 0 | -500 | 0 | 29237.69 | 2088 | 25.896 | 5639.9149
| Pas zaalkoelers toe die zijn voorzien van een frequentieregelaar. | per ventilator (5 kW) | NM | 800 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 24851.991 | 2088 | 27.985 | 5218.9181
|  |  | ZM | 4000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 24851.991 | 6380 | 261.2797 | 5218.9181
| Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. | per droogkamer (120kW) | NM | 2240 | 19871 | 0 | -994 | 18214.01 | 17400 | 25648.76 | 1397.1187 | 15774.0872
|  |  | ZM | 2688 | 23845.2 | 0 | -994 | 18214.01 | 17400 | 30778.512 | 2011.851 | 15774.0872
| Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van het droogproces van de grondstof voor spuitgieten of extrusie. | per systeem (58kW) | NM | 550 | 6050 | 0 | -300 | 0 | 11155.752 | 7656 | 961.2633 | 2042.7079
|  |  | ZM | 1375 | 6050 | 0 | -300 | 0 | 11155.752 | 8613 | 1216.5989 | 2042.7079
| Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt. 10m vanaf buitengevel. | per stuk (60 kW) | NM | 3330 | 3770 | 394 | -80 | 0 | 15358.362 | 8693.04 | 410.8502 | 3145.256
|  |  | ZM | 3330 | 3770 | 394 | -80 | 0 | 15358.362 | 8693.04 | 410.8502 | 3145.256
| Plaats een luchtkanaal zodat de persluchtcompressor (koude) buitenlucht aanzuigt. 3m vanaf buitengevel. | per stuk (30 kW) | NM | 560 | 700 | 0 | -80 | 0 | 2532.87 | 1461.6 | 80.8366 | 451.9027
|  |  | ZM | 560 | 700 | 0 | -80 | 0 | 2532.87 | 1461.6 | 80.8366 | 451.9027
Note on K1: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: De investeringen zijn bepaald voor 1 januari 2022 en daarna geindexeerd met 16% vanwege prijsstijgingen.