## Toelichting
Toelichting rekentool hernieuwbare energie met PV bij ingrijpende renovatie
versie: 2.0 - 28 december 2023
Rekentool hernieuwbare energie met PV bij ingrijpende renovatie
De rekentool hernieuwbare energie met PV bij ingrijpende renovatie kan worden gebruikt om het aantal PV panelen te bepalen waarmee kan worden voldaan aan de eis met betrekking tot de hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.
De invoer en resultaten (printuitvoer) van de tool kunnen worden gebruikt om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen.
Door het gebruik van deze tool is het niet noodzakelijk een volledige NTA 8800 berekening te maken om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen.
Voor andere technische oplossingen dan PV dient er wel een volledige NTA 8800 berekening worden uitgevoerd. Hierbij is de opwek namelijk afhankelijk van de isolatiegraad en geometrische gegevens van het desbetreffende gebouw.
Bij de opwek door PV-panelen is dit niet het geval.
Achtergrond
De berekeningen in deze tool zijn gebaseerd op de NTA 8800:2024 nl.
De NTA 8800 is de norm waarin de bepalingsmethode van de Energieprestatie van gebouwen staat beschreven.
In hoofdstuk 16 van NTA 8800 is de bepalingsmethode voor PV opgenomen.
Voor meer informatie zie: https://www.nen.nl/
NTA 8800, eis
Met deze tool kan de hoeveelheid hernieuwbare energie per jaar van het desbetreffende gebouw, in kWh per jaar worden bepaald.
in beginsel geldt de eis voor een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie voor alle bestaande gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden en waarbij
de verwarmings-of koelinstallatie(s) onderdeel uitmaken van de renovatie, zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw.
Het betreft de hoeveelheid primaire energie. Er is gerekend met een primaire energiefactor van 1,45 conform NTA 8800.
De primaire energiefactor is een conversiefactor waarmee de berekende hoeveelheid energie ‘op de meter’ omgerekend wordt naar primaire energie.
Algemeen
Onder het kopje algemene invoer wordt om een aantal algemene gegevens gevraagd die nodig zijn voor de vergunningsverlener. De witte velden zijn invoervelden.
Het betreft de contactgegevens van de aanvrager. Ook wordt gevraagd om de datum. Dit is de datum van invullen/aanvragen.
Het dossiernummer is een niet verplicht veld, de gebruiker kan hier zelf een vrij te kiezen tekst opnemen
Objectgegevens
Onder het kopje objectgegevens moeten de adresgegevens van het object ingevuld worden.
Eventuele toelichting kan in het vrije invoerveld worden ingevuld.
Dit kan ook als er nog geen adresgegevens van het object beschikbaar zijn.
Gebouwkenmerken
Onder het kopje gebouwkenmerken moeten de gebruiksoppervlakte en de dakoppervlakte ingevuld worden.
Deze twee velden worden gebruikt om de eis voor het object te bepalen. Onderstaand is een nadere toelichting van deze begrippen.
Gebruiksoppervlakte
Gebruiksoppervlakte van de woning of het gebouw betreft de nieuwe situatie. Dus na renovatie.
Gebruiksoppervlak (GO) moet bepaald worden volgens NEN 2580. De gebruiksoppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau, binnen
de buitenste of woningscheidende muren. Het gaat om verwarmde gebieden.
Bij de bepaling van de GO worden niet meegerekend:
- de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte kleiner is dan 1,5 m, met uitzondering van vloeren onder trappen, hellingbanen e.d.;
- een liftschacht;
- een trapgat, schalmgat of vide, indien de oppervlakte daarvan groter is dan of gelijk is aan 4 m2;
- een vrijstaande bouwconstructie (niet zijnde een trap) indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2;
- een leidingschacht, indien de horizontale doorsnede daarvan groter is dan of gelijk is aan 0,5 m2;
- een dragende binnenwand.
Dakoppervlak
Dakoppervlak (nieuwe situatie) zonder ramen van uw woning of gebouw
Bij de bepaling van de dakoppervlakte gaat het om het dichte deel van het dak. Dus exclusief de ramen. Ga uit van de binnenwerks maten.
Het gaat om uitwendige niet-transparante scheidingsconstructies met een hellingshoek van ten minste 15° ten opzichte van de verticaal.
(bij een hellingshoek kleiner dan 15° ten opzichte van de verticaal spreken we van een gevel, zie afbeelding hiernaast)
Is er bijvoorbeeld een dakkapel aanwezig, dan moet het platte dak van de dakkapel worden meegenomen.
Bepaling eis: minimum hoeveelheid hernieuwbare energie
In het Bouwbesluit is de eis opgenomen over de hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie.
De Eis = minimaal 30 x (Aroof / Ag;tot) kWh/m2.jr , waarbij (Aroof / Ag;tot) ten hoogste 1,0 is
De eis is afhankelijk van het het ingevoerde dakoppervlak (Aroof) en het gebruiksoppervlak (Ag;tot).
De eis is uitgedrukt in een waarde per vierkante meter. Deze kan worden omgerekend naar het hele gebouw door te vermenigvuldigen met de gebruiksoppervlakte.
Het opgetelde resultaat van ieder ingevoerd systeem wordt weergegeven.
De totale opbrengst wordt getoetst aan de eis voor het gebouw.
Of er wordt voldaan aan de eis wordt visueel weergegeven in groen of rood.
Waar vind je meer informatie?
Op de website van BCRG (Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid) staat goedgekeurde informatie over PV panelen.
Deze goedgekeurde informatie is vastgelegd in zogenaamde gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen. Deze gegevens vind je op de website van de BCRG
Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast
Druk op de knop hiernaast om naar de website van BCRG te gaan.
Sla de gelijkwaardigheids- of kwaliteitsverklaring op en voeg deze toe bij de aanvraag.
In de kwaliteitsverklaring staat het Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2 ]. Neem deze over in de berekening. Neem in het tekstveld het gebruikte type paneel op.
Gegevens PV-systeem
Er kunnen met deze tool 7 verschillende PV systemen ingevoerd worden.
Wanneer is er sprake van een systeem?
Er is sprake van meerdere systememen als er verschillen zitten in oriëntatie, hellingshoek, type paneel of als de belemmeringen niet gelijk zijn.
Ook als de systemen zich op verschillende dakvlakken bevinden, kunnen deze systemen voor de overzichtlijkheid apart ingevoerd worden.
Invoerveld | Toelichting
Naam of omschrijving systeem | Dit is een vrij veld. Kies een handige naam, zodat je bij meerdere systemen een goed overzicht houdt.
Is het een nieuw systeem of bestaand? | Er wordt gevraagd of er sprake is van een nieuw of een bestaand systeem. Deze gegevens worden gebruikt om bij bestaande systemen de opbrengst te bepalen.
Wat is het installatiejaar van de PV-panelen? | Bij bestaande systemen wordt om het installatiejaar gevraagd. Dit wordt gebruikt om de opbrengst te bepalen.
Details PV systeem
Welke gegevens van het PV systeem zijn bekend? | Afhankelijk van de beschikbare informatie kan op vijf manieren het PV systeem ingevuld worden. In dit veld kan een keuze worden gemaakt.
- Geen gegevens, ik vul het aantal m2 paneel in - Bij deze invoeroptie wordt op basis van forfaitaire waarden en het aantal m2 het aantal Wp bepaald.
- Geen gegevens, ik vul het aantal panelen in - Bij deze invoeroptie wordt op basis van forfaitaire waarden en het aantal panelen het aantal Wp bepaald.*
- Ik weet het aantal m2 en Wp/m2 - Bij deze invoeroptie wordt op basis van het aantal Wp/m2 en het aantal m2 paneel het aantal Wp bepaald.
- Ik weet het aantal panelen en Wp/paneel - Bij deze invoeroptie wordt op basis van het aantal Wp/paneel en het aantal panelen het aantal Wp bepaald.*
- Ik weet het totaal geïnstalleerd Wp vermogen - Bij deze invoeroptie kun je het totaal geinstalleerd Wp vermogen van het systeem invullen.
*Uitgangspunt is een afmeting van 1,6 m2 per paneel.
Het wattpiekvermogen wordt naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W/m2 conform NTA 8800 paragraaf 16.2.2.2
Aantal m2 paneel | Vul hier het aantal vierkante meter PV paneel in.
Aantal panelen | Vul hier het aantal panelen in. Ga uit van 1,6 m2 per paneel. Maak een omrekening bij afwijkende maten.
Selecteer_zonnepaneeltype | Er kan gekozen worden tussen diverse typen panelen. Het overgrote deel van de panelen in Nederland zijn kristallijn. Amorfe panelen komen nauwelijks voor.
Bij kristallijne panelen kan er gekozen worden tussen monokristallijn en multikristallijn (ook wel polykristallijn genoemd).
Bij Amorfe zonnecellen kan gekozen worden voor Amorf silicium, Koper-indium/gallium-diselenide en Cadmiumtelluride
De paneeleigenschappen staan op de achterkant van het paneel vermeld. Als deze niet toegankelijk is, kan informatiedocumentatie van de installateur of van de factuur gebruikt worden.
Als het jaar van plaatsing onbekend is, moet met het bouwjaar van het gebouw gerekend worden. Is het bouwjaar voor 2001, reken dan met 2000 als bouwjaar.
Als je het type paneel niet weet kan gerekend worden met multikristallijne panelen.
Forfaitair waarde zonnepaneel | In deze cel wordt per type paneel weergegeven met welke forfaitaire waarde van NTA 8800 wordt gerekend.
Totaal piekvermogen van systeem | Hier wordt het totaal piekvermogen van het betreffende systeem weergegeven.
Welke orientatie hebben de panelen? | Maak hier een keuze tussen horizontaal of één van de acht orientaties. Alleen als de panelen volledig horizontaal liggen (0°), mag horizontaal gekozen worden.
Onder welke hoek liggen de panelen ? (0° = horizontaal)(90° = verticaal) | Vul hier de hellingshoek in waaronder de panelen op het dak liggen. Zie onderstaand plaatje.
Is er sprake van ventilatie achter de panelen? | Hier moet aangegeven worden of de panelen geventileerd zijn. Panelen presteren beter als ze geventileerd zijn. Er zijn drie keuzes:
- Niet geventileerd (direct, zonder luchtspouw, op dak of gevel gemonteerd)
- Matig geventileerd (op of in dak of gevel gemonteerd, met een luchtspouw)
- Sterk geventileerd (vrijstaand op een open draagconstructie gemonteerd) of mechanisch geventileerde modules
Als de wijze van ventilatie niet vastgesteld kan worden, dan moet uitgegaan worden van de optie ‘niet geventileerd’.
Is er sprake van beschaduwing van de panelen? | Hier moet eventuele beschaduwing van de panelen worden opgenomen. Neem alleen beschaduwing door obstakels op het eigen perceel mee.
Een belemmering belemmert de zonnestraling bij een zonnestand onder een bepaalde hoogte (gebouw, heuvel enz.).
Voor een uitgebreide toelichting op de term belemmering zie paragraaf 17.3 van de NTA 8800
Wat is de relatieve breedte van de belemmering? | Als er sprake is van belemmering of beschaduwing moet de relatieve breedte ingevuld worden. De relatieve breedte is gedefinieerd als:
De relatieve breedte bb van een zijbelemmering is de afstand gedeeld door de breedte.
Zie onderstaande afbeelding.
Voor een uitgebreide toelichting op de term belemmering zie paragraaf 17.3 van de NTA 8800
Afdrukken
De resultaten van de tool kunnen worden opgeslagen als PDF bestand. Deze kan worden gebruikt bij indiening. Er zijn een aantal manieren om af te drukken (pdf maken).
- Via opslaan als. Hiervoor gaat u in het tabblad PV_rekentool staan. Klik op Bestand > Opslaan als en kies de locatie waar u het bestand wilt opslaan. Kies in het dialoogvenster Opslaan als de optie PDF in de lijst Opslaan als. Kies een logische naam voor het bestand.
- Een andere mogelijkheid is om het menu afdrukken te gebruiken. Zorg dat u in het tabblad PV_rekentool gaat staan. Klik op Bestand > Afdrukken en kies bij de printer Microsoft printer to pdf en klik vervolgens op het icoontje van de printer om de pdf af te drukken en op te slaan op de gewenste locatie. Kies een logische naam voor het bestand. Met de sneltoetscombinatie CTRL + P kan ook het afdrukmenu worden geactiveerd en kunnen deze stappen worden doorlopen.
Het resultaat is een pdf-bestand met de invoer en de resultaten van de berekening.
Disclaimer
De rekentool hernieuwbare energie met PV bij ingrijpende renovatie is ontwikkeld door DGMR in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Hoewel de rekentool met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan RVO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden in het instrument of onjuiste uitvoering of gebruik van het instrument.
Versiegeschiedenis
Versie 1.0 - d.d. 05 november 2021
Versie 2.0 - d.d. 28 december 2023 - conform NTA 8800;2024 nl
BCRG databank PV panelen

## PV_Rekentool
Rekentool
Hernieuwbare energie met PV bij ingrijpende renovatie
versie: 2.0 - 28 december 2023
Algemeen |  |  | Instructie
Datum |  |  | afdrukken
Naam aanvrager
Bedrijf aanvrager (indien van toepassing)
Telefoon
Email
Dossiernummer (indien van toepassing)
Objectgegevens
Straat
Nummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Nadere objectomschrijving of toelichting (indien van toepassing)
Gebouwkenmerken
Gebruiksoppervlak (situatie na renovatie) (Ag;tot) |  | m2
Dakoppervlak (situatie na renovatie) zonder ramen (Aroof) |  | m2
Bepaling eis: minimum hoeveelheid hernieuwbare energie
Eis = minimaal 30 x (Aroof / Ag;tot) kWh/m2.jr , waarbij (Aroof / Ag;tot) ten hoogste 1,0 is
(Aroof / Ag;tot) | vul gebruiks- en dakoppervlak in | -
(Aroof / Ag;tot) rekenwaarde |  | -
Eis in kWh/m2.jr |  | kWh/m2.jr
Wordt er voldaan aan de eis voor hernieuwbare energie?
Resultaat - Opbrengst ingevoerde systemen | 0 | kWh/m2.jr
Gegevens PV-systeem | Systeem 1
Naam of omschrijving systeem | vul hier de naam of omschrijving van systeem 1 in
Is het een nieuw systeem of bestaand? | bestaand systeem
Wat is het installatiejaar van de PV-panelen? |  | bv. 1995
PV-paneeltype (optioneel, vrije invoer) | bv de locatie, kwaliteitsverklaring of omschrijving
Welke gegevens van het PV systeem zijn bekend? | Maak een keuze
0 |  | 0
0 |  | 0
0 | Onbekend
0 | 0
Totaal piekvermogen van systeem 1 | nog te berekenen | Wp
Welke orientatie hebben de panelen? | zuid
Onder welke hoek liggen de panelen ? (0°= hor,90°= vert) | 0 | graden
Is er sprake van ventilatie achter de panelen? | onbekend
Is er sprake van beschaduwing van de panelen? | geen of minimale belemmering
Is er nog een PV-systeem aanwezig? | nee
Gegevens PV-systeem | Geen tweede systeem
vul hier de naam of omschrijving van systeem 2 in
nieuw systeem
PV-paneeltype (optioneel, vrije invoer) | bv de locatie, kwaliteitsverklaring of omschrijving
Maak een keuze
0 |  | 0
0 |  | 0
0 | Onbekend
0 | 0
Totaal piekvermogen van systeem 2 | nvt | Wp
zuid
Onder welke hoek liggen de panelen ? (0°= hor,90°= vert) | 0 | graden
onbekend
geen of minimale belemmering
nee
Gegevens PV-systeem | Geen derde systeem
vul hier de naam of omschrijving van systeem 3 in
nieuw systeem
PV-paneeltype (optioneel, vrije invoer) | bv de locatie, kwaliteitsverklaring of omschrijving
Maak een keuze
0
0
Onbekend
0 | 0
| nvt | Wp
zuid
Onder welke hoek liggen de panelen ? (0°= hor,90°= vert) | 0 | graden
onbekend
geen of minimale belemmering
nee
Gegevens PV-systeem | Geen vierde systeem
vul hier de naam of omschrijving van systeem 4 in
nieuw systeem
PV-paneeltype (optioneel, vrije invoer) | bv de locatie, kwaliteitsverklaring of omschrijving
Maak een keuze
0
0
Onbekend
0 | 0
| nvt | Wp
zuid
Onder welke hoek liggen de panelen ? (0°= hor,90°= vert) | 0 | graden
onbekend
geen of minimale belemmering
nee
Gegevens PV-systeem | Geen vijfde systeem
vul hier de naam of omschrijving van systeem 5 in
nieuw systeem
PV-paneeltype (optioneel, vrije invoer) | bv de locatie, kwaliteitsverklaring of omschrijving
Maak een keuze
0
0
Onbekend
0 | 0
| nvt | Wp
zuid
Onder welke hoek liggen de panelen ? (0°= hor,90°= vert) | 0 | graden
onbekend
geen of minimale belemmering
nee
Gegevens PV-systeem | Geen zesde systeem
vul hier de naam of omschrijving van systeem 6 in
nieuw systeem
PV-paneeltype (optioneel, vrije invoer) | bv de locatie, kwaliteitsverklaring of omschrijving
Maak een keuze
0
0
Onbekend
0 | 0
| nvt | Wp
zuid
Onder welke hoek liggen de panelen ? (0°= hor,90°= vert) | 0 | graden
onbekend
geen of minimale belemmering
nee
Gegevens PV-systeem | Geen zevende systeem
vul hier de naam of omschrijving van systeem 7 in
nieuw systeem
PV-paneeltype (optioneel, vrije invoer) | bv de locatie, kwaliteitsverklaring of omschrijving
Maak een keuze
0
0
Onbekend
0 | 0
| nvt | Wp
zuid
Onder welke hoek liggen de panelen ? (0°= hor,90°= vert) | 0 | graden
onbekend
geen of minimale belemmering
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

## Resultaat (hidden)
Resultaat
Rekentool hernieuwbare energie met PV bij ingrijpende renovatie
versie: 2.0 - 28 december 2023
Resultaten
Opbrengst systeem 1 - | nog te berekenen | kWh/jr
Totaal opbrengst systemen [kWh/jr] | 0 | kWh/jr
#DIV/0!
Wordt er voldaan aan de eis voor hernieuwbare energie? |  | kWh/m2/jr
Wordt er voldaan aan de eis voor hernieuwbare energie? | #DIV/0!

## Drop-down (hidden)
| PV_Rekentool!C | 37 |  |  |  | PV_Rekentool!C | 35 |  |  | PV_Rekentool!C | 36 |  | PV_Rekentool!C | 39 | PV_Rekentool!C | 40 | PV_Rekentool!C | 40 | PV_Rekentool!C | 41 | PV_Rekentool!C | 41 |  | PV_Rekentool!C | 40 |  | Typecel | PV_Rekentool!C | 42 |  | forfaitair |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal wp | PV_Rekentool!C | 46 | PV_Rekentool!C | 47 | PV_Rekentool!C | 48 | PV_Rekentool!C | 49 | PV_Rekentool!C | 50
systeem 1 | 1 | ja | 1 | 0 | systeem 1 | 1 | bestaand systeem | 2 |  | 0 | 1 |  | Maak een keuze | 1 | nvt | m2 paneel | nvt | [-] panelen | nvt | Wp/m2 | nvt | Wp/paneel |  | nvt | Wptotaal |  | nvt | nvt |  |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nog te berekenen | zuid | 2 | 0 | 0 | onbekend | 1 | geen of minimale belemmering | 1 | 0 | 0
systeem 2 | 2 | nee | 0 | 20 | systeem 2 | 0 | nieuw systeem | nvt |  | 0 | 1 |  | Maak een keuze | nvt | nvt |  | nvt |  | nvt |  | nvt |  |  | nvt |  |  | nvt | nvt |  |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | zuid | nvt | 0 | 0 | onbekend | nvt | geen of minimale belemmering | nvt | 0 | 0
systeem 3 | 3 | nee | 0 | 40 | systeem 3 | 0 | nieuw systeem | nvt |  | 0 | 1 |  | Maak een keuze | nvt | nvt |  | nvt |  | nvt |  | nvt |  |  | nvt |  |  | nvt | nvt |  |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | zuid | nvt | 0 | 0 | onbekend | nvt | geen of minimale belemmering | nvt | 0 | 0
systeem 4 | 4 | nee | 0 | 60 | systeem 4 | 0 | nieuw systeem | nvt |  | 0 | 1 |  | Maak een keuze | nvt | nvt |  | nvt |  | nvt |  | nvt |  |  | nvt |  |  | nvt | nvt |  |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | zuid | nvt | 0 | 0 | onbekend | nvt | geen of minimale belemmering | nvt | 0 | 0
systeem 5 | 5 | nee | 0 | 80 | systeem 5 | 0 | nieuw systeem | nvt |  | 0 | 1 |  | Maak een keuze | nvt | nvt |  | nvt |  | nvt |  | nvt |  |  | nvt |  |  | nvt | nvt |  |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | zuid | nvt | 0 | 0 | onbekend | nvt | geen of minimale belemmering | nvt | 0 | 0
systeem 6 | 6 | nee | 0 | 100 | systeem 6 | 0 | nieuw systeem | nvt |  | 0 | 1 |  | Maak een keuze | nvt | nvt |  | nvt |  | nvt |  | nvt |  |  | nvt |  |  | nvt | nvt |  |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | zuid | nvt | 0 | 0 | onbekend | nvt | geen of minimale belemmering | nvt | 0 | 0
systeem 7 | 7 | nee | 0 | 120 | systeem 7 | 0 | nieuw systeem | nvt |  | 0 | 1 |  | Maak een keuze | nvt | nvt |  | nvt |  | nvt |  | nvt |  |  | nvt |  |  | nvt | nvt |  |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | zuid | nvt | 0 | 0 | onbekend | nvt | geen of minimale belemmering | nvt | 0 | 0
Relatieve breedte bb
| aanwezigheid systeem |  |  |  |  | nieuw of bestaand |  |  |  | Jaartalklassen |  |  | Vraag 1 weet je iets van het systeem? | [13 empty] | Type cel | [12 empty] | Oriëntatie |  | Hellingshoek |  | Ventilatie |  | Beschaduwing
| nee | 0 |  |  |  | nieuw systeem | 1 |  |  | 0 | 1 |  | Maak een keuze | 1 | [12 empty] | Onbekend | 1 | [11 empty] | horizontaal | 1 |  |  | onbekend | 1 | geen of minimale belemmering | 1 | Relatieve breedte onbekend | 1
| ja | 1 |  |  |  | bestaand systeem | 2 |  |  | 2001 | 2 |  | Geen gegevens, ik vul het aantal m2 paneel in | 2 | [12 empty] | Monokristallijn silicium | 2 | [11 empty] | zuid | 2 |  |  | niet geventileerd | 2 | zijbelemmering links | 2 | Relatieve breedte is kleiner dan 1 | 2
[10 empty] | 2011 | 3 |  | Geen gegevens, ik vul het aantal panelen in | 3 | [12 empty] | Multikristallijn silicium | 3 | [11 empty] | zuidwest | 3 |  |  | matig geventileerd | 3 | zijbelemmering rechts | 3 | Relatieve breedte is groter dan 1 | 3
[10 empty] | 2015 | 4 |  | Ik weet het aantal m2 en Wp/m2 | 4 | [12 empty] | Amorf silicium met enkelvoudige junctie | 4 | [11 empty] | west | 4 |  |  | sterk geventileerd | 4 | zijbelemmering beide zijden | 4
[10 empty] | 2018 | 5 |  | Ik weet het aantal panelen en Wp/paneel | 5 | [12 empty] | Amorf silicium met multi-junctie | 5 | [11 empty] | noordwest | 5 |  |  |  |  | volledige of overige belemmering/ conservatieve rekenwaarde | 5
[13 empty] | Ik weet het totaal geïnstalleerd Wp vermogen | 6 | [12 empty] | Koper-indium/gallium-diselenide | 6 | [11 empty] | noord | 6
[27 empty] | Cadmiumtelluride | 7 | [11 empty] | noordoost | 7
[40 empty] | oost | 8
[9 empty] | INDEX voor invoerblad | [30 empty] | zuidoost | 9
[10 empty] | Systeemdetails | [14 empty] | index FORFAITAIR
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 1 | [15 empty] | forfaitair
[9 empty] | 2 | Aantal m2 paneel | m2 |  | 0 | Selecteer_zonnepaneeltype | [10 empty] | Onbekend | Monokristallijn silicium | Multikristallijn silicium | Amorf silicium met enkelvoudige junctie | Amorf silicium met multi-junctie | Koper-indium/gallium-diselenide | Cadmiumtelluride
[9 empty] | 3 | Aantal panelen | [-] |  | 0 | Selecteer_zonnepaneeltype | [8 empty] | jaartalklasse | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[9 empty] | 4 | Aantal m2 paneel | m2 | Piekvermogen per m2 paneel | Wp/m2 | [9 empty] | <2001 | 1 | Multikristallijn silicium geplaatst voor 2001 (115 Wp/m2) | Monokristallijn silicium geplaatst voor 2001 (125 Wp/m2) | Multikristallijn silicium geplaatst voor 2001 (115 Wp/m2) | Amorf silicium zonnecel met enkelvoudige junctie (65 Wp/m2) | Multi-junctie op amorf silicium gebaseerde zonnecellen (55 Wp/m2) | Koper-indium/gallium-diselenide (105 Wp/m2) | Cadmiumtelluride (95 Wp/m2)
[9 empty] | 5 | Aantal panelen | [-] | Piekvermogen per paneel | Wp/paneel | [9 empty] | 2001-2010 | 2 | Multikristallijn silicium geplaatst in 2001 t/m 2010 (125 Wp/m2) | Monokristallijn silicium geplaatst in 2001 t/m 2010 (135 Wp/m2) | Multikristallijn silicium geplaatst in 2001 t/m 2010 (125 Wp/m2) | Amorf silicium zonnecel met enkelvoudige junctie (65 Wp/m2) | Multi-junctie op amorf silicium gebaseerde zonnecellen (55 Wp/m2) | Koper-indium/gallium-diselenide (105 Wp/m2) | Cadmiumtelluride (95 Wp/m2)
[9 empty] | 6 | Piekvermogen totaal systeem | Wp | 0 | 0 | [9 empty] | 2011-2014 | 3 | Multikristallijn silicium geplaatst in 2011 t/m 2014 (140 Wp/m2) | Monokristallijn silicium geplaatst in 2011 t/m 2014 (150 Wp/m2) | Multikristallijn silicium geplaatst in 2011 t/m 2014 (140 Wp/m2) | Amorf silicium zonnecel met enkelvoudige junctie (65 Wp/m2) | Multi-junctie op amorf silicium gebaseerde zonnecellen (55 Wp/m2) | Koper-indium/gallium-diselenide (105 Wp/m2) | Cadmiumtelluride (95 Wp/m2)
[23 empty] | 2015-2017 | 4 | Multikristallijn silicium geplaatst in 2015 t/m 2017 (155 Wp/m2) | Monokristallijn silicium geplaatst in 2015 t/m 2017 (165 Wp/m2) | Multikristallijn silicium geplaatst in 2015 t/m 2017 (155 Wp/m2) | Amorf silicium zonnecel met enkelvoudige junctie (65 Wp/m2) | Multi-junctie op amorf silicium gebaseerde zonnecellen (55 Wp/m2) | Koper-indium/gallium-diselenide (105 Wp/m2) | Cadmiumtelluride (95 Wp/m2)
[23 empty] | >2018 | 5 | Multikristallijn silicium geplaatst vanaf 2018 (165 Wp/m2) | Monokristallijn silicium geplaatst vanaf 2018 (175 Wp/m2) | Multikristallijn silicium geplaatst vanaf 2018 (165 Wp/m2) | Amorf silicium zonnecel met enkelvoudige junctie (65 Wp/m2) | Multi-junctie op amorf silicium gebaseerde zonnecellen (55 Wp/m2) | Koper-indium/gallium-diselenide (105 Wp/m2) | Cadmiumtelluride (95 Wp/m2)
[27 empty] | Keuzeopties forfaitair |  |  | Wp forfaitair
[26 empty] | 1 | Monokristallijn silicium geplaatst voor 2001 (125 Wp/m2) | 1 | 125 |  | 1
[26 empty] | 2 | Monokristallijn silicium geplaatst in 2001 t/m 2010 (135 Wp/m2) | 2 | 135 |  | 2
[26 empty] | 3 | Monokristallijn silicium geplaatst in 2011 t/m 2014 (150 Wp/m2) | 3 | 150 |  | 3
[26 empty] | 4 | Monokristallijn silicium geplaatst in 2015 t/m 2017 (165 Wp/m2) | 4 | 165 |  | 4
[26 empty] | 5 | Monokristallijn silicium geplaatst vanaf 2018 (175 Wp/m2) | 5 | 175 |  | 5
[26 empty] | 6 | Multikristallijn silicium geplaatst voor 2001 (115 Wp/m2) | 6 | 115 |  | 6
[26 empty] | 7 | Multikristallijn silicium geplaatst in 2001 t/m 2010 (125 Wp/m2) | 7 | 125 |  | 7
[26 empty] | 8 | Multikristallijn silicium geplaatst in 2011 t/m 2014 (140 Wp/m2) | 8 | 140 |  | 8
[26 empty] | 9 | Multikristallijn silicium geplaatst in 2015 t/m 2017 (155 Wp/m2) | 9 | 155 |  | 9
[26 empty] | 10 | Multikristallijn silicium geplaatst vanaf 2018 (165 Wp/m2) | 10 | 165 |  | 10
[26 empty] | 11 | Amorf silicium zonnecel met enkelvoudige junctie (65 Wp/m2) | 11 | 65 |  | 11
[26 empty] | 12 | Multi-junctie op amorf silicium gebaseerde zonnecellen (55 Wp/m2) | 12 | 55 |  | 12
[26 empty] | 13 | Koper-indium/gallium-diselenide (105 Wp/m2) | 13 | 105 |  | 13
[26 empty] | 14 | Cadmiumtelluride (95 Wp/m2) | 14 | 95 |  | 14

## Rekenblad (hidden)
E;PV | [kWh/m2/jaar] | #DIV/0! | [18 empty] | Eis
Ewe;prentot ≥ 30 Aroof/Agtot
PV |  | jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
Epren;elec | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Ewe = Eprentot/ Agtot
| check | 0
formule 5.39 |  | jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | [6 empty] | Eprentot = EprenH+EprenC+EprenW+Eprenel (5,29)
Epren;elec=E;el;pv;out * f;Pren;renelect
systeem 1 | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Eprentot = Epren;el bij alleen PV
systeem 2 | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
systeem 3 | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
systeem 4 | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
systeem 5 | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
systeem 6 | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
systeem 7 | [kWh] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eel;PV;out;i,mi is de maandelijkse bijdrage van het zonnestroomsysteem i, in kWh;
f;Pren;renelect | 1.45 | [-]
Esol,mi is de opvallende zonnestraling in maand mi, bepaald volgens 16.2.2.1, in kWh/m2;
systeem 1 | formule 16.2 | jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | [45 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.2, in kW;
[kWh] | E;el;pv;out;i;mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Eel;pv;out;i;mi = (Esol;mi x Pk;i x fperf;i x Cshp;i;mi x fprac;pv;i) / Iref
[kWh/m2] | Esol |  | 20.832 | 33.1296 | 71.8704 | 115.56 | 146.568 | 150.696 | 142.104 | 131.8368 | 89.208 | 54.4608 | 24.696 | 15.624 |  | Isol x tmi x FShbst/1000
[kW] | Ppk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | is som Wp systeem, is aantal maal Kpk uit tabel 16.1 of eigen waarde (let op in kW) | [43 empty] | fperf;i is de dimensieloze opbrengstfactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.3;
csh,PV;mi;i is de dimensieloze correctiefactor voor de invloed van beschaduwing van het desbetreffende zonnestroomsyteem i, bepaald volgens 16.2.2.4;
| fperfi | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |  | tabel 16,2 | [43 empty] | fprac,PV;i is de dimensieloze praktijkprestatiefactor PV van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.5;
| ventilatie | 1 | [13 empty] | invoer 1,2,3 of 4
| cshpv;i;mi |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Tabel 16.3 o.b.v. Fsh;obst.mi | [43 empty] | Iref is de referentiezoninstraling, gelijk aan 1 kW/m2. | bar: april to december
[-] | fprac;pv;i |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  | definitie defaultwaarde, maken we niet aanpasbaar
| Iref |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | definitie | bar: april to december
[W/m2] | Isol |  | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 |  | tabel 17.2
[h] | tmi | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |  | datablad tabel 17.1
| Fsh;obst;mi |  | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | afhankelijk van belemmering. Tabel 17.6 | [27 empty] | rijnr. | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | bar: april to december
[21 empty] | waarde uit eerste tabel | [11 empty] | waarde uit tweede tabel | [12 empty] | Interpolatie tabel 1 en 2
[7 empty] | bepaling Isol: | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | dropdown | orientatie | hoek |  |  | deel van tabel 17.2 | [5 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | invoer |  | invoer |  | beta | tabel | komt overeen | 1e tabel | 2e tabel | verdeling | verdeling | [39 empty] | Isol;mi is de opvallende zonnestraling in maand mi, bepaald volgens 17.2, in W/m2;
[10 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 1 | ja | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | 50.5 | 69.1 | 122.5 | 189.5 | 211.1 | 211.2 | 196.1 | 197.9 | 154 | 102.4 | 54.8 | 38.3 | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[10 empty] | kolomnr. | 5 |  |  | 30 | 2 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 50.5 | 69.1 | 122.5 | 189.5 | 211.1 | 211.2 | 196.1 | 197.9 | 154 | 102.4 | 54.8 | 38.3 | 57.9 | 74.1 | 126.6 | 189.7 | 202.7 | 197.3 | 185 | 193.5 | 157.6 | 109.4 | 61 | 44.1 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | tmi is de rekenwaarde voor de lengte van de beschouwde maand mi, bepaald volgens 17.2, in h;
[11 empty] | Z |  |  | 45 | 3 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 57.9 | 74.1 | 126.6 | 189.7 | 202.7 | 197.3 | 185 | 193.5 | 157.6 | 109.4 | 61 | 44.1 | 62.2 | 75.4 | 124.3 | 180.2 | 184.5 | 175.1 | 165.9 | 179.7 | 153.3 | 110.7 | 63.9 | 47.4 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | dropdown | or. | kolomnr. in tabel in datablad |  |  | 60 | 4 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 62.2 | 75.4 | 124.3 | 180.2 | 184.5 | 175.1 | 165.9 | 179.7 | 153.3 | 110.7 | 63.9 | 47.4 | 60.1 | 66.7 | 101.8 | 135.1 | 124.9 | 112.7 | 109.7 | 128.5 | 122.3 | 96.2 | 59.5 | 46.2 | 4 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | [A1>Fsh;obst;mi<A1] is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem in maand mi, bepaald volgens 17.3.
[9 empty] | 1 | ho | 1 |  |  | 90 | 5 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 60.1 | 66.7 | 101.8 | 135.1 | 124.9 | 112.7 | 109.7 | 128.5 | 122.3 | 96.2 | 59.5 | 46.2 | 33.4 | 31.5 | 37.3 | 39 | 45.5 | 48.3 | 44.9 | 41.6 | 40.2 | 41.6 | 30.9 | 26.3 | 5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 2 | Z | 5 |  |  | 135 | 6 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 33.4 | 31.5 | 37.3 | 39 | 45.5 | 48.3 | 44.9 | 41.6 | 40.2 | 41.6 | 30.9 | 26.3 | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 3 | ZW | 6 |  |  | 180 | 7 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | [12 empty] | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 4 | W | 7
[9 empty] | 5 | NW | 8
[9 empty] | 6 | N | 1
[9 empty] | 7 | NO | 2
[9 empty] | 8 | O | 3
[9 empty] | 9 | ZO | 4 | [48 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, in kW;
[7 empty] | Bepaling Fsh;obst;mi | [10 empty] | paragraaf | tabel
[14 empty] | 1 | minimale belemmering |  |  | 17,3,3 | tabel 17.6 | waarde is 1 | [39 empty] | Kpk;i is het piekvermogen van de zonnestroompanelen per m2 zonnestroompaneel in W/m2;
[14 empty] | 2 | zijbelemmering rechts |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 3 | zijbelemmering links |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12 | [40 empty] | APV;i is de oppervlakte van de desbetreffende zonnestroompanelen, exclusief draagconstructie, in m2.
[14 empty] | 4 | zijbelemmering beide |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 5 | volledige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | 6 | overige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[11 empty] | waarde overnemen |  |  | 1 | 1 | 1 | bar: april to tabel 17.15 december
[7 empty] | waarde uit dropdown beschaduwing |  |  |  |  | Fsh;obst;mi bij minimale belemmering |  |  |  |  | april: uit invoer; tabel 17.15 augustus: Fsh;obst;mi bij zijbelemmering |  |  |  |  | 1 | kolomnr. in datablad |  |  |  | uit invoer |  |  |  | Fsh;obst;mi bij volledige of overige belemmering
[7 empty] | 1 | [5 empty] | Waarde o.b.v. tabel 17.6 |  |  |  | tabel 17.15 september: Waarde o.b.v. tabel 17.12; tabel 17.15 december: kolom | rij |  |  |  | #N/A | kolom obv links/rechts en bb |  |  | 5of6 | 1 | volledig of overig |  |  |  | Waarde o.b.v. tabel 17.15 |  |  | kolom | rij |  | opbouw tabel 17,15
[7 empty] | relatieve breedte | [5 empty] | januari | 1 |  |  | april: 1; 17,3,7 mei: links (2), rechts (3), beide (4); tabel 17.15 september: Januari; tabel 17.15 oktober: #N/A; tabel 17.15 december: #N/A | 1 |  | bb |  | kolom | let op -1 vanwege kolom 0 |  |  |  | 0 | hoek |  |  |  | Januari | 0.55 |  | 7 | 1 |  | bandbreedte | 83-97 | 68-82 | 53-67 | 38-52 | 23-37 | 8-22 | 0-7 | 98-112 | 113-127 | 128-142 | 143-157 | 158-172 | 173-180
[7 empty] | 1 | [5 empty] | februari | 1 |  |  | 1 | bb < 1 (1), bb >1 (2) |  |  |  | Februari | #N/A |  | #N/A | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | zoeken naar dichtstbijzijnde |  |  |  | Februari | 0.58 |  | 7 | 2 |  | kolom | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | invoer hoek | [5 empty] | maart | 1 |  |  | Z | orientatie aan te houden |  |  |  | Maart | #N/A |  | #N/A | 3 |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | als gelijk naar hoogste |  |  |  | Maart | 0.49 |  | 7 | 3 |  | grens | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 98 | 113 | 128 | 143 | 158 | 173
[7 empty] | 0 | [5 empty] | april | 1 | [7 empty] | April | #N/A |  | #N/A | 4 |  | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | Z |  |  |  |  | April | 0.36 |  | 7 | 4 |  | opbouw volgens aflopende hoeken
[7 empty] | invoer orientatie | [5 empty] | mei | 1 | [7 empty] | Mei | #N/A |  | #N/A | 5 |  | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Mei | 0.34 |  | 7 | 5 |  | kolom | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[7 empty] | Z | [5 empty] | juni | 1 | [7 empty] | Juni | #N/A |  | #N/A | 6 |  | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | Juni | 0.37 |  | 7 | 6 |  | ondergrens | 173 | 158 | 143 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0
[7 empty] | Z | [5 empty] | juli | 1 | [7 empty] | Juli | #N/A |  | #N/A | 7 |  | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | Juli | 0.41 |  | 7 | 7 |  | hoek | 0: 0
[7 empty] | als horizontaal of hoek kleiner is dan 15 graden, orientatie zuid aanhouden. | [5 empty] | augustus | 1 | [7 empty] | Augustus | #N/A |  | #N/A | 8 | [13 empty] | Augustus | 0.37 |  | 7 | 8 |  | zoekkolom | 0: 6
[13 empty] | september | 1 | [7 empty] | September | #N/A |  | #N/A | 9 | [13 empty] | September | 0.43 |  | 7 | 9
[13 empty] | oktober | 1 | [7 empty] | Oktober | #N/A |  | #N/A | 10 | [13 empty] | Oktober | 0.48 |  | 7 | 10 |  |  | 0: 1; 1: kolomnr. in datablad o.b.v. orientatie
[13 empty] | november | 1 | [7 empty] | November | #N/A |  | #N/A | 11 | [13 empty] | November | 0.56 |  | 7 | 11 |  |  | 1: hier nog zoekkolom bij optellen
[13 empty] | december | 1 | [7 empty] | December | #N/A |  | #N/A | 12 | [13 empty] | December | 0.6 |  | 7 | 12
[7 empty] | Bepaling cshpv;i;mi |  |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | Fsh;obst;mi | 1 | 1 | 1 | bar: 1 april to December december
Tabel 16.3 interpolatie
[7 empty] | Fsh;obst;mi | c;sh;pv;i;mi |  | cshpv;i;mi | 1 | 1 | 1 | bar: 1 april to December december
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 0.99 | 0.99
[7 empty] | 0.98 | 0.98
[7 empty] | 0.97 | 0.97
[7 empty] | 0.96 | 0.96
[7 empty] | 0.95 | 0.95
[7 empty] | 0.94 | 0.938
[7 empty] | 0.93 | 0.926
[7 empty] | 0.92 | 0.914
[7 empty] | 0.91 | 0.902
[7 empty] | 0.9 | 0.89
[7 empty] | 0.89 | 0.876
[7 empty] | 0.88 | 0.862
[7 empty] | 0.87 | 0.848
[7 empty] | 0.86 | 0.834
[7 empty] | 0.85 | 0.82
[7 empty] | 0.84 | 0.806
[7 empty] | 0.83 | 0.792
[7 empty] | 0.82 | 0.778
[7 empty] | 0.81 | 0.764
[7 empty] | 0.8 | 0.75
systeem 2 |  | jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | [45 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.2, in kW;
| E;el;pv;out;i;mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eel;pv;out;i;mi = (Esol;mi x Pk;i x fperf;i x Cshp;i;mi x fprac;pv;i) / Iref
| Esol |  | 11.4576 | 19.2152 | 35.2165 | 41.6016 | 49.8331 | 55.7575 | 58.2626 | 48.7796 | 38.3594 | 26.1412 | 13.8298 | 9.3744 | Isol x tmi x FShbst/1000
| Ppk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | is som Wp systeem, is aantal maal Kpk uit tabel 16.1 of eigen waarde (let op in kW) | [44 empty] | fperf;i is de dimensieloze opbrengstfactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.3;
| Kpk reken | [13 empty] | ophalen als forfaitair of ingevulde waarde
| Kpk invoer | [13 empty] | W/m2 | [44 empty] | csh,PV;mi;i is de dimensieloze correctiefactor voor de invloed van beschaduwing van het desbetreffende zonnestroomsyteem i, bepaald volgens 16.2.2.4;
| Apv | [13 empty] | m2 bij invoer
| fperfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tabel 16,2 | [44 empty] | fprac,PV;i is de dimensieloze praktijkprestatiefactor PV van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.5;
| ventilatie | nvt | [12 empty] | invoer 1,2,3 of 4
| cshpv;i;mi |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Tabel 16.3 o.b.v. Fsh;obst.mi | [44 empty] | Iref is de referentiezoninstraling, gelijk aan 1 kW/m2.
| fprac;pv;i |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | definitie defaultwaarde, maken we niet aanpasbaar
| Iref |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | definitie | bar: april to 0.75 december
| Isol |  | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | tabel 17.2
| tmi | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | datablad tabel 17.1
| Fsh;obst;mi |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6 | afhankelijk van belemmering. Tabel 17.6 | [28 empty] | rijnr. | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[6 empty] | 0.8 mei: bepaling Isol: | [6 empty] | waarde uit eerste tabel | [11 empty] | waarde uit tweede tabel | [12 empty] | Interpolatie tabel 1 en 2
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | dropdown | orientatie | hoek |  |  | deel van tabel 17.2 | [5 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | invoer |  | invoer |  | beta | tabel | komt overeen | 1e tabel | 2e tabel | verdeling | verdeling | [39 empty] | Isol;mi is de opvallende zonnestraling in maand mi, bepaald volgens 17.2, in W/m2;
[10 empty] | nvt |  | 0 |  | 0 | 1 | ja | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[10 empty] | kolomnr. | 1 |  |  | 30 | 2 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | tmi is de rekenwaarde voor de lengte van de beschouwde maand mi, bepaald volgens 17.2, in h;
[11 empty] | ho |  |  | 45 | 3 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | dropdown | or. | kolomnr. in tabel in datablad |  |  | 60 | 4 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 4 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | [A1>Fsh;obst;mi<A1] is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem in maand mi, bepaald volgens 17.3.
[9 empty] | 1 | ho | 1 |  |  | 90 | 5 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 2 | Z | 5 |  |  | 135 | 6 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 3 | ZW | 6 |  |  | 180 | 7 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | [12 empty] | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 4 | W | 7
[9 empty] | 5 | NW | 8
[9 empty] | 6 | N | 1
[9 empty] | 7 | NO | 2
[9 empty] | 8 | O | 3
[9 empty] | 9 | ZO | 4 | [48 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, in kW;
[7 empty] | Bepaling Fsh;obst;mi | [10 empty] | paragraaf | tabel
[14 empty] | 1 | minimale belemmering |  |  | 17,3,3 | tabel 17.6 | waarde is 1 | [39 empty] | Kpk;i is het piekvermogen van de zonnestroompanelen per m2 zonnestroompaneel in W/m2;
[14 empty] | 2 | zijbelemmering rechts |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 3 | zijbelemmering links |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12 | [40 empty] | APV;i is de oppervlakte van de desbetreffende zonnestroompanelen, exclusief draagconstructie, in m2.
[14 empty] | 4 | zijbelemmering beide |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 5 | volledige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | 6 | overige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[11 empty] | waarde overnemen |  |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
[7 empty] | waarde uit dropdown beschaduwing |  |  |  |  | Fsh;obst;mi bij minimale belemmering |  |  |  |  | april: uit invoer; tabel 17.15 augustus: Fsh;obst;mi bij zijbelemmering |  |  |  |  | 1 | kolomnr. in datablad |  |  |  | uit invoer |  |  |  | Fsh;obst;mi bij volledige of overige belemmering
[7 empty] | nvt | [5 empty] | Waarde o.b.v. tabel 17.6 |  |  |  | tabel 17.15 september: Waarde o.b.v. tabel 17.12; tabel 17.15 december: kolom | rij |  |  |  | #N/A | kolom obv links/rechts en bb |  |  | 5of6 | nvt | volledig of overig |  |  |  | Waarde o.b.v. tabel 17.15 |  |  | kolom | rij |  | opbouw tabel 17,15
[7 empty] | relatieve breedte | [5 empty] | januari | 1 |  |  | april: nvt; 17,3,7 mei: links (2), rechts (3), beide (4); tabel 17.15 september: Januari; tabel 17.15 oktober: #N/A; tabel 17.15 december: #N/A | 1 |  | bb |  | kolom | let op -1 vanwege kolom 0 |  |  |  | 0 | hoek |  |  |  | Januari | 0.55 |  | 7 | 1 |  | bandbreedte | 83-97 | 68-82 | 53-67 | 38-52 | 23-37 | 8-22 | 0-7 | 98-112 | 113-127 | 128-142 | 143-157 | 158-172 | 173-180 | 143-157 | 158-172 | 173-180
[7 empty] | 1 | [5 empty] | februari | 1 |  |  | 1 | bb < 1 (1), bb >1 (2) |  |  |  | Februari | #N/A |  | #N/A | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | zoeken naar dichtstbijzijnde |  |  |  | Februari | 0.58 |  | 7 | 2 |  | kolom | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | invoer hoek | [5 empty] | maart | 1 |  |  | Z | orientatie aan te houden |  |  |  | Maart | #N/A |  | #N/A | 3 |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | als gelijk naar hoogste |  |  |  | Maart | 0.49 |  | 7 | 3 |  | grens | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 98 | 113 | 128 | 143 | 158 | 173 | 15 | 30 | 45
[7 empty] | 0 | [5 empty] | april | 1 | [7 empty] | April | #N/A |  | #N/A | 4 |  | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | Z |  |  |  |  | April | 0.36 |  | 7 | 4 |  | opbouw volgens aflopende hoeken
[7 empty] | invoer orientatie | [5 empty] | mei | 1 | [7 empty] | Mei | #N/A |  | #N/A | 5 |  | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Mei | 0.34 |  | 7 | 5 |  | kolom | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | ho | [5 empty] | juni | 1 | [7 empty] | Juni | #N/A |  | #N/A | 6 |  | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | Juni | 0.37 |  | 7 | 6 |  | ondergrens | 173 | 158 | 143 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 113 | 128 | 143
[7 empty] | Z | [5 empty] | juli | 1 | [7 empty] | Juli | #N/A |  | #N/A | 7 |  | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | Juli | 0.41 |  | 7 | 7 |  | hoek | 0: 0
[7 empty] | als horizontaal of hoek kleiner is dan 15 graden, orientatie zuid aanhouden. | [5 empty] | augustus | 1 | [7 empty] | Augustus | #N/A |  | #N/A | 8 | [13 empty] | Augustus | 0.37 |  | 7 | 8 |  | zoekkolom | 0: 6
[13 empty] | september | 1 | [7 empty] | September | #N/A |  | #N/A | 9 | [13 empty] | September | 0.43 |  | 7 | 9
[13 empty] | oktober | 1 | [7 empty] | Oktober | #N/A |  | #N/A | 10 | [13 empty] | Oktober | 0.48 |  | 7 | 10 |  |  | 0: 1; 1: kolomnr. in datablad o.b.v. orientatie
[13 empty] | november | 1 | [7 empty] | November | #N/A |  | #N/A | 11 | [13 empty] | November | 0.56 |  | 7 | 11 |  |  | 1: hier nog zoekkolom bij optellen
[13 empty] | december | 1 | [7 empty] | December | #N/A |  | #N/A | 12 | [13 empty] | December | 0.6 |  | 7 | 12
[7 empty] | Bepaling cshpv;i;mi |  |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | Fsh;obst;mi | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
Tabel 16.3 interpolatie
[7 empty] | Fsh;obst;mi | c;sh;pv;i;mi |  | cshpv;i;mi | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 0.99 | 0.99
[7 empty] | 0.98 | 0.98
[7 empty] | 0.97 | 0.97
[7 empty] | 0.96 | 0.96
[7 empty] | 0.95 | 0.95
[7 empty] | 0.94 | 0.938
[7 empty] | 0.93 | 0.926
[7 empty] | 0.92 | 0.914
[7 empty] | 0.91 | 0.902
[7 empty] | 0.9 | 0.89
[7 empty] | 0.89 | 0.876
[7 empty] | 0.88 | 0.862
[7 empty] | 0.87 | 0.848
[7 empty] | 0.86 | 0.834
[7 empty] | 0.85 | 0.82
[7 empty] | 0.84 | 0.806
[7 empty] | 0.83 | 0.792
[7 empty] | 0.82 | 0.778
[7 empty] | 0.81 | 0.764
[7 empty] | 0.8 | 0.75
systeem 3 |  | jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | [45 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.2, in kW;
| E;el;pv;out;i;mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eel;pv;out;i;mi = (Esol;mi x Pk;i x fperf;i x Cshp;i;mi x fprac;pv;i) / Iref
| Esol |  | 11.4576 | 19.2152 | 35.2165 | 41.6016 | 49.8331 | 55.7575 | 58.2626 | 48.7796 | 38.3594 | 26.1412 | 13.8298 | 9.3744 | Isol x tmi x FShbst/1000
| Ppk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | is som Wp systeem, is aantal maal Kpk uit tabel 16.1 of eigen waarde (let op in kW) | [44 empty] | fperf;i is de dimensieloze opbrengstfactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.3;
| Kpk reken | [13 empty] | ophalen als forfaitair of ingevulde waarde
| Kpk invoer | [13 empty] | W/m2 | [44 empty] | csh,PV;mi;i is de dimensieloze correctiefactor voor de invloed van beschaduwing van het desbetreffende zonnestroomsyteem i, bepaald volgens 16.2.2.4;
| Apv | [13 empty] | m2 bij invoer
| fperfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tabel 16,2 | [44 empty] | fprac,PV;i is de dimensieloze praktijkprestatiefactor PV van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.5;
| ventilatie | nvt | [12 empty] | invoer 1,2,3 of 4
| cshpv;i;mi |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Tabel 16.3 o.b.v. Fsh;obst.mi | [44 empty] | Iref is de referentiezoninstraling, gelijk aan 1 kW/m2.
| fprac;pv;i |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | definitie defaultwaarde, maken we niet aanpasbaar
| Iref |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | definitie | bar: april to 0.75 december
| Isol |  | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | tabel 17.2
| tmi | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | datablad tabel 17.1
| Fsh;obst;mi |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6 | afhankelijk van belemmering. Tabel 17.6 | [28 empty] | rijnr. | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[6 empty] | 0.8 mei: bepaling Isol: | [6 empty] | waarde uit eerste tabel | [11 empty] | waarde uit tweede tabel | [12 empty] | Interpolatie tabel 1 en 2
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | dropdown | orientatie | hoek |  |  | deel van tabel 17.2 | [5 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | invoer |  | invoer |  | beta | tabel | komt overeen | 1e tabel | 2e tabel | verdeling | verdeling | [39 empty] | Isol;mi is de opvallende zonnestraling in maand mi, bepaald volgens 17.2, in W/m2;
[10 empty] | nvt |  | 0 |  | 0 | 1 | ja | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[10 empty] | kolomnr. | 1 |  |  | 30 | 2 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | tmi is de rekenwaarde voor de lengte van de beschouwde maand mi, bepaald volgens 17.2, in h;
[11 empty] | ho |  |  | 45 | 3 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | dropdown | or. | kolomnr. in tabel in datablad |  |  | 60 | 4 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 4 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | [A1>Fsh;obst;mi<A1] is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem in maand mi, bepaald volgens 17.3.
[9 empty] | 1 | ho | 1 |  |  | 90 | 5 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 2 | Z | 5 |  |  | 135 | 6 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 3 | ZW | 6 |  |  | 180 | 7 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | [12 empty] | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 4 | W | 7
[9 empty] | 5 | NW | 8
[9 empty] | 6 | N | 1
[9 empty] | 7 | NO | 2
[9 empty] | 8 | O | 3
[9 empty] | 9 | ZO | 4 | [48 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, in kW;
[7 empty] | Bepaling Fsh;obst;mi | [10 empty] | paragraaf | tabel
[14 empty] | 1 | minimale belemmering |  |  | 17,3,3 | tabel 17.6 | waarde is 1 | [39 empty] | Kpk;i is het piekvermogen van de zonnestroompanelen per m2 zonnestroompaneel in W/m2;
[14 empty] | 2 | zijbelemmering rechts |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 3 | zijbelemmering links |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12 | [40 empty] | APV;i is de oppervlakte van de desbetreffende zonnestroompanelen, exclusief draagconstructie, in m2.
[14 empty] | 4 | zijbelemmering beide |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 5 | volledige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | 6 | overige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[11 empty] | waarde overnemen |  |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
[7 empty] | waarde uit dropdown beschaduwing |  |  |  |  | Fsh;obst;mi bij minimale belemmering |  |  |  |  | april: uit invoer; tabel 17.15 augustus: Fsh;obst;mi bij zijbelemmering |  |  |  |  | 1 | kolomnr. in datablad |  |  |  | uit invoer |  |  |  | Fsh;obst;mi bij volledige of overige belemmering
[7 empty] | nvt | [5 empty] | Waarde o.b.v. tabel 17.6 |  |  |  | tabel 17.15 september: Waarde o.b.v. tabel 17.12; tabel 17.15 december: kolom | rij |  |  |  | #N/A | kolom obv links/rechts en bb |  |  | 5of6 | nvt | volledig of overig |  |  |  | Waarde o.b.v. tabel 17.15 |  |  | kolom | rij |  | opbouw tabel 17,15
[7 empty] | relatieve breedte | [5 empty] | januari | 1 |  |  | april: nvt; 17,3,7 mei: links (2), rechts (3), beide (4); tabel 17.15 september: Januari; tabel 17.15 oktober: #N/A; tabel 17.15 december: #N/A | 1 |  | bb |  | kolom | let op -1 vanwege kolom 0 |  |  |  | 0 | hoek |  |  |  | Januari | 0.55 |  | 7 | 1 |  | bandbreedte | 83-97 | 68-82 | 53-67 | 38-52 | 23-37 | 8-22 | 0-7 | 98-112 | 113-127 | 128-142 | 143-157 | 158-172 | 173-180 | 143-157 | 158-172 | 173-180
[7 empty] | 1 | [5 empty] | februari | 1 |  |  | 1 | bb < 1 (1), bb >1 (2) |  |  |  | Februari | #N/A |  | #N/A | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | zoeken naar dichtstbijzijnde |  |  |  | Februari | 0.58 |  | 7 | 2 |  | kolom | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | invoer hoek | [5 empty] | maart | 1 |  |  | Z | orientatie aan te houden |  |  |  | Maart | #N/A |  | #N/A | 3 |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | als gelijk naar hoogste |  |  |  | Maart | 0.49 |  | 7 | 3 |  | grens | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 98 | 113 | 128 | 143 | 158 | 173 | 15 | 30 | 45
[7 empty] | 0 | [5 empty] | april | 1 | [7 empty] | April | #N/A |  | #N/A | 4 |  | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | Z |  |  |  |  | April | 0.36 |  | 7 | 4 |  | opbouw volgens aflopende hoeken
[7 empty] | invoer orientatie | [5 empty] | mei | 1 | [7 empty] | Mei | #N/A |  | #N/A | 5 |  | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Mei | 0.34 |  | 7 | 5 |  | kolom | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | ho | [5 empty] | juni | 1 | [7 empty] | Juni | #N/A |  | #N/A | 6 |  | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | Juni | 0.37 |  | 7 | 6 |  | ondergrens | 173 | 158 | 143 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 113 | 128 | 143
[7 empty] | Z | [5 empty] | juli | 1 | [7 empty] | Juli | #N/A |  | #N/A | 7 |  | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | Juli | 0.41 |  | 7 | 7 |  | hoek | 0: 0
[7 empty] | als horizontaal of hoek kleiner is dan 15 graden, orientatie zuid aanhouden. | [5 empty] | augustus | 1 | [7 empty] | Augustus | #N/A |  | #N/A | 8 | [13 empty] | Augustus | 0.37 |  | 7 | 8 |  | zoekkolom | 0: 6
[13 empty] | september | 1 | [7 empty] | September | #N/A |  | #N/A | 9 | [13 empty] | September | 0.43 |  | 7 | 9
[13 empty] | oktober | 1 | [7 empty] | Oktober | #N/A |  | #N/A | 10 | [13 empty] | Oktober | 0.48 |  | 7 | 10 |  |  | 0: 1; 1: kolomnr. in datablad o.b.v. orientatie
[13 empty] | november | 1 | [7 empty] | November | #N/A |  | #N/A | 11 | [13 empty] | November | 0.56 |  | 7 | 11 |  |  | 1: hier nog zoekkolom bij optellen
[13 empty] | december | 1 | [7 empty] | December | #N/A |  | #N/A | 12 | [13 empty] | December | 0.6 |  | 7 | 12
[7 empty] | Bepaling cshpv;i;mi |  |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | Fsh;obst;mi | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
Tabel 16.3 interpolatie
[7 empty] | Fsh;obst;mi | c;sh;pv;i;mi |  | cshpv;i;mi | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 0.99 | 0.99
[7 empty] | 0.98 | 0.98
[7 empty] | 0.97 | 0.97
[7 empty] | 0.96 | 0.96
[7 empty] | 0.95 | 0.95
[7 empty] | 0.94 | 0.938
[7 empty] | 0.93 | 0.926
[7 empty] | 0.92 | 0.914
[7 empty] | 0.91 | 0.902
[7 empty] | 0.9 | 0.89
[7 empty] | 0.89 | 0.876
[7 empty] | 0.88 | 0.862
[7 empty] | 0.87 | 0.848
[7 empty] | 0.86 | 0.834
[7 empty] | 0.85 | 0.82
[7 empty] | 0.84 | 0.806
[7 empty] | 0.83 | 0.792
[7 empty] | 0.82 | 0.778
[7 empty] | 0.81 | 0.764
[7 empty] | 0.8 | 0.75
systeem 4 |  | jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | [45 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.2, in kW;
| E;el;pv;out;i;mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eel;pv;out;i;mi = (Esol;mi x Pk;i x fperf;i x Cshp;i;mi x fprac;pv;i) / Iref
| Esol |  | 11.4576 | 19.2152 | 35.2165 | 41.6016 | 49.8331 | 55.7575 | 58.2626 | 48.7796 | 38.3594 | 26.1412 | 13.8298 | 9.3744 | Isol x tmi x FShbst/1000
| Ppk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | is som Wp systeem, is aantal maal Kpk uit tabel 16.1 of eigen waarde (let op in kW) | [44 empty] | fperf;i is de dimensieloze opbrengstfactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.3;
| Kpk reken | [13 empty] | ophalen als forfaitair of ingevulde waarde
| Kpk invoer | [13 empty] | W/m2 | [44 empty] | csh,PV;mi;i is de dimensieloze correctiefactor voor de invloed van beschaduwing van het desbetreffende zonnestroomsyteem i, bepaald volgens 16.2.2.4;
| Apv | [13 empty] | m2 bij invoer
| fperfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tabel 16,2 | [44 empty] | fprac,PV;i is de dimensieloze praktijkprestatiefactor PV van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.5;
| ventilatie | nvt | [12 empty] | invoer 1,2,3 of 4
| cshpv;i;mi |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Tabel 16.3 o.b.v. Fsh;obst.mi | [44 empty] | Iref is de referentiezoninstraling, gelijk aan 1 kW/m2.
| fprac;pv;i |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | definitie defaultwaarde, maken we niet aanpasbaar
| Iref |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | definitie | bar: april to 0.75 december
| Isol |  | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | tabel 17.2
| tmi | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | datablad tabel 17.1
| Fsh;obst;mi |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6 | afhankelijk van belemmering. Tabel 17.6 | [28 empty] | rijnr. | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[6 empty] | 0.8 mei: bepaling Isol: | [6 empty] | waarde uit eerste tabel | [11 empty] | waarde uit tweede tabel | [12 empty] | Interpolatie tabel 1 en 2
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | dropdown | orientatie | hoek |  |  | deel van tabel 17.2 | [5 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | invoer |  | invoer |  | beta | tabel | komt overeen | 1e tabel | 2e tabel | verdeling | verdeling | [39 empty] | Isol;mi is de opvallende zonnestraling in maand mi, bepaald volgens 17.2, in W/m2;
[10 empty] | nvt |  | 0 |  | 0 | 1 | ja | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[10 empty] | kolomnr. | 1 |  |  | 30 | 2 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | tmi is de rekenwaarde voor de lengte van de beschouwde maand mi, bepaald volgens 17.2, in h;
[11 empty] | ho |  |  | 45 | 3 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | dropdown | or. | kolomnr. in tabel in datablad |  |  | 60 | 4 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 4 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | [A1>Fsh;obst;mi<A1] is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem in maand mi, bepaald volgens 17.3.
[9 empty] | 1 | ho | 1 |  |  | 90 | 5 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 2 | Z | 5 |  |  | 135 | 6 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 3 | ZW | 6 |  |  | 180 | 7 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | [12 empty] | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 4 | W | 7
[9 empty] | 5 | NW | 8
[9 empty] | 6 | N | 1
[9 empty] | 7 | NO | 2
[9 empty] | 8 | O | 3
[9 empty] | 9 | ZO | 4 | [48 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, in kW;
[7 empty] | Bepaling Fsh;obst;mi | [10 empty] | paragraaf | tabel
[14 empty] | 1 | minimale belemmering |  |  | 17,3,3 | tabel 17.6 | waarde is 1 | [39 empty] | Kpk;i is het piekvermogen van de zonnestroompanelen per m2 zonnestroompaneel in W/m2;
[14 empty] | 2 | zijbelemmering rechts |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 3 | zijbelemmering links |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12 | [40 empty] | APV;i is de oppervlakte van de desbetreffende zonnestroompanelen, exclusief draagconstructie, in m2.
[14 empty] | 4 | zijbelemmering beide |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 5 | volledige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | 6 | overige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[11 empty] | waarde overnemen |  |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
[7 empty] | waarde uit dropdown beschaduwing |  |  |  |  | Fsh;obst;mi bij minimale belemmering |  |  |  |  | april: uit invoer; tabel 17.15 augustus: Fsh;obst;mi bij zijbelemmering |  |  |  |  | 1 | kolomnr. in datablad |  |  |  | uit invoer |  |  |  | Fsh;obst;mi bij volledige of overige belemmering
[7 empty] | nvt | [5 empty] | Waarde o.b.v. tabel 17.6 |  |  |  | tabel 17.15 september: Waarde o.b.v. tabel 17.12; tabel 17.15 december: kolom | rij |  |  |  | #N/A | kolom obv links/rechts en bb |  |  | 5of6 | nvt | volledig of overig |  |  |  | Waarde o.b.v. tabel 17.15 |  |  | kolom | rij |  | opbouw tabel 17,15
[7 empty] | relatieve breedte | [5 empty] | januari | 1 |  |  | april: nvt; 17,3,7 mei: links (2), rechts (3), beide (4); tabel 17.15 september: Januari; tabel 17.15 oktober: #N/A; tabel 17.15 december: #N/A | 1 |  | bb |  | kolom | let op -1 vanwege kolom 0 |  |  |  | 0 | hoek |  |  |  | Januari | 0.55 |  | 7 | 1 |  | bandbreedte | 83-97 | 68-82 | 53-67 | 38-52 | 23-37 | 8-22 | 0-7 | 98-112 | 113-127 | 128-142 | 143-157 | 158-172 | 173-180 | 143-157 | 158-172 | 173-180
[7 empty] | 1 | [5 empty] | februari | 1 |  |  | 1 | bb < 1 (1), bb >1 (2) |  |  |  | Februari | #N/A |  | #N/A | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | zoeken naar dichtstbijzijnde |  |  |  | Februari | 0.58 |  | 7 | 2 |  | kolom | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | invoer hoek | [5 empty] | maart | 1 |  |  | Z | orientatie aan te houden |  |  |  | Maart | #N/A |  | #N/A | 3 |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | als gelijk naar hoogste |  |  |  | Maart | 0.49 |  | 7 | 3 |  | grens | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 98 | 113 | 128 | 143 | 158 | 173 | 15 | 30 | 45
[7 empty] | 0 | [5 empty] | april | 1 | [7 empty] | April | #N/A |  | #N/A | 4 |  | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | Z |  |  |  |  | April | 0.36 |  | 7 | 4 |  | opbouw volgens aflopende hoeken
[7 empty] | invoer orientatie | [5 empty] | mei | 1 | [7 empty] | Mei | #N/A |  | #N/A | 5 |  | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Mei | 0.34 |  | 7 | 5 |  | kolom | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | ho | [5 empty] | juni | 1 | [7 empty] | Juni | #N/A |  | #N/A | 6 |  | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | Juni | 0.37 |  | 7 | 6 |  | ondergrens | 173 | 158 | 143 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 113 | 128 | 143
[7 empty] | Z | [5 empty] | juli | 1 | [7 empty] | Juli | #N/A |  | #N/A | 7 |  | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | Juli | 0.41 |  | 7 | 7 |  | hoek | 0: 0
[7 empty] | als horizontaal of hoek kleiner is dan 15 graden, orientatie zuid aanhouden. | [5 empty] | augustus | 1 | [7 empty] | Augustus | #N/A |  | #N/A | 8 | [13 empty] | Augustus | 0.37 |  | 7 | 8 |  | zoekkolom | 0: 6
[13 empty] | september | 1 | [7 empty] | September | #N/A |  | #N/A | 9 | [13 empty] | September | 0.43 |  | 7 | 9
[13 empty] | oktober | 1 | [7 empty] | Oktober | #N/A |  | #N/A | 10 | [13 empty] | Oktober | 0.48 |  | 7 | 10 |  |  | 0: 1; 1: kolomnr. in datablad o.b.v. orientatie
[13 empty] | november | 1 | [7 empty] | November | #N/A |  | #N/A | 11 | [13 empty] | November | 0.56 |  | 7 | 11 |  |  | 1: hier nog zoekkolom bij optellen
[13 empty] | december | 1 | [7 empty] | December | #N/A |  | #N/A | 12 | [13 empty] | December | 0.6 |  | 7 | 12
[7 empty] | Bepaling cshpv;i;mi |  |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | Fsh;obst;mi | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
Tabel 16.3 interpolatie
[7 empty] | Fsh;obst;mi | c;sh;pv;i;mi |  | cshpv;i;mi | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 0.99 | 0.99
[7 empty] | 0.98 | 0.98
[7 empty] | 0.97 | 0.97
[7 empty] | 0.96 | 0.96
[7 empty] | 0.95 | 0.95
[7 empty] | 0.94 | 0.938
[7 empty] | 0.93 | 0.926
[7 empty] | 0.92 | 0.914
[7 empty] | 0.91 | 0.902
[7 empty] | 0.9 | 0.89
[7 empty] | 0.89 | 0.876
[7 empty] | 0.88 | 0.862
[7 empty] | 0.87 | 0.848
[7 empty] | 0.86 | 0.834
[7 empty] | 0.85 | 0.82
[7 empty] | 0.84 | 0.806
[7 empty] | 0.83 | 0.792
[7 empty] | 0.82 | 0.778
[7 empty] | 0.81 | 0.764
[7 empty] | 0.8 | 0.75
systeem 5 |  | jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | [45 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.2, in kW;
| E;el;pv;out;i;mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eel;pv;out;i;mi = (Esol;mi x Pk;i x fperf;i x Cshp;i;mi x fprac;pv;i) / Iref
| Esol |  | 11.4576 | 19.2152 | 35.2165 | 41.6016 | 49.8331 | 55.7575 | 58.2626 | 48.7796 | 38.3594 | 26.1412 | 13.8298 | 9.3744 | Isol x tmi x FShbst/1000
| Ppk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | is som Wp systeem, is aantal maal Kpk uit tabel 16.1 of eigen waarde (let op in kW) | [44 empty] | fperf;i is de dimensieloze opbrengstfactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.3;
| Kpk reken | [13 empty] | ophalen als forfaitair of ingevulde waarde
| Kpk invoer | [13 empty] | W/m2 | [44 empty] | csh,PV;mi;i is de dimensieloze correctiefactor voor de invloed van beschaduwing van het desbetreffende zonnestroomsyteem i, bepaald volgens 16.2.2.4;
| Apv | [13 empty] | m2 bij invoer
| fperfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tabel 16,2 | [44 empty] | fprac,PV;i is de dimensieloze praktijkprestatiefactor PV van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.5;
| ventilatie | nvt | [12 empty] | invoer 1,2,3 of 4
| cshpv;i;mi |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Tabel 16.3 o.b.v. Fsh;obst.mi | [44 empty] | Iref is de referentiezoninstraling, gelijk aan 1 kW/m2.
| fprac;pv;i |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | definitie defaultwaarde, maken we niet aanpasbaar
| Iref |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | definitie | bar: april to 0.75 december
| Isol |  | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | tabel 17.2
| tmi | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | datablad tabel 17.1
| Fsh;obst;mi |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6 | afhankelijk van belemmering. Tabel 17.6 | [28 empty] | rijnr. | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[6 empty] | 0.8 mei: bepaling Isol: | [6 empty] | waarde uit eerste tabel | [11 empty] | waarde uit tweede tabel | [12 empty] | Interpolatie tabel 1 en 2
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | dropdown | orientatie | hoek |  |  | deel van tabel 17.2 | [5 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | invoer |  | invoer |  | beta | tabel | komt overeen | 1e tabel | 2e tabel | verdeling | verdeling | [39 empty] | Isol;mi is de opvallende zonnestraling in maand mi, bepaald volgens 17.2, in W/m2;
[10 empty] | nvt |  | 0 |  | 0 | 1 | ja | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[10 empty] | kolomnr. | 1 |  |  | 30 | 2 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | tmi is de rekenwaarde voor de lengte van de beschouwde maand mi, bepaald volgens 17.2, in h;
[11 empty] | ho |  |  | 45 | 3 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | dropdown | or. | kolomnr. in tabel in datablad |  |  | 60 | 4 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 4 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | [A1>Fsh;obst;mi<A1] is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem in maand mi, bepaald volgens 17.3.
[9 empty] | 1 | ho | 1 |  |  | 90 | 5 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 2 | Z | 5 |  |  | 135 | 6 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 3 | ZW | 6 |  |  | 180 | 7 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | [12 empty] | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 4 | W | 7
[9 empty] | 5 | NW | 8
[9 empty] | 6 | N | 1
[9 empty] | 7 | NO | 2
[9 empty] | 8 | O | 3
[9 empty] | 9 | ZO | 4 | [48 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, in kW;
[7 empty] | Bepaling Fsh;obst;mi | [10 empty] | paragraaf | tabel
[14 empty] | 1 | minimale belemmering |  |  | 17,3,3 | tabel 17.6 | waarde is 1 | [39 empty] | Kpk;i is het piekvermogen van de zonnestroompanelen per m2 zonnestroompaneel in W/m2;
[14 empty] | 2 | zijbelemmering rechts |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 3 | zijbelemmering links |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12 | [40 empty] | APV;i is de oppervlakte van de desbetreffende zonnestroompanelen, exclusief draagconstructie, in m2.
[14 empty] | 4 | zijbelemmering beide |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 5 | volledige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | 6 | overige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[11 empty] | waarde overnemen |  |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
[7 empty] | waarde uit dropdown beschaduwing |  |  |  |  | Fsh;obst;mi bij minimale belemmering |  |  |  |  | april: uit invoer; tabel 17.15 augustus: Fsh;obst;mi bij zijbelemmering |  |  |  |  | 1 | kolomnr. in datablad |  |  |  | uit invoer |  |  |  | Fsh;obst;mi bij volledige of overige belemmering
[7 empty] | nvt | [5 empty] | Waarde o.b.v. tabel 17.6 |  |  |  | tabel 17.15 september: Waarde o.b.v. tabel 17.12; tabel 17.15 december: kolom | rij |  |  |  | #N/A | kolom obv links/rechts en bb |  |  | 5of6 | nvt | volledig of overig |  |  |  | Waarde o.b.v. tabel 17.15 |  |  | kolom | rij |  | opbouw tabel 17,15
[7 empty] | relatieve breedte | [5 empty] | januari | 1 |  |  | april: nvt; 17,3,7 mei: links (2), rechts (3), beide (4); tabel 17.15 september: Januari; tabel 17.15 oktober: #N/A; tabel 17.15 december: #N/A | 1 |  | bb |  | kolom | let op -1 vanwege kolom 0 |  |  |  | 0 | hoek |  |  |  | Januari | 0.55 |  | 7 | 1 |  | bandbreedte | 83-97 | 68-82 | 53-67 | 38-52 | 23-37 | 8-22 | 0-7 | 98-112 | 113-127 | 128-142 | 143-157 | 158-172 | 173-180 | 143-157 | 158-172 | 173-180
[7 empty] | 1 | [5 empty] | februari | 1 |  |  | 1 | bb < 1 (1), bb >1 (2) |  |  |  | Februari | #N/A |  | #N/A | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | zoeken naar dichtstbijzijnde |  |  |  | Februari | 0.58 |  | 7 | 2 |  | kolom | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | invoer hoek | [5 empty] | maart | 1 |  |  | Z | orientatie aan te houden |  |  |  | Maart | #N/A |  | #N/A | 3 |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | als gelijk naar hoogste |  |  |  | Maart | 0.49 |  | 7 | 3 |  | grens | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 98 | 113 | 128 | 143 | 158 | 173 | 15 | 30 | 45
[7 empty] | 0 | [5 empty] | april | 1 | [7 empty] | April | #N/A |  | #N/A | 4 |  | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | Z |  |  |  |  | April | 0.36 |  | 7 | 4 |  | opbouw volgens aflopende hoeken
[7 empty] | invoer orientatie | [5 empty] | mei | 1 | [7 empty] | Mei | #N/A |  | #N/A | 5 |  | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Mei | 0.34 |  | 7 | 5 |  | kolom | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | ho | [5 empty] | juni | 1 | [7 empty] | Juni | #N/A |  | #N/A | 6 |  | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | Juni | 0.37 |  | 7 | 6 |  | ondergrens | 173 | 158 | 143 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 113 | 128 | 143
[7 empty] | Z | [5 empty] | juli | 1 | [7 empty] | Juli | #N/A |  | #N/A | 7 |  | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | Juli | 0.41 |  | 7 | 7 |  | hoek | 0: 0
[7 empty] | als horizontaal of hoek kleiner is dan 15 graden, orientatie zuid aanhouden. | [5 empty] | augustus | 1 | [7 empty] | Augustus | #N/A |  | #N/A | 8 | [13 empty] | Augustus | 0.37 |  | 7 | 8 |  | zoekkolom | 0: 6
[13 empty] | september | 1 | [7 empty] | September | #N/A |  | #N/A | 9 | [13 empty] | September | 0.43 |  | 7 | 9
[13 empty] | oktober | 1 | [7 empty] | Oktober | #N/A |  | #N/A | 10 | [13 empty] | Oktober | 0.48 |  | 7 | 10 |  |  | 0: 1; 1: kolomnr. in datablad o.b.v. orientatie
[13 empty] | november | 1 | [7 empty] | November | #N/A |  | #N/A | 11 | [13 empty] | November | 0.56 |  | 7 | 11 |  |  | 1: hier nog zoekkolom bij optellen
[13 empty] | december | 1 | [7 empty] | December | #N/A |  | #N/A | 12 | [13 empty] | December | 0.6 |  | 7 | 12
[7 empty] | Bepaling cshpv;i;mi |  |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | Fsh;obst;mi | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
Tabel 16.3 interpolatie
[7 empty] | Fsh;obst;mi | c;sh;pv;i;mi |  | cshpv;i;mi | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 0.99 | 0.99
[7 empty] | 0.98 | 0.98
[7 empty] | 0.97 | 0.97
[7 empty] | 0.96 | 0.96
[7 empty] | 0.95 | 0.95
[7 empty] | 0.94 | 0.938
[7 empty] | 0.93 | 0.926
[7 empty] | 0.92 | 0.914
[7 empty] | 0.91 | 0.902
[7 empty] | 0.9 | 0.89
[7 empty] | 0.89 | 0.876
[7 empty] | 0.88 | 0.862
[7 empty] | 0.87 | 0.848
[7 empty] | 0.86 | 0.834
[7 empty] | 0.85 | 0.82
[7 empty] | 0.84 | 0.806
[7 empty] | 0.83 | 0.792
[7 empty] | 0.82 | 0.778
[7 empty] | 0.81 | 0.764
[7 empty] | 0.8 | 0.75
systeem 6 |  | jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | [45 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.2, in kW;
| E;el;pv;out;i;mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eel;pv;out;i;mi = (Esol;mi x Pk;i x fperf;i x Cshp;i;mi x fprac;pv;i) / Iref
| Esol |  | 11.4576 | 19.2152 | 35.2165 | 41.6016 | 49.8331 | 55.7575 | 58.2626 | 48.7796 | 38.3594 | 26.1412 | 13.8298 | 9.3744 | Isol x tmi x FShbst/1000
| Ppk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | is som Wp systeem, is aantal maal Kpk uit tabel 16.1 of eigen waarde (let op in kW) | [44 empty] | fperf;i is de dimensieloze opbrengstfactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.3;
| Kpk reken | [13 empty] | ophalen als forfaitair of ingevulde waarde
| Kpk invoer | [13 empty] | W/m2 | [44 empty] | csh,PV;mi;i is de dimensieloze correctiefactor voor de invloed van beschaduwing van het desbetreffende zonnestroomsyteem i, bepaald volgens 16.2.2.4;
| Apv | [13 empty] | m2 bij invoer
| fperfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tabel 16,2 | [44 empty] | fprac,PV;i is de dimensieloze praktijkprestatiefactor PV van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.5;
| ventilatie | nvt | [12 empty] | invoer 1,2,3 of 4
| cshpv;i;mi |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Tabel 16.3 o.b.v. Fsh;obst.mi | [44 empty] | Iref is de referentiezoninstraling, gelijk aan 1 kW/m2.
| fprac;pv;i |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | definitie defaultwaarde, maken we niet aanpasbaar
| Iref |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | definitie | bar: april to 0.75 december
| Isol |  | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | tabel 17.2
| tmi | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | datablad tabel 17.1
| Fsh;obst;mi |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6 | afhankelijk van belemmering. Tabel 17.6 | [28 empty] | rijnr. | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[6 empty] | 0.8 mei: bepaling Isol: | [6 empty] | waarde uit eerste tabel | [11 empty] | waarde uit tweede tabel | [12 empty] | Interpolatie tabel 1 en 2
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | dropdown | orientatie | hoek |  |  | deel van tabel 17.2 | [5 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | invoer |  | invoer |  | beta | tabel | komt overeen | 1e tabel | 2e tabel | verdeling | verdeling | [39 empty] | Isol;mi is de opvallende zonnestraling in maand mi, bepaald volgens 17.2, in W/m2;
[10 empty] | nvt |  | 0 |  | 0 | 1 | ja | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[10 empty] | kolomnr. | 1 |  |  | 30 | 2 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | tmi is de rekenwaarde voor de lengte van de beschouwde maand mi, bepaald volgens 17.2, in h;
[11 empty] | ho |  |  | 45 | 3 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | dropdown | or. | kolomnr. in tabel in datablad |  |  | 60 | 4 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 4 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | [A1>Fsh;obst;mi<A1] is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem in maand mi, bepaald volgens 17.3.
[9 empty] | 1 | ho | 1 |  |  | 90 | 5 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 2 | Z | 5 |  |  | 135 | 6 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 3 | ZW | 6 |  |  | 180 | 7 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | [12 empty] | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 4 | W | 7
[9 empty] | 5 | NW | 8
[9 empty] | 6 | N | 1
[9 empty] | 7 | NO | 2
[9 empty] | 8 | O | 3
[9 empty] | 9 | ZO | 4 | [48 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, in kW;
[7 empty] | Bepaling Fsh;obst;mi | [10 empty] | paragraaf | tabel
[14 empty] | 1 | minimale belemmering |  |  | 17,3,3 | tabel 17.6 | waarde is 1 | [39 empty] | Kpk;i is het piekvermogen van de zonnestroompanelen per m2 zonnestroompaneel in W/m2;
[14 empty] | 2 | zijbelemmering rechts |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 3 | zijbelemmering links |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12 | [40 empty] | APV;i is de oppervlakte van de desbetreffende zonnestroompanelen, exclusief draagconstructie, in m2.
[14 empty] | 4 | zijbelemmering beide |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 5 | volledige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | 6 | overige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[11 empty] | waarde overnemen |  |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
[7 empty] | waarde uit dropdown beschaduwing |  |  |  |  | Fsh;obst;mi bij minimale belemmering |  |  |  |  | april: uit invoer; tabel 17.15 augustus: Fsh;obst;mi bij zijbelemmering |  |  |  |  | 1 | kolomnr. in datablad |  |  |  | uit invoer |  |  |  | Fsh;obst;mi bij volledige of overige belemmering
[7 empty] | nvt | [5 empty] | Waarde o.b.v. tabel 17.6 |  |  |  | tabel 17.15 september: Waarde o.b.v. tabel 17.12; tabel 17.15 december: kolom | rij |  |  |  | #N/A | kolom obv links/rechts en bb |  |  | 5of6 | nvt | volledig of overig |  |  |  | Waarde o.b.v. tabel 17.15 |  |  | kolom | rij |  | opbouw tabel 17,15
[7 empty] | relatieve breedte | [5 empty] | januari | 1 |  |  | april: nvt; 17,3,7 mei: links (2), rechts (3), beide (4); tabel 17.15 september: Januari; tabel 17.15 oktober: #N/A; tabel 17.15 december: #N/A | 1 |  | bb |  | kolom | let op -1 vanwege kolom 0 |  |  |  | 0 | hoek |  |  |  | Januari | 0.55 |  | 7 | 1 |  | bandbreedte | 83-97 | 68-82 | 53-67 | 38-52 | 23-37 | 8-22 | 0-7 | 98-112 | 113-127 | 128-142 | 143-157 | 158-172 | 173-180 | 143-157 | 158-172 | 173-180
[7 empty] | 1 | [5 empty] | februari | 1 |  |  | 1 | bb < 1 (1), bb >1 (2) |  |  |  | Februari | #N/A |  | #N/A | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | zoeken naar dichtstbijzijnde |  |  |  | Februari | 0.58 |  | 7 | 2 |  | kolom | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | invoer hoek | [5 empty] | maart | 1 |  |  | Z | orientatie aan te houden |  |  |  | Maart | #N/A |  | #N/A | 3 |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | als gelijk naar hoogste |  |  |  | Maart | 0.49 |  | 7 | 3 |  | grens | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 98 | 113 | 128 | 143 | 158 | 173 | 15 | 30 | 45
[7 empty] | 0 | [5 empty] | april | 1 | [7 empty] | April | #N/A |  | #N/A | 4 |  | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | Z |  |  |  |  | April | 0.36 |  | 7 | 4 |  | opbouw volgens aflopende hoeken
[7 empty] | invoer orientatie | [5 empty] | mei | 1 | [7 empty] | Mei | #N/A |  | #N/A | 5 |  | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Mei | 0.34 |  | 7 | 5 |  | kolom | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | ho | [5 empty] | juni | 1 | [7 empty] | Juni | #N/A |  | #N/A | 6 |  | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | Juni | 0.37 |  | 7 | 6 |  | ondergrens | 173 | 158 | 143 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 113 | 128 | 143
[7 empty] | Z | [5 empty] | juli | 1 | [7 empty] | Juli | #N/A |  | #N/A | 7 |  | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | Juli | 0.41 |  | 7 | 7 |  | hoek | 0: 0
[7 empty] | als horizontaal of hoek kleiner is dan 15 graden, orientatie zuid aanhouden. | [5 empty] | augustus | 1 | [7 empty] | Augustus | #N/A |  | #N/A | 8 | [13 empty] | Augustus | 0.37 |  | 7 | 8 |  | zoekkolom | 0: 6
[13 empty] | september | 1 | [7 empty] | September | #N/A |  | #N/A | 9 | [13 empty] | September | 0.43 |  | 7 | 9
[13 empty] | oktober | 1 | [7 empty] | Oktober | #N/A |  | #N/A | 10 | [13 empty] | Oktober | 0.48 |  | 7 | 10 |  |  | 0: 1; 1: kolomnr. in datablad o.b.v. orientatie
[13 empty] | november | 1 | [7 empty] | November | #N/A |  | #N/A | 11 | [13 empty] | November | 0.56 |  | 7 | 11 |  |  | 1: hier nog zoekkolom bij optellen
[13 empty] | december | 1 | [7 empty] | December | #N/A |  | #N/A | 12 | [13 empty] | December | 0.6 |  | 7 | 12
[7 empty] | Bepaling cshpv;i;mi |  |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | Fsh;obst;mi | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
Tabel 16.3 interpolatie
[7 empty] | Fsh;obst;mi | c;sh;pv;i;mi |  | cshpv;i;mi | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 0.99 | 0.99
[7 empty] | 0.98 | 0.98
[7 empty] | 0.97 | 0.97
[7 empty] | 0.96 | 0.96
[7 empty] | 0.95 | 0.95
[7 empty] | 0.94 | 0.938
[7 empty] | 0.93 | 0.926
[7 empty] | 0.92 | 0.914
[7 empty] | 0.91 | 0.902
[7 empty] | 0.9 | 0.89
[7 empty] | 0.89 | 0.876
[7 empty] | 0.88 | 0.862
[7 empty] | 0.87 | 0.848
[7 empty] | 0.86 | 0.834
[7 empty] | 0.85 | 0.82
[7 empty] | 0.84 | 0.806
[7 empty] | 0.83 | 0.792
[7 empty] | 0.82 | 0.778
[7 empty] | 0.81 | 0.764
[7 empty] | 0.8 | 0.75
systeem 7 |  | jaar | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | [45 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.2, in kW;
| E;el;pv;out;i;mi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eel;pv;out;i;mi = (Esol;mi x Pk;i x fperf;i x Cshp;i;mi x fprac;pv;i) / Iref
| Esol |  | 11.4576 | 19.2152 | 35.2165 | 41.6016 | 49.8331 | 55.7575 | 58.2626 | 48.7796 | 38.3594 | 26.1412 | 13.8298 | 9.3744 | Isol x tmi x FShbst/1000
| Ppk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | is som Wp systeem, is aantal maal Kpk uit tabel 16.1 of eigen waarde (let op in kW) | [44 empty] | fperf;i is de dimensieloze opbrengstfactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.3;
| Kpk reken | [13 empty] | ophalen als forfaitair of ingevulde waarde
| Kpk invoer | [13 empty] | W/m2 | [44 empty] | csh,PV;mi;i is de dimensieloze correctiefactor voor de invloed van beschaduwing van het desbetreffende zonnestroomsyteem i, bepaald volgens 16.2.2.4;
| Apv | [13 empty] | m2 bij invoer
| fperfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tabel 16,2 | [44 empty] | fprac,PV;i is de dimensieloze praktijkprestatiefactor PV van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, bepaald volgens 16.2.2.5;
| ventilatie | nvt | [12 empty] | invoer 1,2,3 of 4
| cshpv;i;mi |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Tabel 16.3 o.b.v. Fsh;obst.mi | [44 empty] | Iref is de referentiezoninstraling, gelijk aan 1 kW/m2.
| fprac;pv;i |  | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | definitie defaultwaarde, maken we niet aanpasbaar
| Iref |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | definitie | bar: april to 0.75 december
| Isol |  | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | tabel 17.2
| tmi | 8760 | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | datablad tabel 17.1
| Fsh;obst;mi |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6 | afhankelijk van belemmering. Tabel 17.6 | [28 empty] | rijnr. | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[6 empty] | 0.8 mei: bepaling Isol: | [6 empty] | waarde uit eerste tabel | [11 empty] | waarde uit tweede tabel | [12 empty] | Interpolatie tabel 1 en 2
[21 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[10 empty] | dropdown | orientatie | hoek |  |  | deel van tabel 17.2 | [5 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | invoer |  | invoer |  | beta | tabel | komt overeen | 1e tabel | 2e tabel | verdeling | verdeling | [39 empty] | Isol;mi is de opvallende zonnestraling in maand mi, bepaald volgens 17.2, in W/m2;
[10 empty] | nvt |  | 0 |  | 0 | 1 | ja | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21 | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 1 | 28 | 49.3 | 96.6 | 160.5 | 197 | 209.3 | 191 | 177.2 | 123.9 | 73.2 | 34.3 | 21
[10 empty] | kolomnr. | 1 |  |  | 30 | 2 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.9 | 27.2 | 56.4 | 104.6 | 148.5 | 171 | 153 | 125.8 | 73.7 | 36.3 | 18.6 | 12.2 | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 2 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | tmi is de rekenwaarde voor de lengte van de beschouwde maand mi, bepaald volgens 17.2, in h;
[11 empty] | ho |  |  | 45 | 3 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 14.3 | 25.9 | 44.3 | 70 | 113.6 | 139.6 | 123.5 | 91.5 | 52.9 | 33.5 | 17.8 | 11.7 | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 3 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | dropdown | or. | kolomnr. in tabel in datablad |  |  | 60 | 4 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 13.4 | 24.1 | 41.5 | 57.8 | 78.5 | 102.9 | 90.4 | 68 | 48.6 | 31.5 | 16.6 | 10.9 | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 4 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |  |  | [A1>Fsh;obst;mi<A1] is de dimensieloze beschaduwingsreductiefactor van het desbetreffende zonnestroomsysteem in maand mi, bepaald volgens 17.3.
[9 empty] | 1 | ho | 1 |  |  | 90 | 5 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11.1 | 19.5 | 34.8 | 49.4 | 61.9 | 73 | 66.7 | 55.9 | 41.4 | 26.4 | 13.6 | 8.9 | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 2 | Z | 5 |  |  | 135 | 6 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 7.5 | 12.9 | 24.5 | 38.3 | 46.7 | 50.6 | 46.5 | 42.1 | 30.4 | 18.6 | 9.1 | 5.8 | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | 6 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 3 | ZW | 6 |  |  | 180 | 7 | nee | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 5.6 | 9.8 | 19.3 | 32.1 | 39.3 | 41.8 | 38.2 | 35.3 | 24.7 | 14.6 | 6.9 | 4.2 | [12 empty] | 7 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
[9 empty] | 4 | W | 7
[9 empty] | 5 | NW | 8
[9 empty] | 6 | N | 1
[9 empty] | 7 | NO | 2
[9 empty] | 8 | O | 3
[9 empty] | 9 | ZO | 4 | [48 empty] | Ppk;i is de som van de watt-piekvermogens van de zonnestroompanelen van het desbetreffende zonnestroomsysteem i, in kW;
[7 empty] | Bepaling Fsh;obst;mi | [10 empty] | paragraaf | tabel
[14 empty] | 1 | minimale belemmering |  |  | 17,3,3 | tabel 17.6 | waarde is 1 | [39 empty] | Kpk;i is het piekvermogen van de zonnestroompanelen per m2 zonnestroompaneel in W/m2;
[14 empty] | 2 | zijbelemmering rechts |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 3 | zijbelemmering links |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12 | [40 empty] | APV;i is de oppervlakte van de desbetreffende zonnestroompanelen, exclusief draagconstructie, in m2.
[14 empty] | 4 | zijbelemmering beide |  |  | 17,3,6 | tabel 17.12
[14 empty] | 5 | volledige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | 6 | overige belemmering |  |  | 17,3,7 | tabel 17.15
[14 empty] | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[11 empty] | waarde overnemen |  |  | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
[7 empty] | waarde uit dropdown beschaduwing |  |  |  |  | Fsh;obst;mi bij minimale belemmering |  |  |  |  | april: uit invoer; tabel 17.15 augustus: Fsh;obst;mi bij zijbelemmering |  |  |  |  | 1 | kolomnr. in datablad |  |  |  | uit invoer |  |  |  | Fsh;obst;mi bij volledige of overige belemmering
[7 empty] | nvt | [5 empty] | Waarde o.b.v. tabel 17.6 |  |  |  | tabel 17.15 september: Waarde o.b.v. tabel 17.12; tabel 17.15 december: kolom | rij |  |  |  | #N/A | kolom obv links/rechts en bb |  |  | 5of6 | nvt | volledig of overig |  |  |  | Waarde o.b.v. tabel 17.15 |  |  | kolom | rij |  | opbouw tabel 17,15
[7 empty] | relatieve breedte | [5 empty] | januari | 1 |  |  | april: nvt; 17,3,7 mei: links (2), rechts (3), beide (4); tabel 17.15 september: Januari; tabel 17.15 oktober: #N/A; tabel 17.15 december: #N/A | 1 |  | bb |  | kolom | let op -1 vanwege kolom 0 |  |  |  | 0 | hoek |  |  |  | Januari | 0.55 |  | 7 | 1 |  | bandbreedte | 83-97 | 68-82 | 53-67 | 38-52 | 23-37 | 8-22 | 0-7 | 98-112 | 113-127 | 128-142 | 143-157 | 158-172 | 173-180 | 143-157 | 158-172 | 173-180
[7 empty] | 1 | [5 empty] | februari | 1 |  |  | 1 | bb < 1 (1), bb >1 (2) |  |  |  | Februari | #N/A |  | #N/A | 2 |  | 1 | 2 | 1 | [5 empty] | zoeken naar dichtstbijzijnde |  |  |  | Februari | 0.58 |  | 7 | 2 |  | kolom | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12
[7 empty] | invoer hoek | [5 empty] | maart | 1 |  |  | Z | orientatie aan te houden |  |  |  | Maart | #N/A |  | #N/A | 3 |  | 1 | 3 | 3 | [5 empty] | als gelijk naar hoogste |  |  |  | Maart | 0.49 |  | 7 | 3 |  | grens | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 98 | 113 | 128 | 143 | 158 | 173 | 15 | 30 | 45
[7 empty] | 0 | [5 empty] | april | 1 | [7 empty] | April | #N/A |  | #N/A | 4 |  | 1 | 4 | 5 |  |  |  |  | Z |  |  |  |  | April | 0.36 |  | 7 | 4 |  | opbouw volgens aflopende hoeken
[7 empty] | invoer orientatie | [5 empty] | mei | 1 | [7 empty] | Mei | #N/A |  | #N/A | 5 |  | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | Mei | 0.34 |  | 7 | 5 |  | kolom | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10
[7 empty] | ho | [5 empty] | juni | 1 | [7 empty] | Juni | #N/A |  | #N/A | 6 |  | 2 | 3 | 4 | [9 empty] | Juni | 0.37 |  | 7 | 6 |  | ondergrens | 173 | 158 | 143 | 128 | 113 | 98 | 83 | 68 | 53 | 38 | 23 | 8 | 0 | 113 | 128 | 143
[7 empty] | Z | [5 empty] | juli | 1 | [7 empty] | Juli | #N/A |  | #N/A | 7 |  | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | Juli | 0.41 |  | 7 | 7 |  | hoek | 0: 0
[7 empty] | als horizontaal of hoek kleiner is dan 15 graden, orientatie zuid aanhouden. | [5 empty] | augustus | 1 | [7 empty] | Augustus | #N/A |  | #N/A | 8 | [13 empty] | Augustus | 0.37 |  | 7 | 8 |  | zoekkolom | 0: 6
[13 empty] | september | 1 | [7 empty] | September | #N/A |  | #N/A | 9 | [13 empty] | September | 0.43 |  | 7 | 9
[13 empty] | oktober | 1 | [7 empty] | Oktober | #N/A |  | #N/A | 10 | [13 empty] | Oktober | 0.48 |  | 7 | 10 |  |  | 0: 1; 1: kolomnr. in datablad o.b.v. orientatie
[13 empty] | november | 1 | [7 empty] | November | #N/A |  | #N/A | 11 | [13 empty] | November | 0.56 |  | 7 | 11 |  |  | 1: hier nog zoekkolom bij optellen
[13 empty] | december | 1 | [7 empty] | December | #N/A |  | #N/A | 12 | [13 empty] | December | 0.6 |  | 7 | 12
[7 empty] | Bepaling cshpv;i;mi |  |  |  | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december
[10 empty] | Fsh;obst;mi | 0.55 | 0.58 | 0.49 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.6
Tabel 16.3 interpolatie
[7 empty] | Fsh;obst;mi | c;sh;pv;i;mi |  | cshpv;i;mi | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
[7 empty] | 1 | 1
[7 empty] | 0.99 | 0.99
[7 empty] | 0.98 | 0.98
[7 empty] | 0.97 | 0.97
[7 empty] | 0.96 | 0.96
[7 empty] | 0.95 | 0.95
[7 empty] | 0.94 | 0.938
[7 empty] | 0.93 | 0.926
[7 empty] | 0.92 | 0.914
[7 empty] | 0.91 | 0.902
[7 empty] | 0.9 | 0.89
[7 empty] | 0.89 | 0.876
[7 empty] | 0.88 | 0.862
[7 empty] | 0.87 | 0.848
[7 empty] | 0.86 | 0.834
[7 empty] | 0.85 | 0.82
[7 empty] | 0.84 | 0.806
[7 empty] | 0.83 | 0.792
[7 empty] | 0.82 | 0.778
[7 empty] | 0.81 | 0.764
[7 empty] | 0.8 | 0.75

## Datablad (hidden)
PV
Tabel 16.1 |  |  | Kpk
|  | Type PV-module | W/m2
| PV-panelen: | Monokristallijna silicium geplaatst voor 2001 | 125 |  | Monokristallijna silicium geplaatst voor 2001 (125Wp/m2)
|  | Monokristallijna silicium geplaatst in 2001 t/m 2010 | 135 |  | Monokristallijna silicium geplaatst in 2001 t/m 2010 (135Wp/m2)
|  | Monokristallijna silicium geplaatst in 2011 t/m 2014 | 150 |  | Monokristallijna silicium geplaatst in 2011 t/m 2014 (150Wp/m2)
|  | Monokristallijna silicium geplaatst in 2015 t/m 2017 | 165 |  | Monokristallijna silicium geplaatst in 2015 t/m 2017 (165Wp/m2)
|  | Monokristallijna silicium geplaatst vanaf 2018 | 175 |  | Monokristallijna silicium geplaatst vanaf 2018 (175Wp/m2)
|  | Multikristallijna silicium geplaatst voor 2001 | 115 |  | Multikristallijna silicium geplaatst voor 2001 (115Wp/m2)
|  | Multikristallijna silicium geplaatst in 2001 t/m 2010 | 125 |  | Multikristallijna silicium geplaatst in 2001 t/m 2010 (125Wp/m2)
|  | Multikristallijna silicium geplaatst in 2011 t/m 2014 | 140 |  | Multikristallijna silicium geplaatst in 2011 t/m 2014 (140Wp/m2)
|  | Multikristallijna silicium geplaatst in 2015 t/m 2017 | 155 |  | Multikristallijna silicium geplaatst in 2015 t/m 2017 (155Wp/m2)
|  | Multikristallijna silicium geplaatst vanaf 2018 | 165 |  | Multikristallijna silicium geplaatst vanaf 2018 (165Wp/m2)
| Dunne film zonnecellen: | Amorf silicium zonnecel met enkelvoudige junctie | 65 |  | Amorf silicium zonnecel met enkelvoudige junctie (65Wp/m2)
|  | Multi-junctie op amorf silicium gebaseerde zonnecellen | 55 |  | Multi-junctie op amorf silicium gebaseerde zonnecellen (55Wp/m2)
|  | Koper-indium/gallium-diselenide | 105 |  | Koper-indium/gallium-diselenide (105Wp/m2)
|  | Cadmiumtelluride | 95 |  | Cadmiumtelluride (95Wp/m2)
Tabel 16.2 |  | Opbrengstfactor
|  | Wijze van ventileren | f;perf (-)
| 1 | onbekend | 0.76 |  | Onbekend
| 2 | Niet geventileerd (direct, zonder luchtspouw, op dak of gevel gemonteerd) | 0.76 |  | Niet geventileerd
| 3 | Matig geventileerd (op of in dak of gevel gemonteerd, met een luchtspouw) | 0.8 |  | Matig geventileerd
| 4 | Sterk geventileerd (vrijstaand op een open draagconstructie gemonteerd) of mechanisch geventileerde modules | 0.82 |  | Sterk geventileerd
lineair interpoleren vor tussenliggende waarden
paragraaf 16.2.2.2 |  | I;ref | 1 | kW/m2
Tabel 16.3 |  | Correctiefactor beschaduwing
|  | F;sh;obst;mi | c;sh;PV;i;mi
|  | 1 | 1
|  | 0.95 | 0.95
|  | 0.9 | 0.89
|  | 0.85 | 0.82
|  | ≤0,8 | 0.75
paragraaf 16.2.2.5 |  | f;prac;PV;i | 0.95
Tabel 17.1 |  | Maand | tmi
|  | Januari | 744 | 2.61 | - | 3.04
|  | Februari | 672 | 4.82 | 13.97 | 4.15
|  | Maart | 744 | 5.91 | 13 | 2.99
|  | April | 720 | 9.32 | 13.7 | 3.06
|  | Mei | 744 | 14.73 | 16.42 | 2.97
|  | Juni | 720 | 16.12 | 16.76 | 2.78
|  | Juli | 744 | 18.05 | 17.51 | 2.63
|  | Augustus | 744 | 18.48 | 18.24 | 2.51
|  | September | 720 | 15.63 | 16.74 | 2.71
|  | Oktober | 744 | 10.4 | 15.04 | 2.78
|  | November | 720 | 7.99 | 13.43 | 2.83
|  | December | 744 | 4 | - | 2.83
8760
Tabel 17.2 |  | Zonnestraling I;sol (W/m2)
|  | beta (°) | 0 | [8 empty] | 30 | [8 empty] | 45 | [8 empty] | 60 | [8 empty] | 90 | [8 empty] | 135 | [8 empty] | 180
|  | Orientatie | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |  | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |  | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |  | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |  | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |  | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315° |  | 0° | 45° | 90° | 135° | 180° | 225° | 270° | 315°
|  |  | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW |  | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW |  | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW |  | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW |  | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW |  | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW |  | N | NO | O | ZO | Z | ZW | W | NW
| 1 | januari | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 14.9 | 15.8 | 26.9 | 42.2 | 50.5 | 44.4 | 29 | 16.2 |  | 14.3 | 14.5 | 26.2 | 46.3 | 57.9 | 49.4 | 28.7 | 14.9 |  | 13.4 | 13.5 | 24.7 | 48.1 | 62.2 | 51.8 | 27.8 | 13.8 |  | 11.1 | 11.1 | 20.2 | 43.9 | 60.1 | 48.1 | 23.4 | 11.4 |  | 7.5 | 7.5 | 10.6 | 22.2 | 33.4 | 25.1 | 12.7 | 7.6 |  | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6
| 2 | februari | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | 49.3 |  | 27.2 | 34.5 | 49.4 | 63.7 | 69.1 | 61.2 | 46.2 | 32.9 |  | 25.9 | 30.4 | 47.9 | 66.5 | 74.1 | 63.2 | 44 | 29.2 |  | 24.1 | 27.3 | 45.4 | 66.3 | 75.4 | 62.1 | 41.1 | 26.4 |  | 19.5 | 21.5 | 36.5 | 56.8 | 66.7 | 52.2 | 32.8 | 20.9 |  | 12.9 | 13.5 | 18.6 | 26.7 | 31.5 | 24.2 | 17.3 | 13.2 |  | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8
| 3 | maart | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 | 96.6 |  | 56.4 | 72.8 | 97.6 | 117.7 | 122.5 | 109.3 | 87.7 | 66.7 |  | 44.3 | 63.1 | 94.2 | 120.2 | 126.6 | 109.1 | 82 | 56.6 |  | 41.5 | 56.3 | 88.5 | 116.9 | 124.3 | 103.9 | 74.8 | 49.6 |  | 34.8 | 44.2 | 70.7 | 95.4 | 101.8 | 82.1 | 57.3 | 38.5 |  | 24.5 | 27.6 | 36.7 | 42 | 37.3 | 35.1 | 29.9 | 25.2 |  | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3
| 4 | april | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 | 160.5 |  | 104.6 | 125.1 | 158.9 | 184.1 | 189.5 | 174.5 | 146.5 | 115.6 |  | 70 | 107.1 | 152.2 | 183.5 | 189.7 | 171 | 136.7 | 96.5 |  | 57.8 | 93.9 | 142 | 174.2 | 180.2 | 160.4 | 125.1 | 83.1 |  | 49.4 | 72.9 | 112.2 | 135.8 | 135.1 | 121.9 | 96.2 | 64.1 |  | 38.3 | 45.5 | 57.1 | 56.3 | 39 | 50.7 | 49.9 | 41.8 |  | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1 | 32.1
| 5 | mei | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |  | 148.5 | 160.6 | 186.3 | 206.3 | 211.1 | 201.5 | 179.9 | 155.8 |  | 113.6 | 134.5 | 172 | 197.3 | 202.7 | 191.1 | 164.4 | 128.7 |  | 78.5 | 113.2 | 154.7 | 179.9 | 184.5 | 173.4 | 146.3 | 107.5 |  | 61.9 | 82.9 | 114.6 | 128.4 | 124.9 | 122.1 | 107.3 | 78.9 |  | 46.7 | 51.9 | 57.8 | 51.9 | 45.5 | 50.4 | 55.2 | 50.7 |  | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3
| 6 | juni | 209.3 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | 209.3 | 209.3 |  | 171 | 173 | 189.7 | 204.4 | 211.2 | 210.7 | 199.4 | 180.6 |  | 139.6 | 145.9 | 173.3 | 190.7 | 197.3 | 199.3 | 186.2 | 156.3 |  | 102.9 | 123.3 | 154.5 | 170.7 | 175.1 | 180.9 | 169.1 | 134.1 |  | 73 | 92 | 114.8 | 118 | 112.7 | 127.8 | 125.7 | 97.8 |  | 50.6 | 55.4 | 59.9 | 51.7 | 48.3 | 52.3 | 62.4 | 57.8 |  | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8
| 7 | juli | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |  | 153 | 156.9 | 175 | 190 | 196.1 | 193.2 | 180.2 | 162.1 |  | 123.5 | 132.7 | 160.4 | 179.1 | 185 | 182.5 | 166.8 | 139 |  | 90.4 | 112.3 | 143.2 | 161.8 | 165.9 | 165.4 | 150.6 | 119.2 |  | 66.7 | 81.2 | 104.9 | 113.2 | 109.7 | 117.1 | 112.7 | 88.5 |  | 46.5 | 48.9 | 53 | 48 | 44.9 | 49.7 | 57.7 | 53.5 |  | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2
| 8 | augustus | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 177.2 | 177.2 |  | 125.8 | 127.5 | 152.8 | 179.3 | 197.9 | 198.3 | 178.4 | 147.6 |  | 91.5 | 102.9 | 137.9 | 171 | 193.5 | 194.9 | 169.8 | 127.2 |  | 68 | 85.8 | 122 | 156.4 | 179.7 | 182.9 | 156.9 | 110.2 |  | 55.9 | 63.9 | 89 | 112.4 | 128.5 | 137.1 | 120 | 83.1 |  | 42.1 | 42.9 | 47.7 | 47.5 | 41.6 | 54.3 | 59.6 | 50.2 |  | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 9 | september | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 | 123.9 |  | 73.7 | 86.5 | 113.7 | 140.1 | 154 | 146.2 | 121.1 | 91.6 |  | 52.9 | 72.2 | 106.2 | 139.2 | 157.6 | 147 | 115.3 | 78 |  | 48.6 | 62.3 | 97.2 | 132.6 | 153.3 | 141.5 | 107.2 | 68.6 |  | 41.4 | 47.9 | 73.7 | 103.6 | 122.3 | 112.2 | 83.9 | 53.6 |  | 30.4 | 31.4 | 37.9 | 43.2 | 40.2 | 47.5 | 43.2 | 33.8 |  | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.7
| 10 | oktober | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.2 |  | 36.3 | 48.9 | 71.6 | 93.6 | 102.4 | 91.5 | 68.8 | 47.3 |  | 33.5 | 41.4 | 68.4 | 97.2 | 109.4 | 94.2 | 64.8 | 40.2 |  | 31.5 | 36.6 | 63.5 | 96 | 110.7 | 92.6 | 59.9 | 35.9 |  | 26.4 | 29.1 | 49.8 | 80.3 | 96.2 | 76.3 | 46.7 | 28.7 |  | 18.6 | 19.4 | 25.4 | 35.2 | 41.6 | 33.2 | 24.7 | 19.3 |  | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
| 11 | november | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 34.3 |  | 18.6 | 20.9 | 33.8 | 48.6 | 54.8 | 47.7 | 32.9 | 20.5 |  | 17.8 | 18.8 | 32.4 | 52.2 | 61 | 51.1 | 31.3 | 18.5 |  | 16.6 | 17.3 | 30.4 | 53.2 | 63.9 | 51.8 | 28.9 | 17 |  | 13.6 | 14 | 23.9 | 47.1 | 59.5 | 45.6 | 22.7 | 13.8 |  | 9.1 | 9.3 | 12.7 | 22.7 | 30.9 | 21.7 | 12 | 9.2 |  | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
| 12 | december | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 12.2 | 12.5 | 21.2 | 33.1 | 38.3 | 32.6 | 20.6 | 12.5 |  | 11.7 | 11.7 | 20.5 | 36.7 | 44.1 | 36.1 | 19.9 | 11.7 |  | 10.9 | 10.9 | 19.6 | 38.4 | 47.4 | 37.6 | 19 | 10.9 |  | 8.9 | 8.9 | 15.9 | 35.8 | 46.2 | 34.9 | 15.2 | 8.9 |  | 5.8 | 5.8 | 8.4 | 19 | 26.3 | 18.3 | 8.1 | 5.8 |  | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
Tabel 17.6 | Tabel 17.6 — Beschaduwingsreductiefactor (Fsh;obst;mi) bij minimale belemmering, zoals omschreven in 17.3.2 onder a), voor zonnecollectoren voor warm tapwater en zonnestroompanelen
| Orientatie | Elke orientatie
|  |  | vert | schuin naar boven gekeerd |  |  |  |  | Hor. | Schuin naar beneden gekeerd
helling t.o.v. horizontaal
| Maand |  | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180
vert.
| Elke maand | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: N to NW
[14 empty] | ZW | [7 empty] | ZO | [7 empty] | W | [7 empty] | O | [7 empty] | NW | [7 empty] | NO | [7 empty] | N | bar: ZO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62
Tabel 17.12 | Tabel 17.12 — Beschaduwingsreductiefactor (Fsh;obst;mi) voor zonnecollectoren voor warm tapwater en zonnestroompanelen, in geval van een zijbelemmering, zoals omschreven in 17.3.2 onder d)
[5 empty] | Orientatie | Z 1: Zuid; Z 8: Orientatie; ZW 9: Zuidwest; ZW 16: Orientatie; ZO 17: Zuidoost; ZO 24: Orientatie; W 25: West; W 32: Orientatie; O 33: Oost; O 40: Orientatie; NW 41: Noordwest; NW 48: Orientatie; NO 49: Noordoost; NO 56: Orientatie; N 57: Noord
[6 empty] | links |  | rechts |  | beide |  |  |  | links |  | rechts |  | beide |  |  |  | links |  | rechts |  | beide |  |  |  | links |  | rechts |  | beide |  |  |  | links |  | rechts |  | beide |  |  |  | links |  | rechts |  | beide |  |  |  | links |  | rechts |  | beide |  |  |  | links |  | rechts |  | beide
[5 empty] | Maand | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 |  | Maand | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 |  | Maand | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 |  | Maand | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 |  | Maand | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 |  | Maand | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 |  | Maand | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 |  | Maand | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0 | bb <1,0 | bb ≥1,0
[5 empty] | Januari | 0.59 | 0.98 | 0.6 | 0.97 | 0.19 | 0.94 |  | Januari | 0.3 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.24 | 0.77 |  | Januari | 0.96 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.25 | 0.8 |  | Januari | 0.49 | 0.6 | 1 | 1 | 0.49 | 0.6 |  | Januari | 1 | 1 | 0.55 | 0.62 | 0.55 | 0.62 |  | Januari | 0.97 | 0.97 | 1 | 1 | 0.97 | 0.97 |  | Januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Februari | 0.6 | 0.92 | 0.7 | 0.95 | 0.3 | 0.88 |  | Februari | 0.49 | 0.83 | 0.89 | 1 | 0.38 | 0.83 |  | Februari | 0.84 | 1 | 0.51 | 0.89 | 0.35 | 0.89 |  | Februari | 0.61 | 0.76 | 1 | 1 | 0.61 | 0.76 |  | Februari | 1 | 1 | 0.54 | 0.75 | 0.54 | 0.75 |  | Februari | 0.94 | 0.94 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 |  | Februari | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |  | Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Maart | 0.64 | 0.91 | 0.7 | 0.92 | 0.35 | 0.82 |  | Maart | 0.62 | 0.87 | 0.79 | 1 | 0.41 | 0.87 |  | Maart | 0.77 | 1 | 0.61 | 0.91 | 0.38 | 0.91 |  | Maart | 0.57 | 0.84 | 1 | 1 | 0.57 | 0.84 |  | Maart | 1 | 1 | 0.53 | 0.83 | 0.53 | 0.83 |  | Maart | 0.85 | 0.85 | 1 | 1 | 0.85 | 0.85 |  | Maart | 1 | 1 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.83 |  | Maart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | April | 0.66 | 0.92 | 0.7 | 0.88 | 0.36 | 0.8 |  | April | 0.71 | 0.9 | 0.65 | 0.94 | 0.36 | 0.84 |  | April | 0.75 | 0.99 | 0.64 | 0.93 | 0.39 | 0.92 |  | April | 0.54 | 0.89 | 0.89 | 1 | 0.43 | 0.89 |  | April | 0.98 | 1 | 0.52 | 0.84 | 0.5 | 0.84 |  | April | 0.66 | 0.78 | 1 | 1 | 0.66 | 0.78 |  | April | 1 | 1 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.78 |  | April | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97
[5 empty] | Mei | 0.7 | 0.92 | 0.76 | 0.92 | 0.46 | 0.84 |  | Mei | 0.74 | 0.92 | 0.7 | 0.93 | 0.44 | 0.85 |  | Mei | 0.75 | 0.95 | 0.73 | 0.96 | 0.47 | 0.91 |  | Mei | 0.61 | 0.89 | 0.86 | 1 | 0.47 | 0.89 |  | Mei | 0.9 | 1 | 0.65 | 0.88 | 0.54 | 0.88 |  | Mei | 0.65 | 0.81 | 1 | 1 | 0.65 | 0.81 |  | Mei | 1 | 1 | 0.74 | 0.86 | 0.74 | 0.86 |  | Mei | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.91 | 0.91
[5 empty] | Juni | 0.78 | 0.91 | 0.78 | 0.93 | 0.56 | 0.84 |  | Juni | 0.79 | 0.95 | 0.7 | 0.87 | 0.49 | 0.82 |  | Juni | 0.67 | 0.89 | 0.86 | 0.97 | 0.53 | 0.86 |  | Juni | 0.72 | 0.91 | 0.77 | 1 | 0.49 | 0.91 |  | Juni | 0.8 | 1 | 0.73 | 0.96 | 0.53 | 0.96 |  | Juni | 0.63 | 0.88 | 1 | 1 | 0.63 | 0.88 |  | Juni | 1 | 1 | 0.66 | 0.87 | 0.66 | 0.87 |  | Juni | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.84 | 0.84
[5 empty] | Juli | 0.75 | 0.9 | 0.8 | 0.93 | 0.56 | 0.83 |  | Juli | 0.8 | 0.94 | 0.73 | 0.93 | 0.53 | 0.87 |  | Juli | 0.67 | 0.92 | 0.84 | 0.97 | 0.51 | 0.89 |  | Juli | 0.69 | 0.92 | 0.86 | 1 | 0.55 | 0.92 |  | Juli | 0.85 | 1 | 0.68 | 0.95 | 0.54 | 0.95 |  | Juli | 0.69 | 0.85 | 1 | 1 | 0.69 | 0.85 |  | Juli | 1 | 1 | 0.69 | 0.85 | 0.69 | 0.85 |  | Juli | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.89
[5 empty] | Augustus | 0.7 | 0.92 | 0.72 | 0.9 | 0.42 | 0.82 |  | Augustus | 0.73 | 0.92 | 0.68 | 0.95 | 0.4 | 0.86 |  | Augustus | 0.77 | 0.98 | 0.69 | 0.94 | 0.46 | 0.92 |  | Augustus | 0.57 | 0.89 | 0.9 | 1 | 0.46 | 0.89 |  | Augustus | 0.97 | 1 | 0.6 | 0.87 | 0.57 | 0.87 |  | Augustus | 0.66 | 0.78 | 1 | 1 | 0.66 | 0.78 |  | Augustus | 1 | 1 | 0.8 | 0.83 | 0.8 | 0.83 |  | Augustus | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96
[5 empty] | September | 0.63 | 0.9 | 0.71 | 0.9 | 0.34 | 0.8 |  | September | 0.65 | 0.87 | 0.74 | 0.99 | 0.39 | 0.86 |  | September | 0.75 | 0.99 | 0.63 | 0.92 | 0.38 | 0.91 |  | September | 0.56 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.53 | 0.87 |  | September | 0.99 | 1 | 0.53 | 0.84 | 0.51 | 0.84 |  | September | 0.8 | 0.84 | 1 | 1 | 0.8 | 0.84 |  | September | 1 | 1 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.82 |  | September | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Oktober | 0.66 | 0.91 | 0.61 | 0.92 | 0.28 | 0.83 |  | Oktober | 0.53 | 0.89 | 0.83 | 1 | 0.35 | 0.89 |  | Oktober | 0.82 | 1 | 0.51 | 0.82 | 0.33 | 0.82 |  | Oktober | 0.57 | 0.81 | 1 | 1 | 0.57 | 0.81 |  | Oktober | 1 | 1 | 0.52 | 0.77 | 0.52 | 0.77 |  | Oktober | 0.92 | 0.92 | 1 | 1 | 0.92 | 0.92 |  | Oktober | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | Oktober | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | November | 0.67 | 0.98 | 0.56 | 0.97 | 0.24 | 0.95 |  | November | 0.36 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.31 | 0.85 |  | November | 0.96 | 1 | 0.34 | 0.74 | 0.3 | 0.74 |  | November | 0.62 | 0.7 | 1 | 1 | 0.62 | 0.7 |  | November | 1 | 1 | 0.58 | 0.65 | 0.58 | 0.65 |  | November | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 |  | November | 1 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  | November | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | December | 0.5 | 1 | 0.7 | 1 | 0.19 | 1 |  | December | 0.26 | 0.67 | 1 | 1 | 0.26 | 0.67 |  | December | 1 | 1 | 0.25 | 0.84 | 0.25 | 0.84 |  | December | 0.61 | 0.61 | 1 | 1 | 0.61 | 0.61 |  | December | 1 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  | December | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | December | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | December | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
dichtstbijzijnde waarde, als gelijk de hoogste waarde
[6 empty] | Z 1: Z; ZW 16: ZW; W 31: ZO; NW 46: W; N 61: O | [13 empty] | NW | [14 empty] | NO | [14 empty] | N
Tabel 17.15 | Tabel 17.15 — Beschaduwingsreductiefactor (Fsh;obst;m) bij volledige belemmering, zoals omschreven in 17.3.2 onder e), voor zonnecollectoren voor warm tapwater en zonnestroompanelen |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118
[5 empty] | Orientatie | Z 1: Zuid; Z 15: Orientatie; ZW 16: Zuid-west; ZW 30: Orientatie; ZO 31: Zuid-oost; ZO 45: Orientatie; W 46: West; W 60: Orientatie; O 61: Oost; O 75: Orientatie; NW 76: Noord-west; NW 90: Orientatie; NO 91: Noord-oost; NO 105: Orientatie; N 106: Noord
[6 empty] | verticaal schuin naar boven gekeerd | [14 empty] | verticaal schuin naar boven gekeerd | [14 empty] | verticaal schuin naar boven gekeerd | [14 empty] | verticaal schuin naar boven gekeerd | [14 empty] | verticaal schuin naar boven gekeerd | [14 empty] | verticaal schuin naar boven gekeerd | [14 empty] | verticaal schuin naar boven gekeerd | [14 empty] | verticaal schuin naar boven gekeerd
[6 empty] | helling t.o.v. horizontaal | [14 empty] | helling t.o.v. horizontaal | [14 empty] | helling t.o.v. horizontaal | [14 empty] | helling t.o.v. horizontaal | [14 empty] | helling t.o.v. horizontaal | [14 empty] | helling t.o.v. horizontaal | [14 empty] | helling t.o.v. horizontaal | [14 empty] | helling t.o.v. horizontaal
[5 empty] | Maand | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |  | Maand | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |  | Maand | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |  | Maand | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |  | Maand | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |  | Maand | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |  | Maand | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |  | Maand | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | 15 | 0 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180
[6 empty] | vert. | [5 empty] | hor. | [5 empty] | hor. |  |  | vert. | [5 empty] | hor. | [5 empty] | hor. |  |  | vert. | [5 empty] | hor. | [5 empty] | hor. |  |  | vert. | [5 empty] | hor. | [5 empty] | hor. |  |  | vert. | [5 empty] | hor. | [5 empty] | hor. |  |  | vert. | [5 empty] | hor. | [5 empty] | hor. |  |  | vert. | [5 empty] | hor. | [5 empty] | hor. |  |  | vert. | [5 empty] | hor. | [5 empty] | hor.
[5 empty] | Januari | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.39 | 0.55 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.33 | 0.82 | 1 |  | Januari | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.42 | 0.55 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.8 | 1 |  | Januari | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.55 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.51 | 0.87 | 1 |  | Januari | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.55 | 0.61 | 0.74 | 0.91 | 1 |  | Januari | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.71 | 0.83 | 0.96 | 1 |  | Januari | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.77 | 0.55 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 |  | Januari | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 | 0.79 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Februari | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.47 | 0.58 | 0.3 | 0.33 | 0.42 | 0.69 | 0.99 | 1 |  | Februari | 0.38 | 0.38 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.4 | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.95 | 1 |  | Februari | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.36 | 0.4 | 0.49 | 0.69 | 0.94 | 1 |  | Februari | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.76 | 0.86 | 0.97 | 1 |  | Februari | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.61 | 0.7 | 0.83 | 0.96 | 1 |  | Februari | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.71 | 0.58 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 |  | Februari | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.86 | 0.8 | 0.69 | 0.58 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1 |  | Februari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Maart | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.49 | 0.38 | 0.46 | 0.67 | 0.98 | 1 | 1 |  | Maart | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.52 | 0.67 | 0.87 | 0.98 | 1 |  | Maart | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.62 | 0.82 | 0.97 | 1 |  | Maart | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.61 | 0.67 | 0.76 | 0.88 | 0.97 | 1 |  | Maart | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.71 | 0.84 | 0.96 | 1 |  | Maart | 0.85 | 0.83 | 0.8 | 0.75 | 0.67 | 0.57 | 0.49 | 0.87 | 0.9 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1 |  | Maart | 0.82 | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.66 | 0.56 | 0.49 | 0.85 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1 |  | Maart | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.82 | 0.61 | 0.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | April | 0.36 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.62 | 0.98 | 1 | 1 | 1 |  | April | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.51 | 0.68 | 0.88 | 0.99 | 1 |  | April | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.46 | 0.57 | 0.75 | 0.93 | 1 | 1 |  | April | 0.43 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.55 | 0.66 | 0.81 | 0.96 | 1 |  | April | 0.5 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.36 | 0.55 | 0.64 | 0.76 | 0.89 | 0.98 | 1 |  | April | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.7 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.98 | 1 |  | April | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.59 | 0.5 | 0.42 | 0.36 | 0.8 | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1 |  | April | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.82 | 0.56 | 0.43 | 0.36 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Mei | 0.46 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.61 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Mei | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.53 | 0.67 | 0.86 | 0.98 | 1 | 1 |  | Mei | 0.47 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.57 | 0.73 | 0.91 | 0.99 | 1 | 1 |  | Mei | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.89 | 0.98 | 1 |  | Mei | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.62 | 0.73 | 0.84 | 0.94 | 0.99 | 1 |  | Mei | 0.65 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.7 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 1 |  | Mei | 0.74 | 0.68 | 0.61 | 0.53 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.8 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1 | 1 |  | Mei | 0.91 | 0.88 | 0.8 | 0.58 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 1 | 1
[5 empty] | Juni | 0.56 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Juni | 0.49 | 0.43 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.59 | 0.74 | 0.92 | 1 | 1 | 1 |  | Juni | 0.53 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.63 | 0.77 | 0.93 | 1 | 1 | 1 |  | Juni | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.56 | 0.65 | 0.77 | 0.91 | 0.99 | 1 |  | Juni | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.59 | 0.68 | 0.79 | 0.91 | 0.99 | 1 |  | Juni | 0.63 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.69 | 0.75 | 0.84 | 0.92 | 0.98 | 1 |  | Juni | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.37 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.94 | 0.99 | 1 |  | Juni | 0.84 | 0.8 | 0.69 | 0.53 | 0.45 | 0.4 | 0.37 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1
[5 empty] | Juli | 0.56 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.72 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Juli | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.62 | 0.75 | 0.91 | 0.99 | 1 | 1 |  | Juli | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.61 | 0.75 | 0.92 | 0.99 | 1 | 1 |  | Juli | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.6 | 0.69 | 0.79 | 0.91 | 0.99 | 1 |  | Juli | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.6 | 0.69 | 0.8 | 0.92 | 0.99 | 1 |  | Juli | 0.69 | 0.65 | 0.6 | 0.54 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1 |  | Juli | 0.69 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.74 | 0.8 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 1 |  | Juli | 0.89 | 0.85 | 0.76 | 0.59 | 0.5 | 0.44 | 0.41 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1 | 1
[5 empty] | Augustus | 0.42 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.53 | 0.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Augustus | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.47 | 0.6 | 0.78 | 0.95 | 1 | 1 |  | Augustus | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.55 | 0.68 | 0.86 | 0.98 | 1 | 1 |  | Augustus | 0.46 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.6 | 0.72 | 0.87 | 0.98 | 1 |  | Augustus | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.63 | 0.73 | 0.84 | 0.94 | 0.99 | 1 |  | Augustus | 0.66 | 0.61 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.4 | 0.37 | 0.71 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 1 |  | Augustus | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.6 | 0.5 | 0.42 | 0.37 | 0.85 | 0.9 | 0.94 | 0.98 | 1 | 1 |  | Augustus | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.7 | 0.52 | 0.43 | 0.37 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1
[5 empty] | September | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.5 | 0.77 | 1 | 1 | 1 |  | September | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.44 | 0.53 | 0.68 | 0.88 | 0.99 | 1 |  | September | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.51 | 0.66 | 0.87 | 0.99 | 1 |  | September | 0.53 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.87 | 0.97 | 1 |  | September | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.56 | 0.63 | 0.74 | 0.87 | 0.98 | 1 |  | September | 0.8 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.6 | 0.5 | 0.43 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1 |  | September | 0.8 | 0.77 | 0.73 | 0.67 | 0.59 | 0.5 | 0.43 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1 |  | September | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.72 | 0.53 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Oktober | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.48 | 0.29 | 0.34 | 0.45 | 0.82 | 0.99 | 1 |  | Oktober | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.48 | 0.38 | 0.44 | 0.57 | 0.78 | 0.96 | 1 |  | Oktober | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.35 | 0.41 | 0.52 | 0.75 | 0.96 | 1 |  | Oktober | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.61 | 0.67 | 0.76 | 0.87 | 0.97 | 1 |  | Oktober | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.72 | 0.85 | 0.96 | 1 |  | Oktober | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.74 | 0.6 | 0.48 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 |  | Oktober | 0.9 | 0.87 | 0.85 | 0.8 | 0.71 | 0.59 | 0.48 | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 1 |  | Oktober | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.66 | 0.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | November | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.3 | 0.35 | 0.43 | 0.56 | 0.24 | 0.25 | 0.3 | 0.46 | 0.95 | 1 |  | November | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.4 | 0.46 | 0.56 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.64 | 0.93 | 1 |  | November | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.3 | 0.33 | 0.41 | 0.61 | 0.91 | 1 |  | November | 0.62 | 0.6 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | 0.7 | 0.78 | 0.88 | 0.97 | 1 |  | November | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.66 | 0.73 | 0.85 | 0.96 | 1 |  | November | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.91 | 0.74 | 0.56 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 |  | November | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.9 | 0.73 | 0.56 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1 | 1 |  | November | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86 | 0.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | December | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.42 | 0.6 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.31 | 0.75 | 1 |  | December | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 0.6 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.48 | 0.85 | 1 |  | December | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.6 | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.44 | 0.81 | 1 |  | December | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.95 | 1 |  | December | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.68 | 0.78 | 0.94 | 1 |  | December | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.86 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | December | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.84 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | December | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
dichtstbijzijnde waarde, als gelijk de hoogste waarde