## disclaimer
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1
2025-05-02
De Uniforme Maatlat is ontwikkeld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De Uniforme Maatlat is één van de methoden die RVO ontwikkelt om de energieprestaties van verschillende technieken (zoals zonneboilers, warmtepompen, warmte-koudeopslag, collectieve systemen, restwarmte, verbranding van houtachtige biomassa, etc.) goed vergelijkbaar te maken. Het Rekenmodel is gebaseerd op het rapport 'Uniforme Maatlat voor de warmtevoorziening van woning-en utiliteitsbouw', versie 5.0 (Utrecht, 2 september 2020). Het Rekenmodel bevat de belangrijkste systemen/rendementen uit het rapport. Meer rendementen zijn terug te vinden in het genoemde rapport en NTA 8800. Deze getallen kunnen in de bibliotheek van het Rekenmodel worden opgenomen en vervolgens in de berekeningen worden gebruikt. Let op: De resultaten van de berekende energieprestatie-indicatoren (BENG 1, 2, 3, energielabel, PEF) zijn indicatief.
>> Website Uniforme Maatlat
Wijzigingen 5.1 t.o.v. 5.04
Toegegevoegd
Waterstof (groen en grijs) als energiedrager, met bijpassende installaties voor verwarming en tapwater.
Gewijzigd
De fitcurves voor het berekenen van de QH,nd en Qc,nd zijn opnieuw berekend op basis van NTA8800:2024. Hierin is het aantal ventilatiesystemen groter geworden en is ook onderscheid gemaakt naar constructies met een hoge specifieke interne warmtecapaciteit (450 kJ/m2K) en een minder hoge specifieke interne warmtecapaciteit (180 kJ/m2K; tabel 7.10 in NTA8800:2024).
Update kentallen huishoudelijk elektriciteitsgebruik
Update kentallen elektriciteitsnet cf KEV '24
Diverse bugfixes.
Wijzigingen 5.04 t.o.v. 5.03
Toegegevoegd
Hybride installatie (gasketel + warmtepomp)
Renovatiestandaard voor utiliteitsgebouwen
Voorbeeldwoningen Bestaande Bouw 2022
Voorbeeldgebouwen utiliteit
Gewijzigd
Diverse bugfixes.
Update kentallen elektriciteitsnet cf KEV '22
Voorbeeldwoningen Bestaande Bouw 2022
Wijzigingen 5.03 t.o.v. 5.02
Gewijzigd
Diverse bugfixes.
Wijzigingen 5.02 t.o.v. 5.01
Toegevoegd
Voor woningen is bij de energieprestatie-indicatoren nu ook aangegeven of de woning voldoet aan de 'standaard' (warmtevraag per vierkante meter).
In de bibliotheek is in de tabel 'isolatiepakketten gebouwschil' een isolatiepakket opgenomen met streefwaarden.
Op de tabbladen met varianten is de mogelijkheid toegevoegd om de warmtebehoefte voor verwarming handmatig te corrigeren ten opzichte van de warmtebehoefte met NTA8800. Bovenaan het tabblad kan worden aangegeven óf de warmtebehoefte wordt gecorrigeerd. In regel 53 kan de voorgestelde correctie (op basis van de gemiddelde U-waarde van de gebouwschil) worden overschreven door een eigen waarde voor de correctie.
Op de tabbladen met varianten staat nu een samenvatting van de gekozen installaties per deellocatie.
In de bibliotheek is een tabel 'warmte-/koudenetten met EMG-verklaring' toegevoegd.
In de bibliotheek zijn collectieve tapwatertoestellen (VR-combi, HR-combi) toegevoegd.
In de bibliotheek is een boosterwarmtepomp toegevoegd. Principe: stel een COP van 4,0 voor de booster-WP. Dan komt 3/4e deel van de te leveren warmte uit het warmtenet (=preferent toestel), 1/4e deel wordt elektrisch toegevoegd door de booster-WP (niet-preferent toestel). Het warmtenet is te kiezen door de gebruiker in de bibliotheek. Staat wel los van de keuze bij RV op de variant! Dit is niet helemaal conform NTA 8800, want daar wordt het elektrische deel gezien als hulpenergie.
Wijzigingen 5.01 t.o.v. 5.0
Gewijzigd
Correctie op het aandeel hernieuwbare energie (tbv indicator EP3/BENG3). Er werd bij ruimteverwarming, ruimtekoeling en tapwater (onterecht) altijd een aandeel 'omgevingswarmte' mee gerekend, ook in geval er geen warmtepomp geselecteerd was. Per installatie (preferent en niet-preferent toestel) kan in de bibliotheek maar één keer kan worden aangegeven of een toestel een warmtepomp is met hernieuwbare bron. Uitgangspunt is dat dat alleen het preferente toestel is.
Correctie bij berekening regeneratie als gekozen is voor warmtepomp met aquifer.
Correctie bij berekening BENG-eisen woningen/woongebouwen.
Correctie bij invoer eigen toestellen tapwater in bibliotheek..
Wijzigingen 5.0 t.o.v. 4.3.2
Gewijzigd / Toegevoegd / Verwijderd
>> Zie apart tabblad 'wijzigingen 5.0'
Disclaimer
Aan het Rekenmodel Uniforme Maatlat kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel dit instrument met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan RVO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of uitvoering of gebruik op van het instrument.
Start met de
Uniforme Maatlat
Gebouwde Omgeving

## handleiding
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
Compacte handleiding
Inleiding
De ‘Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving' (UMGO) is een rekenmodel waarmee de CO2 emissie en het (primaire) energiegebruik van gebouwen in een locatie kunnen worden berekend en waarin verschillende energie-opties voor een locatie met elkaar vergeleken kunnen worden. Het model rekent op basis van kengetallen voor woningen, utiliteitsgebouwen, isolatie en installaties, en rekenmethoden conform NTA8800 en EMG (NEN7125). De achtergronden van het rekenmodel staan beschreven in het Protocol Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (zie onderstaande link). Het rekenmodel bestaat uit: - een invoerblad; hierin kunnen maximaal 8 woningen en/of utiliteitsgebouwen per maximaal 4 locaties worden ingevoerd; - zes rekenbladen waarin voor de opgegeven locaties verschillende energiemaatregelen doorgerekend kunnen worden (varianten); - een resultatenblad waar de belangrijkste resultaten van de opgegeven varianten naast elkaar staan; - een 'bibliotheek' met gegevens over gebouwen, installaties, energiedragers etcetera, die door alle rekenbladen gebruikt wordt. De eerste versie van de UMGO is in de zomer van 2010 ontwikkeld waarbij inbreng van experts is verwerkt. In 2011 is een update van de Uniforme Maatlat uitgebracht, versie 3.0. De maatlat en het bijbehorende rekenmodel zijn sindsdien periodiek geactualiseerd en aangepast. Versie 4.0 is verschenen in april 2016 en is onder meer gericht op de toekomstige BENG-eisen. Versie 5.0 is verschenen in september 2020 en is gebaseerd op berekeningen met NTA8800.
>> Protocol Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving (UMGO) voor de warmtevoorziening in de woning- en utiliteitsbouw
Benodigde invoer tabblad 'woningen¦utiliteit'
gegevens van maximaal 8 woningen en/of utiliteitsgebouwen per maximaal 4 locaties: - naam van elke locatie (optionele vrije invoer); - type woning¦utiliteitsgebouw (verplichte invoer met keuzelijst (kan in bibliotheek worden aangepast/aangevuld)); - aanvullende informatie (optionele vrije invoer); - aantal woningen¦utiliteitsgebouwen per type (≥0); - gebruiksoppervlakte (optioneel en overschrijft gebruiks- en verliesoppervlakte van gekozen type uit de bibliotheek).
Benodigde invoer tabbladen 'variant x'
- primaire energiefactor elektriciteit (verplichte invoer op basis van een keuzelijst); - aantal woningen¦utiliteitsgebouwen per type (optioneel en overschrijft de ingevulde aantallen uit 'woningen¦utiliteit'; - energiemaatregelen die effect hebben op de energiebehoefte per type woning¦utiliteitsgebouw (verplicht) (energiepakket bouwkundig (keuzelijst, te wijzigen¦aan te passen in de biblitoheek), type ventilatiesysteem, ventilator, geïnstalleerd vermogen en type verlichtingsregeling (vrij/keuzelijst, verplicht bij utiliteitsgebouwen), besparing op niet gebouwgebonden elektriciteit); - elektriciteitsgebruik voor mobiliteit (optioneel); - door zonnecellen geproduceerde hoeveelheid elektriciteit (optioneel); - kenmerken van de installatie voor verwarming, warmtapwater en koeling (preferent toestel, warmtedistributie, thermische zonne-energie); - kenmerken (niet) preferente toestellen voor verwarming, warmtapwater en koeling; (optioneel, invoer overschrijft de waarden die uit de bibliotheek gehaald worden op basis van keuze preferent toestel; in de bibliotheek kunnen toestellen worden toegevoegd, die vervolgens in de variant gekozen kunnen worden) - aandeel duurzame fractie bij aftap warmte elektriciteitscentrale (optioneel, overschrijft waarde uit bibliotheek).
Markering invoergegevens
Cellen waar gegevens kunnen worden ingevoerd zijn in het model met kleuren gemarkeerd:
- nog niet gevulde cellen waar OPTIONEEL informatie kan worden ingevoerd zijn LICHTGEEL gemarkeerd;
- ingevulde cellen, gerelateerd aan gegevens per gebouwtype, zijn DONKERGROEN gemarkeerd, met witte tekst;
- ingevulde cellen, gerelateerd aan gegevens per energiepost, zijn DONKERBLAUW gemarkeerd, met witte tekst;
- nog niet ingevulde cellen waar VERPLICHT informatie moet worden ingevoerd zijn ROOD gemarkeerd.
Navigatie
tussen de verschillende tabbladen Tussen de bladen kan worden genavigeerd met de tabs onderin, of met de knoppenbalk bovenin. binnen elk tabblad - Door de TAB te gebruiken komt de gebruiker automatisch in alle invoercellen op een blad. - In de eerste kolom(men) is een filter gemaakt waarmee (delen) van de tabellen kunnen worden gefilterd.
Rekenbladen (variant 1, …., variant 6)
Per rekenblad/variant worden de CO2-emissie en het (primaire) energiegebruik van de ingevoerde woningen en utiliteitsgebouwen berekend, op basis van gebouwkenmerken (grootte, vorm, isolatieniveau), type installatie, niet gebouwgebonden elektriciteitsgebruik en lokale (hernieuwbare)elektriciteitsproductie. Per locatie en per variant gaat om het energiegebruik voor: - ruimteverwarming; - koeling; - warmtapwater; - ventilatoren; - verlichting; - niet gebouwgebonden elektriciteitsgebruik (computer, tv, huishoudelijk, et cetera); - mobiliteit (elektrische auto's); en het effect van lokaal geproduceerde elektriciteit (warmtekracht, zonnecellen). Naast CO2 emissie en (primair) energiegebruik wordt per gebouwtype een indicatie gegeven van de energieprestatie-indicatoren cf. NTA8800 en worden deze getoetst aan de BENG-eisen: - warmte-/koudebehoefte (met ventilatiesysteem C1); - het primair energiegebruik; - de bijdragen van hernieuwbare bronnen.
Resultaten
Het resultatenblad verzamelt de resultaten van de verschillende rekenbladen. De belangrijkste resultaten worden ook in een grafiek weergegeven. Op het resultatenblad kan worden aangegeven welke variant als referentie moet worden gebruikt. Voor een aantal resultaten worden de resultaten ten opzichte van die variant aangegeven.
Bibliotheek
De bibliotheek bevat een groot aantal forfaitaire waarden die in de berekeningen worden gebruikt. Deze zijn overgenomen uit of gebaseerd NTA8800, EMG (NEN7125), CBS gegevens, de energielabeldatabase, Voorbeeldwoningen 2020, eerdere versies van de UMGO, e.a. Waar nodig is de bron per tabel in de bibliotheek aangegeven.
In de bibliotheek kan een aantal gebouwen (woningen, utiliteitsgebouwen), installaties (ruimteverwarming/warmtapwater, koeling) en energiedragers worden toegevoegd. In de betreffende tabellen zijn deze cellen geel gemarkeerd.Ook hier kan de gebruiker direct of met de TAB naar de betreffende cel gaan. Nieuwe gebouwen en installaties worden in de maatlat zichtbaar in keuzemenu’s bij de invoer van woningen, utiliteitsgebouwen en installaties.
Inzicht in de berekening
De maatlat geeft de mogelijkheid om voor één locatie verschillende variantberekeningen te maken. Elke variantberekening geeft boven aan in het tabblad de berekende primaire energiegebruiken, CO2-emissies en m3 verbuikt gas. De belangrijkste resultaten van elke variant worden in het tabblad 'resultaten' bij elkaar gezet.
Filteren tabellen
De UMGO biedt op de tabbladen 'variant x', 'resultaten' en 'bibliotheek' de mogelijkheid gegevens te filteren. In de eerste (en bij 'variant x' ook de tweede kolom) is bovenaan het tabblad een knop waarmee filtermogelijkheden worden getoond. Daarmee is het mogelijk om zichtbaarheid van tabellen te kiezen.
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek

## woningen¦utiliteit
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
|  | . | invoer woningen¦utiliteitsgebouwen
project
filter |  |  | naam berekening
korte toelichting
.
samenvatting locaties |  |  | som locaties |  |  |  |  | totaal |  | woningen | utiliteit
samenvatting locaties |  | 01.invoer | gesommeerde aantallen en gebruiksoppervlaktes
samenvatting locaties |  |  | totaal aantal woningen¦utiliteitsgebouwen |  | won¦geb |  |  | 0 |  | 0 | 0
samenvatting locaties |  |  | totaal gebruiksoppervlakte woningen¦utiliteitsgebouwen |  | m2 won¦geb |  |  | 0 |  | 0 | 0
samenvatting locaties
locatie 1
locatie 1 |  |  | locatie 1 |  |  |  |  | totaal |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
locatie 1 |  | 01.invoer | gegevens woningen¦gebouwen
locatie 1 |  |  | naam locatie |  | -
locatie 1 |  | . | type woning¦utiliteitsgebouw |  | -
|  |  | gebruiksfunctie gekozen type |  | -
locatie 1 |  |  | optioneel: toelichting of eigen naam woning¦utiliteitsgebouw |  | -
locatie 1 |  |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen per type |  | won¦geb |  |  | 0
locatie 1 |  |  | aantal woningen |  | won |  |  | 0
locatie 1 |  |  | aantal utiliteitsgebouwen |  | geb |  |  | 0 | bar: 1 to 9
locatie 1 |  |  | gebruiksoppervlakte |  | m2/won¦geb |  |  | 0
locatie 1 |  |  | optioneel: eigen waarde
locatie 1 |  |  | verliesoppervlakte |  | m2/won¦geb |  |  | 0
locatie 1
locatie 2
locatie 2 |  |  | locatie 2 |  |  |  |  | totaal |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
locatie 2 |  |  | gegevens woningen¦gebouwen
locatie 2 |  |  | naam locatie |  | -
locatie 2 |  | . | type woning¦utiliteitsgebouw |  | -
|  |  | gebruiksfunctie gekozen type |  | -
locatie 2 |  |  | optioneel: toelichting of eigen naam woning¦utiliteitsgebouw |  | -
locatie 2 |  |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen per type |  | won¦geb |  |  | 0
locatie 2 |  |  | aantal woningen |  | won |  |  | 0
locatie 2 |  |  | aantal utiliteitsgebouwen |  | geb |  |  | 0 | bar: 1 to 9
locatie 2 |  |  | gebruiksoppervlakte |  | m2/won¦geb |  |  | 0
locatie 2 |  |  | optioneel: eigen waarde
locatie 2 |  |  | verliesoppervlakte |  | m2/won¦geb |  |  | 0
locatie 2
locatie 3
locatie 3 |  |  | locatie 3 |  |  |  |  | totaal |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
locatie 3 |  |  | gegevens woningen¦gebouwen
locatie 3 |  |  | naam locatie |  | -
locatie 3 |  | . | type woning¦utiliteitsgebouw |  | -
|  |  | gebruiksfunctie gekozen type |  | -
locatie 3 |  |  | optioneel: toelichting of eigen naam woning¦utiliteitsgebouw |  | -
locatie 3 |  |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen per type |  | won¦geb |  |  | 0
locatie 3 |  |  | aantal woningen |  | won |  |  | 0
locatie 3 |  |  | aantal utiliteitsgebouwen |  | geb |  |  | 0 | bar: 1 to 9
locatie 3 |  |  | gebruiksoppervlakte |  | m2/won¦geb |  |  | 0
locatie 3 |  |  | optioneel: eigen waarde
locatie 3 |  |  | verliesoppervlakte |  | m2/won¦geb |  |  | 0
locatie 3
locatie 4
locatie 4 |  |  | locatie 4 |  |  |  |  | totaal |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
locatie 4 |  |  | gegevens woningen¦gebouwen
locatie 4 |  |  | naam locatie |  | -
locatie 4 |  | . | type woning¦utiliteitsgebouw |  | -
|  |  | gebruiksfunctie gekozen type |  | -
locatie 4 |  |  | optioneel: toelichting of eigen naam woning¦utiliteitsgebouw |  | -
locatie 4 |  |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen per type |  | won¦geb |  |  | 0
locatie 4 |  |  | aantal woningen |  | won |  |  | 0
locatie 4 |  |  | aantal utiliteitsgebouwen |  | geb |  |  | 0 | bar: 1 to 9
locatie 4 |  |  | gebruiksoppervlakte |  | m2/won¦geb |  |  | 0
locatie 4 |  |  | optioneel: eigen waarde
locatie 4 |  |  | verliesoppervlakte |  | m2/won¦geb |  |  | 0
locatie 4
EINDE | 00.kop |  | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek

## variant 1
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
|  |  | variant 1 |  |  |  |  | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties |  | preferent ¦ niet preferent
|  |  | project: |  | naam variant |  |  | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming |  | -
|  |  | toelichting |  |  |  |  | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling |  | -
filter 1 | filter 2 |  | PEF/KCO2 elektriciteit | NTA8800 | 1.45 | 0.34 |  | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater |  | -
|  | . | Correctie warmtebehoefte verwarming (RV) |  | FALSE
|  | . |  |  |  |  | locaties | locatie 1 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 2 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 3 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 4 |  | [geen gebouwgegevens ingevoerd]
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 00. kop | . | samenvatting resultaten per jaar |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | aardgas in locatie |  |  | x1000 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop | . | woningen¦utiliteitsgebouwen terugkoppeling invoer |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | gebouwtype
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebouwtype |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | extra info over (deel)locatie en woningen |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksfunctie |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gestapeld (1) / niet gestapeld (0) (alleen woningen) |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | aantallen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | won¦geb/type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen (niet gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen in woongebouw (gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal utiliteitsgebouwen |  |  | geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | totaal aantal woningen¦utiliteitsgebouwen in de deellocatie |  |  | won¦geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | afmetingen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksoppervlakte | per type woning¦utiliteitsgebouw |  | m2/won¦geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per type |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per locatie |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding verlies-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding raam-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat
02. energiemaatregelen | 00. kop
02. energiemaatregelen | 00. kop |  | energiemaatregelen met effect op energiebehoefte |  |  |  |  | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer energiepakket per woning ¦ gebouw
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | isolatiepakket gebouwschil |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [keuzelijst] |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilatiesysteem |  |  | - |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c)
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilator |  |  | - |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | warmtevraag warmtapwater tov forfaitair NTA 8800 [50%-200%] |  |  | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | geïnstalleerd vermogen verlichting (alleen utiliteitsbouw) |  |  | W/m2
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type verlichtingsregeling (alleen utiliteitsbouw) |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | energiedrager koken (alleen woningbouw) |  |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | besparing niet gebouwgebonden elektriciteit tov referentie [0%-100%] |  |  | % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | specifieke interne warmtecapaciteit |  |  | kJ/m2K
03. energiebehoefte | 00. kop |  | foutcontrole invoer energiepakket
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer correct/volledig? |  |  | - | OK
03. energiebehoefte | 00. kop |  | kenmerken isolatiepakket gebouwschil
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt (Ugemiddeld) |  |  | W/m2K
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | correctiefactor warmtebehoefte verwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,2-2,0]
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | richtwaarde corrrectiefactor op basis van U,gemiddeld
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per woning ¦ utiliteitsgebouw |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gebouwgebonden (NTA8800) en niet-gebouwgebonden energiebehoefte
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;H;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verwarming |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;C;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | koeling |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | tapwater |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verlichting |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | ventilatoren |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | kookgas |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | overig elektra |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | elektriciteitsvraag voor mobiliteit (elektrische auto)
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | mobiliteit |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | Lokale opwek hernieuwbare elektriciteit
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | zonnepanelen bijvoorbeeld |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 01. invoer
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per energiepost |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gesommeerd per deellocatie
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | energiebehoefte alle woningen¦gebouwen gesommeerd per energiepost |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop
04. installatie | 00. kop
04. installatie | 00. kop | . | installatie systeem
04. installatie | 00. kop | . | keuze preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
04. installatie | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - | OK |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
04. installatie | 01. invoer |  | geografisch niveau installatie [keuzelijst] |  |  | - |  |  | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [8 empty] | gebouw | gebouw | gebouw
04. installatie | 00. kop | . | distributie intern
04. installatie | 01. invoer |  | kengetal distributierendement intern |  |  | - |  |  | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [8 empty] | 1 | 1 | 0.85
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,1-1,0] |  |  | -
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies binnen gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 00. kop | . | thermische zonne-energie
04. installatie | 01. invoer |  | thermische zonne-energie |  |  | - |  |  | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [8 empty] | nee |  | nee
04. installatie | 01. invoer | . | bijdrage thermische zonne-energie |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | distributie extern
04. installatie | 01. invoer |  | warmteverlies distributie extern per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | MWh/won¦geb |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [≥0] |  |  | MWh/won¦geb
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies buiten gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | totaal aan distributienet te leveren warmte/koude
04. installatie | 03. tussenresultaat |  | totaal te leveren warmte/koude aan distributienet |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie aantal toestellen |  |  | tst. |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie vermogen voor ruimteverwarming en koeling |  |  | kW |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat
05. preferent toestel | 00. kop
05. preferent toestel | 00. kop | . | installatie preferent toestel |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
05. preferent toestel | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - |  |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
05. preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
05. preferent toestel | 01. invoer |  | dekkingsgraad |  |  | % |  |  | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [8 empty] | 90% | 100% | 90%
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0%-100%]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer | . | opwekkingsrendement / COP |  |  | - |  |  | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [8 empty] | 4.55 | 0 | 2.4
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsderving WKK Δε;chp;el / ε;chp;th |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | COP aquiferpomp |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | warmte/koude uit aquifer |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [8 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [8 empty] | 0.34 | 0 | 0.34
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken die later gebruikt worden
05. preferent toestel | 01. invoer | . | regeneratie |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | pompenergie per MWh geleverde warmte/koude |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | elektrisch rendement warmtekracht |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-0,50]
05. preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop | . | installatie niet-preferent toestel |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | naam niet-preferent toestel |  |  | - |  | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - |  | elektrisch element | geen | elektrisch element
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | dekkingsgraad |  |  | - |  |  | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [8 empty] | 10% | 0% | 10%
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door niet-preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | opwekkingsrendement |  |  | - |  |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik niet preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
06. niet-preferent toestel | 01. invoer | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
07. aftapwarmte | 04. resultaat
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop | . | energiegebruik niet voor verwarmen/koelen |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | elektriciteitsgebruik regeneratie, pompenergie, hulpenergie, verlichting, ventilatoren, apparatuur, mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | kental elektriciteit regeneratie |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.045
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | elektriciteitsgebruik regeneratie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsgebruik 'overig' |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik pompenergie warmte/koudedistributie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | kookgas |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | primair energiegebruik overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat | . | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | CO2 emissie overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | elektriciteitsproductie lokaal |  |  |  | totaal | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ utiliteit |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | lokale elektriciteitsproductie binnen project
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | warmtekracht |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat | . | zonnepanelen |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | verdeling lokale elektriciteitsproductie naar eigen gebruik en export
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik gebouwen |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - lokaal gebruikt |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - geëxporteerd |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor elektriciteit eigen gebruik |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor geëxporteerde elektriciteit |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt elektriciteit eigen gebruik |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt geëxporteerde elektriciteit |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finaal energiegebruik |  |  |  |  | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per woning¦utiliteitsgebouw
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per m2 gebruiksoppervlakte
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | primair energiegebruik per energiedrager |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | totaal primair energiegebruik per energiepost en per energiedrager
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | niet preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | kookgas en elektra overig | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | & lokaal geprod. elektriciteit | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | alle energiedragers | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik per energiepost |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbare energie primair
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 00. kop
13. PEF | 00. kop
13. PEF | 00. kop |  | PEF |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
13. PEF | 00. kop |  | primaire energiefactor PEF voor installaties buiten het gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | geografisch niveau installatie |  |  | - |  | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw |  | gebouw | - | gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | primaire energiefactor |  |  | - |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [8 empty] | - | - | -
13. PEF | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop | . | warmte-/koudebehoefte per m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | warmtebehoefte ruimteverwarming
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | koudebehoefte koeling
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | (hulptabel) |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | toerekening (hernieuwbaar) primaire energie per energiepost naar energie per woning/utiliteitsgebouw
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) | . | relatieve bijdrage energievraag ruimteverwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag koeling |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag warmtapwater |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop | . | primair energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | primair energiegebruik door energievraag
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik door lokale elektriciteitsproductie
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERMEDEN VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop | . | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | karakteristiek energiegebruik
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | karakteristiek energiegebruik (EPTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar bij verwarming, koeling, warmtapwater
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar =lokaal opgewekte elektriciteit
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | TOTAAL
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | TOTAAL hernieuwbare energie (EPrenTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | aandeel hernieuwbare energie
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | aandeel hernieuwbare energie (RERPrenTOT) |  |  | %
17. hernieuwbare energie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie indicatoren
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel)
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel nummer gebruiksfunctie) |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | BENG-eisen nieuwe woningen¦utiliteitsgebouwen 2021
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 1 (energiebehoefte indicator) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 2 (primaire fossiele energie indicator) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie per woning¦utiliteitsgebouw - afgezet tegen BENG-eisen 2021
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 1 (energiebehoefte indicator; groen voldoet aan eis BENG 1) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 2 (primaire fossiele energie indicator; groen voldoet aan eis BENG 2) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 3 (aandeel hernieuwbare energie; groen voldoet aan eis BENG 3) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop |  | energielabel
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel |  |  | -
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel voor renovatiestandaard utiliteit |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | standaardwaarden woningen en woongebouwen t/m 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde t/m 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop |  | standaardwaarden woningen en woongebouwen ná 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde ná 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop | . | CO2 emissie per m2 en totaal |  |  |  | totaal ton CO2 | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2
19. CO2-emissie | 00. kop |  | CO2 emissie door energievraag
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie door lokale elektriciteitsproductie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door vermeden verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop
20. EINDE | 00. kop |  | EINDE
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek

## variant 2
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
|  |  | variant 2 |  |  |  |  | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties |  | preferent ¦ niet preferent
|  |  | project: |  | naam variant |  |  | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming |  | -
|  |  | toelichting |  |  |  |  | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling |  | -
filter 1 | filter 2 |  | PEF/KCO2 elektriciteit | NTA8800 | 1.45 | 0.34 |  | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater |  | -
|  | . | Correctie warmtebehoefte verwarming (RV) |  | FALSE
|  | . |  |  |  |  | locaties | locatie 1 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 2 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 3 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 4 |  | [geen gebouwgegevens ingevoerd]
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 00. kop | . | samenvatting resultaten per jaar |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | aardgas in locatie |  |  | x1000 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop | . | woningen¦utiliteitsgebouwen terugkoppeling invoer |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | gebouwtype
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebouwtype |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | extra info over (deel)locatie en woningen |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksfunctie |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gestapeld (1) / niet gestapeld (0) (alleen woningen) |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | aantallen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | won¦geb/type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen (niet gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen in woongebouw (gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal utiliteitsgebouwen |  |  | geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | totaal aantal woningen¦utiliteitsgebouwen in de deellocatie |  |  | won¦geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | afmetingen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksoppervlakte | per type woning¦utiliteitsgebouw |  | m2/won¦geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per type |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per locatie |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding verlies-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding raam-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat
02. energiemaatregelen | 00. kop
02. energiemaatregelen | 00. kop |  | energiemaatregelen met effect op energiebehoefte |  |  |  |  | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer energiepakket per woning ¦ gebouw
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | isolatiepakket gebouwschil |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [keuzelijst] |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilatiesysteem |  |  | - |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c)
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilator |  |  | - |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | warmtevraag warmtapwater tov forfaitair NTA 8800 [50%-200%] |  |  | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | geïnstalleerd vermogen verlichting (alleen utiliteitsbouw) |  |  | W/m2
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type verlichtingsregeling (alleen utiliteitsbouw) |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | energiedrager koken (alleen woningbouw) |  |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | besparing niet gebouwgebonden elektriciteit tov referentie [0%-100%] |  |  | % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | specifieke interne warmtecapaciteit |  |  | kJ/m2K
03. energiebehoefte | 00. kop |  | foutcontrole invoer energiepakket
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer correct/volledig? |  |  | - | OK
03. energiebehoefte | 00. kop |  | kenmerken isolatiepakket gebouwschil
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt (Ugemiddeld) |  |  | W/m2K
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | correctiefactor warmtebehoefte verwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,2-2,0]
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | richtwaarde corrrectiefactor op basis van U,gemiddeld
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per woning ¦ utiliteitsgebouw |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gebouwgebonden (NTA8800) en niet-gebouwgebonden energiebehoefte
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;H;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verwarming |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;C;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | koeling |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | tapwater |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verlichting |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | ventilatoren |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | kookgas |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | overig elektra |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | elektriciteitsvraag voor mobiliteit (elektrische auto)
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | mobiliteit |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | Lokale opwek hernieuwbare elektriciteit
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | zonnepanelen bijvoorbeeld |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 01. invoer
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per energiepost |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gesommeerd per deellocatie
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | energiebehoefte alle woningen¦gebouwen gesommeerd per energiepost |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop
04. installatie | 00. kop
04. installatie | 00. kop | . | installatie systeem
04. installatie | 00. kop | . | keuze preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
04. installatie | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - | OK |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
04. installatie | 01. invoer |  | geografisch niveau installatie [keuzelijst] |  |  | - |  |  | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [8 empty] | gebouw | gebouw | gebouw
04. installatie | 00. kop | . | distributie intern
04. installatie | 01. invoer |  | kengetal distributierendement intern |  |  | - |  |  | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [8 empty] | 1 | 1 | 0.85
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,1-1,0] |  |  | -
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies binnen gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 00. kop | . | thermische zonne-energie
04. installatie | 01. invoer |  | thermische zonne-energie |  |  | - |  |  | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [8 empty] | nee |  | nee
04. installatie | 01. invoer | . | bijdrage thermische zonne-energie |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | distributie extern
04. installatie | 01. invoer |  | warmteverlies distributie extern per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | MWh/won¦geb |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [≥0] |  |  | MWh/won¦geb
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies buiten gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | totaal aan distributienet te leveren warmte/koude
04. installatie | 03. tussenresultaat |  | totaal te leveren warmte/koude aan distributienet |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie aantal toestellen |  |  | tst. |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie vermogen voor ruimteverwarming en koeling |  |  | kW |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat
05. preferent toestel | 00. kop
05. preferent toestel | 00. kop | . | installatie preferent toestel |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
05. preferent toestel | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - |  |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
05. preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
05. preferent toestel | 01. invoer |  | dekkingsgraad |  |  | % |  |  | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [8 empty] | 90% | 100% | 90%
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0%-100%]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer | . | opwekkingsrendement / COP |  |  | - |  |  | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [8 empty] | 4.55 | 0 | 2.4
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsderving WKK Δε;chp;el / ε;chp;th |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | COP aquiferpomp |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | warmte/koude uit aquifer |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [8 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [8 empty] | 0.34 | 0 | 0.34
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken die later gebruikt worden
05. preferent toestel | 01. invoer | . | regeneratie |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | pompenergie per MWh geleverde warmte/koude |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | elektrisch rendement warmtekracht |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-0,50]
05. preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop | . | installatie niet-preferent toestel |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | naam niet-preferent toestel |  |  | - |  | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - |  | elektrisch element | geen | elektrisch element
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | dekkingsgraad |  |  | - |  |  | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [8 empty] | 10% | 0% | 10%
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door niet-preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | opwekkingsrendement |  |  | - |  |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik niet preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
06. niet-preferent toestel | 01. invoer | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
07. aftapwarmte | 04. resultaat
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop | . | energiegebruik niet voor verwarmen/koelen |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | elektriciteitsgebruik regeneratie, pompenergie, hulpenergie, verlichting, ventilatoren, apparatuur, mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | kental elektriciteit regeneratie |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.045
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | elektriciteitsgebruik regeneratie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsgebruik 'overig' |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik pompenergie warmte/koudedistributie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | kookgas |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | primair energiegebruik overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat | . | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | CO2 emissie overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | elektriciteitsproductie lokaal |  |  |  | totaal | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ utiliteit |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | lokale elektriciteitsproductie binnen project
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | warmtekracht |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat | . | zonnepanelen |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | verdeling lokale elektriciteitsproductie naar eigen gebruik en export
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik gebouwen |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - lokaal gebruikt |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - geëxporteerd |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor elektriciteit eigen gebruik |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor geëxporteerde elektriciteit |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt elektriciteit eigen gebruik |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt geëxporteerde elektriciteit |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finaal energiegebruik |  |  |  |  | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per woning¦utiliteitsgebouw
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per m2 gebruiksoppervlakte
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | primair energiegebruik per energiedrager |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | totaal primair energiegebruik per energiepost en per energiedrager
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | niet preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | kookgas en elektra overig | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | & lokaal geprod. elektriciteit | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | alle energiedragers | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik per energiepost |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbare energie primair
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 00. kop
13. PEF | 00. kop
13. PEF | 00. kop |  | PEF |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
13. PEF | 00. kop |  | primaire energiefactor PEF voor installaties buiten het gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | geografisch niveau installatie |  |  | - |  | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw |  | gebouw | - | gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | primaire energiefactor |  |  | - |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [8 empty] | - | - | -
13. PEF | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop | . | warmte-/koudebehoefte per m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | warmtebehoefte ruimteverwarming
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | koudebehoefte koeling
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | (hulptabel) |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | toerekening (hernieuwbaar) primaire energie per energiepost naar energie per woning/utiliteitsgebouw
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) | . | relatieve bijdrage energievraag ruimteverwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag koeling |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag warmtapwater |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop | . | primair energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | primair energiegebruik door energievraag
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik door lokale elektriciteitsproductie
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERMEDEN VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop | . | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | karakteristiek energiegebruik
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | karakteristiek energiegebruik (EPTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar bij verwarming, koeling, warmtapwater
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar =lokaal opgewekte elektriciteit
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | TOTAAL
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | TOTAAL hernieuwbare energie (EPrenTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | aandeel hernieuwbare energie
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | aandeel hernieuwbare energie (RERPrenTOT) |  |  | %
17. hernieuwbare energie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie indicatoren
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel)
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel nummer gebruiksfunctie) |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | BENG-eisen nieuwe woningen¦utiliteitsgebouwen 2021
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 1 (energiebehoefte indicator) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 2 (primaire fossiele energie indicator) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie per woning¦utiliteitsgebouw - afgezet tegen BENG-eisen 2021
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 1 (energiebehoefte indicator; groen voldoet aan eis BENG 1) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 2 (primaire fossiele energie indicator; groen voldoet aan eis BENG 2) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 3 (aandeel hernieuwbare energie; groen voldoet aan eis BENG 3) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop |  | energielabel
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel |  |  | -
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel voor renovatiestandaard utiliteit |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | standaardwaarden woningen en woongebouwen t/m 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde t/m 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop |  | standaardwaarden woningen en woongebouwen ná 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde ná 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop | . | CO2 emissie per m2 en totaal |  |  |  | totaal ton CO2 | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2
19. CO2-emissie | 00. kop |  | CO2 emissie door energievraag
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie door lokale elektriciteitsproductie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door vermeden verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop
20. EINDE | 00. kop |  | EINDE
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek

## variant 3
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
|  |  | variant 3 |  |  |  |  | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties |  | preferent ¦ niet preferent
|  |  | project: |  | naam variant |  |  | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming |  | -
|  |  | toelichting |  |  |  |  | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling |  | -
filter 1 | filter 2 |  | PEF/KCO2 elektriciteit | NTA8800 | 1.45 | 0.34 |  | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater |  | -
|  | . | Correctie warmtebehoefte verwarming (RV) |  | FALSE
|  | . |  |  |  |  | locaties | locatie 1 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 2 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 3 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 4 |  | [geen gebouwgegevens ingevoerd]
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 00. kop | . | samenvatting resultaten per jaar |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | aardgas in locatie |  |  | x1000 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop | . | woningen¦utiliteitsgebouwen terugkoppeling invoer |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | gebouwtype
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebouwtype |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | extra info over (deel)locatie en woningen |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksfunctie |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gestapeld (1) / niet gestapeld (0) (alleen woningen) |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | aantallen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | won¦geb/type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen (niet gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen in woongebouw (gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal utiliteitsgebouwen |  |  | geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | totaal aantal woningen¦utiliteitsgebouwen in de deellocatie |  |  | won¦geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | afmetingen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksoppervlakte | per type woning¦utiliteitsgebouw |  | m2/won¦geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per type |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per locatie |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding verlies-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding raam-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat
02. energiemaatregelen | 00. kop
02. energiemaatregelen | 00. kop |  | energiemaatregelen met effect op energiebehoefte |  |  |  |  | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer energiepakket per woning ¦ gebouw
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | isolatiepakket gebouwschil |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [keuzelijst] |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilatiesysteem |  |  | - |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c)
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilator |  |  | - |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | warmtevraag warmtapwater tov forfaitair NTA 8800 [50%-200%] |  |  | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | geïnstalleerd vermogen verlichting (alleen utiliteitsbouw) |  |  | W/m2
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type verlichtingsregeling (alleen utiliteitsbouw) |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | energiedrager koken (alleen woningbouw) |  |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | besparing niet gebouwgebonden elektriciteit tov referentie [0%-100%] |  |  | % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | specifieke interne warmtecapaciteit |  |  | kJ/m2K
03. energiebehoefte | 00. kop |  | foutcontrole invoer energiepakket
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer correct/volledig? |  |  | - | OK
03. energiebehoefte | 00. kop |  | kenmerken isolatiepakket gebouwschil
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt (Ugemiddeld) |  |  | W/m2K
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | correctiefactor warmtebehoefte verwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,2-2,0]
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | richtwaarde corrrectiefactor op basis van U,gemiddeld
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per woning ¦ utiliteitsgebouw |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gebouwgebonden (NTA8800) en niet-gebouwgebonden energiebehoefte
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;H;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verwarming |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;C;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | koeling |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | tapwater |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verlichting |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | ventilatoren |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | kookgas |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | overig elektra |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | elektriciteitsvraag voor mobiliteit (elektrische auto)
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | mobiliteit |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | Lokale opwek hernieuwbare elektriciteit
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | zonnepanelen bijvoorbeeld |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 01. invoer
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per energiepost |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gesommeerd per deellocatie
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | energiebehoefte alle woningen¦gebouwen gesommeerd per energiepost |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop
04. installatie | 00. kop
04. installatie | 00. kop | . | installatie systeem
04. installatie | 00. kop | . | keuze preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
04. installatie | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - | OK |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
04. installatie | 01. invoer |  | geografisch niveau installatie [keuzelijst] |  |  | - |  |  | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [8 empty] | gebouw | gebouw | gebouw
04. installatie | 00. kop | . | distributie intern
04. installatie | 01. invoer |  | kengetal distributierendement intern |  |  | - |  |  | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [8 empty] | 1 | 1 | 0.85
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,1-1,0] |  |  | -
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies binnen gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 00. kop | . | thermische zonne-energie
04. installatie | 01. invoer |  | thermische zonne-energie |  |  | - |  |  | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [8 empty] | nee |  | nee
04. installatie | 01. invoer | . | bijdrage thermische zonne-energie |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | distributie extern
04. installatie | 01. invoer |  | warmteverlies distributie extern per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | MWh/won¦geb |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [≥0] |  |  | MWh/won¦geb
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies buiten gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | totaal aan distributienet te leveren warmte/koude
04. installatie | 03. tussenresultaat |  | totaal te leveren warmte/koude aan distributienet |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie aantal toestellen |  |  | tst. |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie vermogen voor ruimteverwarming en koeling |  |  | kW |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat
05. preferent toestel | 00. kop
05. preferent toestel | 00. kop | . | installatie preferent toestel |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
05. preferent toestel | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - |  |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
05. preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
05. preferent toestel | 01. invoer |  | dekkingsgraad |  |  | % |  |  | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [8 empty] | 90% | 100% | 90%
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0%-100%]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer | . | opwekkingsrendement / COP |  |  | - |  |  | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [8 empty] | 4.55 | 0 | 2.4
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsderving WKK Δε;chp;el / ε;chp;th |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | COP aquiferpomp |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | warmte/koude uit aquifer |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [8 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [8 empty] | 0.34 | 0 | 0.34
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken die later gebruikt worden
05. preferent toestel | 01. invoer | . | regeneratie |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | pompenergie per MWh geleverde warmte/koude |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | elektrisch rendement warmtekracht |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-0,50]
05. preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop | . | installatie niet-preferent toestel |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | naam niet-preferent toestel |  |  | - |  | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - |  | elektrisch element | geen | elektrisch element
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | dekkingsgraad |  |  | - |  |  | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [8 empty] | 10% | 0% | 10%
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door niet-preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | opwekkingsrendement |  |  | - |  |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik niet preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
06. niet-preferent toestel | 01. invoer | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
07. aftapwarmte | 04. resultaat
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop | . | energiegebruik niet voor verwarmen/koelen |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | elektriciteitsgebruik regeneratie, pompenergie, hulpenergie, verlichting, ventilatoren, apparatuur, mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | kental elektriciteit regeneratie |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.045
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | elektriciteitsgebruik regeneratie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsgebruik 'overig' |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik pompenergie warmte/koudedistributie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | kookgas |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | primair energiegebruik overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat | . | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | CO2 emissie overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | elektriciteitsproductie lokaal |  |  |  | totaal | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ utiliteit |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | lokale elektriciteitsproductie binnen project
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | warmtekracht |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat | . | zonnepanelen |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | verdeling lokale elektriciteitsproductie naar eigen gebruik en export
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik gebouwen |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - lokaal gebruikt |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - geëxporteerd |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor elektriciteit eigen gebruik |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor geëxporteerde elektriciteit |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt elektriciteit eigen gebruik |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt geëxporteerde elektriciteit |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finaal energiegebruik |  |  |  |  | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per woning¦utiliteitsgebouw
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per m2 gebruiksoppervlakte
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | primair energiegebruik per energiedrager |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | totaal primair energiegebruik per energiepost en per energiedrager
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | niet preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | kookgas en elektra overig | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | & lokaal geprod. elektriciteit | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | alle energiedragers | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik per energiepost |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbare energie primair
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 00. kop
13. PEF | 00. kop
13. PEF | 00. kop |  | PEF |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
13. PEF | 00. kop |  | primaire energiefactor PEF voor installaties buiten het gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | geografisch niveau installatie |  |  | - |  | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw |  | gebouw | - | gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | primaire energiefactor |  |  | - |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [8 empty] | - | - | -
13. PEF | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop | . | warmte-/koudebehoefte per m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | warmtebehoefte ruimteverwarming
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | koudebehoefte koeling
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | (hulptabel) |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | toerekening (hernieuwbaar) primaire energie per energiepost naar energie per woning/utiliteitsgebouw
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) | . | relatieve bijdrage energievraag ruimteverwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag koeling |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag warmtapwater |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop | . | primair energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | primair energiegebruik door energievraag
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik door lokale elektriciteitsproductie
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERMEDEN VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop | . | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | karakteristiek energiegebruik
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | karakteristiek energiegebruik (EPTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar bij verwarming, koeling, warmtapwater
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar =lokaal opgewekte elektriciteit
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | TOTAAL
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | TOTAAL hernieuwbare energie (EPrenTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | aandeel hernieuwbare energie
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | aandeel hernieuwbare energie (RERPrenTOT) |  |  | %
17. hernieuwbare energie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie indicatoren
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel)
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel nummer gebruiksfunctie) |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | BENG-eisen nieuwe woningen¦utiliteitsgebouwen 2021
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 1 (energiebehoefte indicator) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 2 (primaire fossiele energie indicator) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie per woning¦utiliteitsgebouw - afgezet tegen BENG-eisen 2021
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 1 (energiebehoefte indicator; groen voldoet aan eis BENG 1) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 2 (primaire fossiele energie indicator; groen voldoet aan eis BENG 2) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 3 (aandeel hernieuwbare energie; groen voldoet aan eis BENG 3) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop |  | energielabel
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel |  |  | -
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel voor renovatiestandaard utiliteit |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | standaardwaarden woningen en woongebouwen t/m 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde t/m 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop |  | standaardwaarden woningen en woongebouwen ná 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde ná 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop | . | CO2 emissie per m2 en totaal |  |  |  | totaal ton CO2 | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2
19. CO2-emissie | 00. kop |  | CO2 emissie door energievraag
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie door lokale elektriciteitsproductie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door vermeden verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop
20. EINDE | 00. kop |  | EINDE
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek

## variant 4
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
|  |  | variant 4 |  |  |  |  | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties |  | preferent ¦ niet preferent
|  |  | project: |  | naam variant |  |  | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming |  | -
|  |  | toelichting |  |  |  |  | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling |  | -
filter 1 | filter 2 |  | PEF/KCO2 elektriciteit | NTA8800 | 1.45 | 0.34 |  | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater |  | -
|  | . | Correctie warmtebehoefte verwarming (RV) |  | FALSE
|  | . |  |  |  |  | locaties | locatie 1 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 2 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 3 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 4 |  | [geen gebouwgegevens ingevoerd]
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 00. kop | . | samenvatting resultaten per jaar |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | aardgas in locatie |  |  | x1000 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop | . | woningen¦utiliteitsgebouwen terugkoppeling invoer |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | gebouwtype
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebouwtype |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | extra info over (deel)locatie en woningen |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksfunctie |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gestapeld (1) / niet gestapeld (0) (alleen woningen) |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | aantallen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | won¦geb/type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen (niet gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen in woongebouw (gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal utiliteitsgebouwen |  |  | geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | totaal aantal woningen¦utiliteitsgebouwen in de deellocatie |  |  | won¦geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | afmetingen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksoppervlakte | per type woning¦utiliteitsgebouw |  | m2/won¦geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per type |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per locatie |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding verlies-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding raam-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat
02. energiemaatregelen | 00. kop
02. energiemaatregelen | 00. kop |  | energiemaatregelen met effect op energiebehoefte |  |  |  |  | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer energiepakket per woning ¦ gebouw
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | isolatiepakket gebouwschil |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [keuzelijst] |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilatiesysteem |  |  | - |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c)
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilator |  |  | - |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | warmtevraag warmtapwater tov forfaitair NTA 8800 [50%-200%] |  |  | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | geïnstalleerd vermogen verlichting (alleen utiliteitsbouw) |  |  | W/m2
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type verlichtingsregeling (alleen utiliteitsbouw) |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | energiedrager koken (alleen woningbouw) |  |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | besparing niet gebouwgebonden elektriciteit tov referentie [0%-100%] |  |  | % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | specifieke interne warmtecapaciteit |  |  | kJ/m2K
03. energiebehoefte | 00. kop |  | foutcontrole invoer energiepakket
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer correct/volledig? |  |  | - | OK
03. energiebehoefte | 00. kop |  | kenmerken isolatiepakket gebouwschil
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt (Ugemiddeld) |  |  | W/m2K
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | correctiefactor warmtebehoefte verwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,2-2,0]
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | richtwaarde corrrectiefactor op basis van U,gemiddeld
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per woning ¦ utiliteitsgebouw |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gebouwgebonden (NTA8800) en niet-gebouwgebonden energiebehoefte
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;H;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verwarming |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;C;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | koeling |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | tapwater |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verlichting |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | ventilatoren |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | kookgas |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | overig elektra |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | elektriciteitsvraag voor mobiliteit (elektrische auto)
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | mobiliteit |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | Lokale opwek hernieuwbare elektriciteit
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | zonnepanelen bijvoorbeeld |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 01. invoer
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per energiepost |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gesommeerd per deellocatie
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | energiebehoefte alle woningen¦gebouwen gesommeerd per energiepost |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop
04. installatie | 00. kop
04. installatie | 00. kop | . | installatie systeem
04. installatie | 00. kop | . | keuze preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
04. installatie | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - | OK |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
04. installatie | 01. invoer |  | geografisch niveau installatie [keuzelijst] |  |  | - |  |  | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [8 empty] | gebouw | gebouw | gebouw
04. installatie | 00. kop | . | distributie intern
04. installatie | 01. invoer |  | kengetal distributierendement intern |  |  | - |  |  | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [8 empty] | 1 | 1 | 0.85
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,1-1,0] |  |  | -
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies binnen gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 00. kop | . | thermische zonne-energie
04. installatie | 01. invoer |  | thermische zonne-energie |  |  | - |  |  | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [8 empty] | nee |  | nee
04. installatie | 01. invoer | . | bijdrage thermische zonne-energie |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | distributie extern
04. installatie | 01. invoer |  | warmteverlies distributie extern per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | MWh/won¦geb |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [≥0] |  |  | MWh/won¦geb
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies buiten gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | totaal aan distributienet te leveren warmte/koude
04. installatie | 03. tussenresultaat |  | totaal te leveren warmte/koude aan distributienet |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie aantal toestellen |  |  | tst. |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie vermogen voor ruimteverwarming en koeling |  |  | kW |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat
05. preferent toestel | 00. kop
05. preferent toestel | 00. kop | . | installatie preferent toestel |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
05. preferent toestel | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - |  |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
05. preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
05. preferent toestel | 01. invoer |  | dekkingsgraad |  |  | % |  |  | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [8 empty] | 90% | 100% | 90%
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0%-100%]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer | . | opwekkingsrendement / COP |  |  | - |  |  | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [8 empty] | 4.55 | 0 | 2.4
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsderving WKK Δε;chp;el / ε;chp;th |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | COP aquiferpomp |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | warmte/koude uit aquifer |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [8 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [8 empty] | 0.34 | 0 | 0.34
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken die later gebruikt worden
05. preferent toestel | 01. invoer | . | regeneratie |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | pompenergie per MWh geleverde warmte/koude |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | elektrisch rendement warmtekracht |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-0,50]
05. preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop | . | installatie niet-preferent toestel |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | naam niet-preferent toestel |  |  | - |  | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - |  | elektrisch element | geen | elektrisch element
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | dekkingsgraad |  |  | - |  |  | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [8 empty] | 10% | 0% | 10%
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door niet-preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | opwekkingsrendement |  |  | - |  |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik niet preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
06. niet-preferent toestel | 01. invoer | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
07. aftapwarmte | 04. resultaat
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop | . | energiegebruik niet voor verwarmen/koelen |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | elektriciteitsgebruik regeneratie, pompenergie, hulpenergie, verlichting, ventilatoren, apparatuur, mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | kental elektriciteit regeneratie |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.045
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | elektriciteitsgebruik regeneratie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsgebruik 'overig' |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik pompenergie warmte/koudedistributie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | kookgas |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | primair energiegebruik overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat | . | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | CO2 emissie overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | elektriciteitsproductie lokaal |  |  |  | totaal | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ utiliteit |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | lokale elektriciteitsproductie binnen project
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | warmtekracht |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat | . | zonnepanelen |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | verdeling lokale elektriciteitsproductie naar eigen gebruik en export
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik gebouwen |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - lokaal gebruikt |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - geëxporteerd |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor elektriciteit eigen gebruik |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor geëxporteerde elektriciteit |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt elektriciteit eigen gebruik |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt geëxporteerde elektriciteit |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finaal energiegebruik |  |  |  |  | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per woning¦utiliteitsgebouw
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per m2 gebruiksoppervlakte
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | primair energiegebruik per energiedrager |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | totaal primair energiegebruik per energiepost en per energiedrager
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | niet preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | kookgas en elektra overig | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | & lokaal geprod. elektriciteit | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | alle energiedragers | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik per energiepost |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbare energie primair
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 00. kop
13. PEF | 00. kop
13. PEF | 00. kop |  | PEF |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
13. PEF | 00. kop |  | primaire energiefactor PEF voor installaties buiten het gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | geografisch niveau installatie |  |  | - |  | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw |  | gebouw | - | gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | primaire energiefactor |  |  | - |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [8 empty] | - | - | -
13. PEF | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop | . | warmte-/koudebehoefte per m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | warmtebehoefte ruimteverwarming
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | koudebehoefte koeling
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | (hulptabel) |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | toerekening (hernieuwbaar) primaire energie per energiepost naar energie per woning/utiliteitsgebouw
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) | . | relatieve bijdrage energievraag ruimteverwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag koeling |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag warmtapwater |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop | . | primair energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | primair energiegebruik door energievraag
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik door lokale elektriciteitsproductie
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERMEDEN VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop | . | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | karakteristiek energiegebruik
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | karakteristiek energiegebruik (EPTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar bij verwarming, koeling, warmtapwater
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar =lokaal opgewekte elektriciteit
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | TOTAAL
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | TOTAAL hernieuwbare energie (EPrenTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | aandeel hernieuwbare energie
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | aandeel hernieuwbare energie (RERPrenTOT) |  |  | %
17. hernieuwbare energie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie indicatoren
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel)
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel nummer gebruiksfunctie) |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | BENG-eisen nieuwe woningen¦utiliteitsgebouwen 2021
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 1 (energiebehoefte indicator) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 2 (primaire fossiele energie indicator) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie per woning¦utiliteitsgebouw - afgezet tegen BENG-eisen 2021
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 1 (energiebehoefte indicator; groen voldoet aan eis BENG 1) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 2 (primaire fossiele energie indicator; groen voldoet aan eis BENG 2) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 3 (aandeel hernieuwbare energie; groen voldoet aan eis BENG 3) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop |  | energielabel
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel |  |  | -
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel voor renovatiestandaard utiliteit |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | standaardwaarden woningen en woongebouwen t/m 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde t/m 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop |  | standaardwaarden woningen en woongebouwen ná 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde ná 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop | . | CO2 emissie per m2 en totaal |  |  |  | totaal ton CO2 | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2
19. CO2-emissie | 00. kop |  | CO2 emissie door energievraag
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie door lokale elektriciteitsproductie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door vermeden verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop
20. EINDE | 00. kop |  | EINDE
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek

## variant 5
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
|  |  | variant 5 |  |  |  |  | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties |  | preferent ¦ niet preferent
|  |  | project: |  | naam variant |  |  | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming |  | -
|  |  | toelichting |  |  |  |  | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling |  | -
filter 1 | filter 2 |  | PEF/KCO2 elektriciteit | NTA8800 | 1.45 | 0.34 |  | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater |  | -
|  | . | Correctie warmtebehoefte verwarming (RV) |  | FALSE
|  | . |  |  |  |  | locaties | locatie 1 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 2 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 3 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 4 |  | [geen gebouwgegevens ingevoerd]
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 00. kop | . | samenvatting resultaten per jaar |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | aardgas in locatie |  |  | x1000 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop | . | woningen¦utiliteitsgebouwen terugkoppeling invoer |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | gebouwtype
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebouwtype |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | extra info over (deel)locatie en woningen |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksfunctie |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gestapeld (1) / niet gestapeld (0) (alleen woningen) |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | aantallen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | won¦geb/type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen (niet gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen in woongebouw (gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal utiliteitsgebouwen |  |  | geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | totaal aantal woningen¦utiliteitsgebouwen in de deellocatie |  |  | won¦geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | afmetingen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksoppervlakte | per type woning¦utiliteitsgebouw |  | m2/won¦geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per type |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per locatie |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding verlies-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding raam-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat
02. energiemaatregelen | 00. kop
02. energiemaatregelen | 00. kop |  | energiemaatregelen met effect op energiebehoefte |  |  |  |  | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer energiepakket per woning ¦ gebouw
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | isolatiepakket gebouwschil |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [keuzelijst] |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilatiesysteem |  |  | - |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c)
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilator |  |  | - |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | warmtevraag warmtapwater tov forfaitair NTA 8800 [50%-200%] |  |  | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | geïnstalleerd vermogen verlichting (alleen utiliteitsbouw) |  |  | W/m2
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type verlichtingsregeling (alleen utiliteitsbouw) |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | energiedrager koken (alleen woningbouw) |  |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | besparing niet gebouwgebonden elektriciteit tov referentie [0%-100%] |  |  | % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | specifieke interne warmtecapaciteit |  |  | kJ/m2K
03. energiebehoefte | 00. kop |  | foutcontrole invoer energiepakket
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer correct/volledig? |  |  | - | OK
03. energiebehoefte | 00. kop |  | kenmerken isolatiepakket gebouwschil
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt (Ugemiddeld) |  |  | W/m2K
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | correctiefactor warmtebehoefte verwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,2-2,0]
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | richtwaarde corrrectiefactor op basis van U,gemiddeld
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per woning ¦ utiliteitsgebouw |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gebouwgebonden (NTA8800) en niet-gebouwgebonden energiebehoefte
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;H;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verwarming |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;C;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | koeling |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | tapwater |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verlichting |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | ventilatoren |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | kookgas |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | overig elektra |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | elektriciteitsvraag voor mobiliteit (elektrische auto)
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | mobiliteit |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | Lokale opwek hernieuwbare elektriciteit
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | zonnepanelen bijvoorbeeld |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 01. invoer
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per energiepost |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gesommeerd per deellocatie
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | energiebehoefte alle woningen¦gebouwen gesommeerd per energiepost |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop
04. installatie | 00. kop
04. installatie | 00. kop | . | installatie systeem
04. installatie | 00. kop | . | keuze preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
04. installatie | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - | OK |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
04. installatie | 01. invoer |  | geografisch niveau installatie [keuzelijst] |  |  | - |  |  | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [8 empty] | gebouw | gebouw | gebouw
04. installatie | 00. kop | . | distributie intern
04. installatie | 01. invoer |  | kengetal distributierendement intern |  |  | - |  |  | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [8 empty] | 1 | 1 | 0.85
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,1-1,0] |  |  | -
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies binnen gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 00. kop | . | thermische zonne-energie
04. installatie | 01. invoer |  | thermische zonne-energie |  |  | - |  |  | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [8 empty] | nee |  | nee
04. installatie | 01. invoer | . | bijdrage thermische zonne-energie |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | distributie extern
04. installatie | 01. invoer |  | warmteverlies distributie extern per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | MWh/won¦geb |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [≥0] |  |  | MWh/won¦geb
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies buiten gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | totaal aan distributienet te leveren warmte/koude
04. installatie | 03. tussenresultaat |  | totaal te leveren warmte/koude aan distributienet |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie aantal toestellen |  |  | tst. |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie vermogen voor ruimteverwarming en koeling |  |  | kW |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat
05. preferent toestel | 00. kop
05. preferent toestel | 00. kop | . | installatie preferent toestel |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
05. preferent toestel | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - |  |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
05. preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
05. preferent toestel | 01. invoer |  | dekkingsgraad |  |  | % |  |  | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [8 empty] | 90% | 100% | 90%
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0%-100%]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer | . | opwekkingsrendement / COP |  |  | - |  |  | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [8 empty] | 4.55 | 0 | 2.4
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsderving WKK Δε;chp;el / ε;chp;th |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | COP aquiferpomp |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | warmte/koude uit aquifer |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [8 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [8 empty] | 0.34 | 0 | 0.34
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken die later gebruikt worden
05. preferent toestel | 01. invoer | . | regeneratie |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | pompenergie per MWh geleverde warmte/koude |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | elektrisch rendement warmtekracht |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-0,50]
05. preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop | . | installatie niet-preferent toestel |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | naam niet-preferent toestel |  |  | - |  | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - |  | elektrisch element | geen | elektrisch element
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | dekkingsgraad |  |  | - |  |  | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [8 empty] | 10% | 0% | 10%
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door niet-preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | opwekkingsrendement |  |  | - |  |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik niet preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
06. niet-preferent toestel | 01. invoer | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
07. aftapwarmte | 04. resultaat
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop | . | energiegebruik niet voor verwarmen/koelen |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | elektriciteitsgebruik regeneratie, pompenergie, hulpenergie, verlichting, ventilatoren, apparatuur, mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | kental elektriciteit regeneratie |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.045
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | elektriciteitsgebruik regeneratie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsgebruik 'overig' |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik pompenergie warmte/koudedistributie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | kookgas |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | primair energiegebruik overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat | . | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | CO2 emissie overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | elektriciteitsproductie lokaal |  |  |  | totaal | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ utiliteit |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | lokale elektriciteitsproductie binnen project
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | warmtekracht |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat | . | zonnepanelen |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | verdeling lokale elektriciteitsproductie naar eigen gebruik en export
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik gebouwen |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - lokaal gebruikt |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - geëxporteerd |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor elektriciteit eigen gebruik |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor geëxporteerde elektriciteit |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt elektriciteit eigen gebruik |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt geëxporteerde elektriciteit |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finaal energiegebruik |  |  |  |  | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per woning¦utiliteitsgebouw
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per m2 gebruiksoppervlakte
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | primair energiegebruik per energiedrager |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | totaal primair energiegebruik per energiepost en per energiedrager
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | niet preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | kookgas en elektra overig | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | & lokaal geprod. elektriciteit | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | alle energiedragers | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik per energiepost |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbare energie primair
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 00. kop
13. PEF | 00. kop
13. PEF | 00. kop |  | PEF |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
13. PEF | 00. kop |  | primaire energiefactor PEF voor installaties buiten het gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | geografisch niveau installatie |  |  | - |  | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw |  | gebouw | - | gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | primaire energiefactor |  |  | - |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [8 empty] | - | - | -
13. PEF | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop | . | warmte-/koudebehoefte per m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | warmtebehoefte ruimteverwarming
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | koudebehoefte koeling
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | (hulptabel) |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | toerekening (hernieuwbaar) primaire energie per energiepost naar energie per woning/utiliteitsgebouw
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) | . | relatieve bijdrage energievraag ruimteverwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag koeling |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag warmtapwater |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop | . | primair energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | primair energiegebruik door energievraag
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik door lokale elektriciteitsproductie
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERMEDEN VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop | . | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | karakteristiek energiegebruik
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | karakteristiek energiegebruik (EPTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar bij verwarming, koeling, warmtapwater
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar =lokaal opgewekte elektriciteit
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | TOTAAL
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | TOTAAL hernieuwbare energie (EPrenTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | aandeel hernieuwbare energie
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | aandeel hernieuwbare energie (RERPrenTOT) |  |  | %
17. hernieuwbare energie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie indicatoren
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel)
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel nummer gebruiksfunctie) |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | BENG-eisen nieuwe woningen¦utiliteitsgebouwen 2021
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 1 (energiebehoefte indicator) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 2 (primaire fossiele energie indicator) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie per woning¦utiliteitsgebouw - afgezet tegen BENG-eisen 2021
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 1 (energiebehoefte indicator; groen voldoet aan eis BENG 1) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 2 (primaire fossiele energie indicator; groen voldoet aan eis BENG 2) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 3 (aandeel hernieuwbare energie; groen voldoet aan eis BENG 3) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop |  | energielabel
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel |  |  | -
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel voor renovatiestandaard utiliteit |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | standaardwaarden woningen en woongebouwen t/m 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde t/m 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop |  | standaardwaarden woningen en woongebouwen ná 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde ná 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop | . | CO2 emissie per m2 en totaal |  |  |  | totaal ton CO2 | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2
19. CO2-emissie | 00. kop |  | CO2 emissie door energievraag
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie door lokale elektriciteitsproductie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door vermeden verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop
20. EINDE | 00. kop |  | EINDE
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek

## variant 6
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
|  |  | variant 6 |  |  |  |  | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties | preferent ¦ niet preferent | [8 empty] | installaties |  | preferent ¦ niet preferent
|  |  | project: |  | naam variant |  |  | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming | - | [8 empty] | verwarming |  | -
|  |  | toelichting |  |  |  |  | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling | - | [8 empty] | koeling |  | -
filter 1 | filter 2 |  | PEF/KCO2 elektriciteit | NTA8800 | 1.45 | 0.34 |  | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater | - | [8 empty] | warmtapwater |  | -
|  | . | Correctie warmtebehoefte verwarming (RV) |  | FALSE
|  | . |  |  |  |  | locaties | locatie 1 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 2 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 3 | [geen gebouwgegevens ingevoerd] | [8 empty] | locatie 4 |  | [geen gebouwgegevens ingevoerd]
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 00. kop | . | samenvatting resultaten per jaar |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
00. samenvatting | 00. kop
00. samenvatting | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat |  | aardgas in locatie |  |  | x1000 m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00. samenvatting | 04. resultaat
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop | . | woningen¦utiliteitsgebouwen terugkoppeling invoer |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | gebouwtype
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebouwtype |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | extra info over (deel)locatie en woningen |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksfunctie |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gestapeld (1) / niet gestapeld (0) (alleen woningen) |  |  | -
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | aantallen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | won¦geb/type | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen (niet gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal woningen in woongebouw (gestapeld) |  |  | won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | aantal utiliteitsgebouwen |  |  | geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | totaal aantal woningen¦utiliteitsgebouwen in de deellocatie |  |  | won¦geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 00. kop |  | afmetingen
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | gebruiksoppervlakte | per type woning¦utiliteitsgebouw |  | m2/won¦geb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per type |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  |  | totaal per locatie |  | m2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding verlies-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat |  | verhouding raam-/gebruiksoppervlakte per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | m2/m2
01. woningen & utiliteitsgebouwen | 04. resultaat
02. energiemaatregelen | 00. kop
02. energiemaatregelen | 00. kop |  | energiemaatregelen met effect op energiebehoefte |  |  |  |  | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer energiepakket per woning ¦ gebouw
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | isolatiepakket gebouwschil |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [keuzelijst] |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilatiesysteem |  |  | - |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) |  |  | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c) | mech - CO2 (C3c)
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type ventilator |  |  | - |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig |  |  | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig | zeer energiezuinig
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | warmtevraag warmtapwater tov forfaitair NTA 8800 [50%-200%] |  |  | % |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | geïnstalleerd vermogen verlichting (alleen utiliteitsbouw) |  |  | W/m2
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | type verlichtingsregeling (alleen utiliteitsbouw) |  |  | -
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | energiedrager koken (alleen woningbouw) |  |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | besparing niet gebouwgebonden elektriciteit tov referentie [0%-100%] |  |  | % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | specifieke interne warmtecapaciteit |  |  | kJ/m2K
03. energiebehoefte | 00. kop |  | foutcontrole invoer energiepakket
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | invoer correct/volledig? |  |  | - | OK
03. energiebehoefte | 00. kop |  | kenmerken isolatiepakket gebouwschil
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt (Ugemiddeld) |  |  | W/m2K
02. energiemaatregelen | 01. invoer | . | correctiefactor warmtebehoefte verwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,2-2,0]
02. energiemaatregelen | 01. invoer |  | richtwaarde corrrectiefactor op basis van U,gemiddeld
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per woning ¦ utiliteitsgebouw |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gebouwgebonden (NTA8800) en niet-gebouwgebonden energiebehoefte
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;H;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verwarming |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | Q;C;nd | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | koeling |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | tapwater |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | verlichting |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | ventilatoren |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | kookgas |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | overig elektra |  |  | kWh/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | elektriciteitsvraag voor mobiliteit (elektrische auto)
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | mobiliteit |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 00. kop |  | Lokale opwek hernieuwbare elektriciteit
03. energiebehoefte | 01. invoer | . | zonnepanelen bijvoorbeeld |  |  | kWh/won¦geb | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
03. energiebehoefte | 01. invoer
03. energiebehoefte | 00. kop
03. energiebehoefte | 00. kop |  | energiebehoefte per energiepost |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal MWh |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
03. energiebehoefte | 00. kop |  | gesommeerd per deellocatie
03. energiebehoefte | 04. resultaat | . | energiebehoefte alle woningen¦gebouwen gesommeerd per energiepost |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. energiebehoefte | 00. kop
04. installatie | 00. kop
04. installatie | 00. kop | . | installatie systeem
04. installatie | 00. kop | . | keuze preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
04. installatie | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - | OK |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
04. installatie | 01. invoer |  | geografisch niveau installatie [keuzelijst] |  |  | - |  |  | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [7 empty] | gebouw | gebouw | gebouw | [8 empty] | gebouw | gebouw | gebouw
04. installatie | 00. kop | . | distributie intern
04. installatie | 01. invoer |  | kengetal distributierendement intern |  |  | - |  |  | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [7 empty] | 1 | 1 | 0.85 | [8 empty] | 1 | 1 | 0.85
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,1-1,0] |  |  | -
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies binnen gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 00. kop | . | thermische zonne-energie
04. installatie | 01. invoer |  | thermische zonne-energie |  |  | - |  |  | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [7 empty] | nee |  | nee | [8 empty] | nee |  | nee
04. installatie | 01. invoer | . | bijdrage thermische zonne-energie |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | distributie extern
04. installatie | 01. invoer |  | warmteverlies distributie extern per woning¦utiliteitsgebouw |  |  | MWh/won¦geb |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [≥0] |  |  | MWh/won¦geb
04. installatie | 01. invoer |  | distributieverlies buiten gebouw |  |  | MWh |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
04. installatie | 00. kop | . | totaal aan distributienet te leveren warmte/koude
04. installatie | 03. tussenresultaat |  | totaal te leveren warmte/koude aan distributienet |  |  | MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie aantal toestellen |  |  | tst. |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat | . | indicatie vermogen voor ruimteverwarming en koeling |  |  | kW |  |  | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [7 empty] | 0 | 0 | - | [8 empty] | 0 | 0 | -
04. installatie | 03. tussenresultaat
05. preferent toestel | 00. kop
05. preferent toestel | 00. kop | . | installatie preferent toestel |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken preferent toestel | [8 empty] | 1 | 1
05. preferent toestel | 01. invoer |  | naam preferent toestel |  |  | - |  |  | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [7 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook | [8 empty] | ind WP, ind bodem, elek bijstook | geen | ind WP, ind bodem, elek bijstook
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
05. preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
05. preferent toestel | 01. invoer |  | dekkingsgraad |  |  | % |  |  | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [7 empty] | 90% | 100% | 90% | [8 empty] | 90% | 100% | 90%
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0%-100%]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer | . | opwekkingsrendement / COP |  |  | - |  |  | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [7 empty] | 4.55 | 0 | 2.4 | [8 empty] | 4.55 | 0 | 2.4
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsderving WKK Δε;chp;el / ε;chp;th |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | COP aquiferpomp |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | warmte/koude uit aquifer |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [7 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45 | [8 empty] | 1.45 | 1.45 | 1.45
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) | . | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [7 empty] | 0.34 | 0 | 0.34 | [8 empty] | 0.34 | 0 | 0.34
05. preferent toestel | 02. invoer (gedetailleerd) |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
05. preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 00. kop |  | kenmerken die later gebruikt worden
05. preferent toestel | 01. invoer | . | regeneratie |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | pompenergie per MWh geleverde warmte/koude |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | elektrisch rendement warmtekracht |  |  | - |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
05. preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-0,50]
05. preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop
06. niet-preferent toestel | 00. kop | . | installatie niet-preferent toestel |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | [6 empty] | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | finaal energiegebruik exclusief hulpenergie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | naam niet-preferent toestel |  |  | - |  | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - | elektrisch element | geen | elektrisch element | [6 empty] | - |  | elektrisch element | geen | elektrisch element
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | energiedrager |  |  | - |  |  | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit | nvt | elektriciteit
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | index hernieuwbare energiefactor |  |  | - |  |  | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [7 empty] | nren | nren | nren | [8 empty] | nren | nren | nren
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | dekkingsgraad |  |  | - |  |  | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [7 empty] | 10% | 0% | 10% | [8 empty] | 10% | 0% | 10%
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | door niet-preferent toestel te leveren warmte/koude |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | opwekkingsrendement |  |  | - |  |  | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 1 | 0 | 1
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,100-15,000]
06. niet-preferent toestel | 03. tussenresultaat |  | finaal energiegebruik niet preferent toestel |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | primair energiegebruik
06. niet-preferent toestel | 01. invoer | . | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,00-2,00]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 00. kop |  | CO2 emissie
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
06. niet-preferent toestel | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
06. niet-preferent toestel | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
07. aftapwarmte | 04. resultaat
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop | . | energiegebruik niet voor verwarmen/koelen |  |  |  | totaal | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit |  | subtotaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | elektriciteitsgebruik regeneratie, pompenergie, hulpenergie, verlichting, ventilatoren, apparatuur, mobiliteit
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | kental elektriciteit regeneratie |  |  | MWh_elek/MWh |  |  | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.045 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.045
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | optioneel: eigen waarde [0,000-1,000]
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 01. invoer |  | elektriciteitsgebruik regeneratie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat | . | elektriciteitsgebruik 'overig' |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik pompenergie warmte/koudedistributie |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | kookgas |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | primair energiegebruik overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | primaire energiefactor |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1 | 1.45 | 1.45
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat | . | primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop |  | CO2 emissie overig elektriciteitsgebruik
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 04. resultaat |  | CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. energie niet voor verwarmen/koelen | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | elektriciteitsproductie lokaal |  |  |  | totaal | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ woningen | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | Σ utiliteit |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | lokale elektriciteitsproductie binnen project
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | warmtekracht |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat | . | zonnepanelen |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | verdeling lokale elektriciteitsproductie naar eigen gebruik en export
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | elektriciteitsgebruik gebouwen |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - lokaal gebruikt |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | lokaal geproduceerd - geëxporteerd |  |  | MWh_finaal | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor elektriciteit eigen gebruik |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | energiefactor geëxporteerde elektriciteit |  |  | MWh_prim/MWh_finaal |  | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45 | [9 empty] | 1.45
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden primair energiegebruik |  |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie lokale elektriciteitsproductie
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt elektriciteit eigen gebruik |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 03. tussenresultaat |  | CO2 emissiecoëfficiënt geëxporteerde elektriciteit |  |  | ton CO2/MWh_finaal |  | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34 | [9 empty] | 0.34
09. elektriciteitsproductie lokaal | 04. resultaat |  | vermeden CO2 emissie |  |  | ton CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
09. elektriciteitsproductie lokaal | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finaal energiegebruik |  |  |  |  | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per woning¦utiliteitsgebouw
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/won.geb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop |  | finale energievraag - indicatie per energiedrager gemiddeld per m2 gebruiksoppervlakte
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | gas |  |  | m3/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | elektriciteit |  |  | kWh/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 04. resultaat |  | warmte |  |  | GJ/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. finaal energiegebruik | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | primair energiegebruik per energiedrager |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | totaal primair energiegebruik per energiepost en per energiedrager
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | niet preferent toestel | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [7 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit | [8 empty] | elektriciteit |  | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  |  | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | kookgas en elektra overig | energiedrager |  | - |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | & lokaal geprod. elektriciteit | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
11. primair energiegebruik dragers | 04. resultaat |  | alle energiedragers | energiegebruik |  | MWh_prim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. primair energiegebruik dragers | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik per energiepost |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | [5 empty] | zonnepanelen
12. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbare energie primair
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | MWh | 0 | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | MWh | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
12. hernieuwbare energie | 00. kop
13. PEF | 00. kop
13. PEF | 00. kop |  | PEF |  |  |  | totaal | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen | totaal |  | verwarming | koeling | tapwater | verlichting | ventilatoren | kookgas | overig elektra | mobiliteit | zonnepanelen
13. PEF | 00. kop |  | primaire energiefactor PEF voor installaties buiten het gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | geografisch niveau installatie |  |  | - |  | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw | gebouw | - | gebouw | [6 empty] | gebouw/gebouw |  | gebouw | - | gebouw
13. PEF | 04. resultaat |  | primaire energiefactor |  |  | - |  |  | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [7 empty] | - | - | - | [8 empty] | - | - | -
13. PEF | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop | . | warmte-/koudebehoefte per m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | warmtebehoefte ruimteverwarming
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop |  | koudebehoefte koeling
14. warmte-/koudebehoefte | 04. resultaat |  | cf. NTA8800 |  |  | kWh/m2 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
14. warmte-/koudebehoefte | 00. kop
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | (hulptabel) |  |  |  | totaal | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal | [9 empty] | totaal
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | toerekening (hernieuwbaar) primaire energie per energiepost naar energie per woning/utiliteitsgebouw
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) | . | relatieve bijdrage energievraag ruimteverwarming |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag koeling |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel) |  | relatieve bijdrage energievraag warmtapwater |  |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. (hulptabel) | 05. (hulpregel)
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop | . | primair energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh | [9 empty] | totaal MWh
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | primair energiegebruik door energievraag
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | vermeden primair energiegebruik door lokale elektriciteitsproductie
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL VERMEDEN VERBRUIK |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop |  | TOTAAL primair energiegebruik bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
16. primair energiegebruik per m2 | 04. resultaat |  | TOTAAL |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. primair energiegebruik per m2 | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop
17. hernieuwbare energie | 00. kop | . | hernieuwbaar 'primair' energiegebruik |  |  |  | totaal MWh | totaal MWh
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | karakteristiek energiegebruik
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | karakteristiek energiegebruik (EPTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar bij verwarming, koeling, warmtapwater
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | warmtepomp (EPren;hp) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | vrije koeling (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | hernieuwbaar =lokaal opgewekte elektriciteit
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | TOTAAL
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | TOTAAL hernieuwbare energie (EPrenTot) |  |  | kWh_prim/m2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0
17. hernieuwbare energie | 00. kop |  | aandeel hernieuwbare energie
17. hernieuwbare energie | 04. resultaat | . | aandeel hernieuwbare energie (RERPrenTOT) |  |  | %
17. hernieuwbare energie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie indicatoren
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel)
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | (hulpregel nummer gebruiksfunctie) |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | BENG-eisen nieuwe woningen¦utiliteitsgebouwen 2021
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 1 (energiebehoefte indicator) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 2 (primaire fossiele energie indicator) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | BENG 3 (aandeel hernieuwbare energie) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop | . | energieprestatie per woning¦utiliteitsgebouw - afgezet tegen BENG-eisen 2021
18. energieprestatie | 05. (hulpregel) |  | zoekcode fitcurve NTA8800 |  | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | - |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 1 (energiebehoefte indicator; groen voldoet aan eis BENG 1) |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 2 (primaire fossiele energie indicator; groen voldoet aan eis BENG 2) |  |  | kWh_prim/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | EP 3 (aandeel hernieuwbare energie; groen voldoet aan eis BENG 3) |  |  | %
18. energieprestatie | 00. kop |  | energielabel
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel |  |  | -
18. energieprestatie | 04. resultaat | . | energielabel voor renovatiestandaard utiliteit |  |  | -
18. energieprestatie | 00. kop | . | standaardwaarden woningen en woongebouwen t/m 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde t/m 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop |  | standaardwaarden woningen en woongebouwen ná 1945
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | standaardwaarde ná 1945 |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 04. resultaat |  | berekende netto warmtevraag |  |  | kWh/m2
18. energieprestatie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop
19. CO2-emissie | 00. kop | . | CO2 emissie per m2 en totaal |  |  |  | totaal ton CO2 | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2 | [9 empty] | totaal ton CO2
19. CO2-emissie | 00. kop |  | CO2 emissie door energievraag
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verwarming |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | koeling |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | tapwater |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | verlichting |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | ventilatoren |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | kookgas |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | overig elektra |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | mobiliteit |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | vermeden CO2 emissie door lokale elektriciteitsproductie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL door vermeden verbruik |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop |  | TOTAAL CO2 emissie bij gecorrigeerde warmtevraag verwarming
19. CO2-emissie | 04. resultaat |  | CO2 emissie TOTAAL |  |  | kg CO2/m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. CO2-emissie | 00. kop
20. EINDE | 00. kop |  | EINDE
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek

## resultaten
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
resultaat varianten
project:
naam berekening
filter | . | resultaten vergelijken met: | variant 1
korte toelichting
| . |  |  |  | selecteer de cel met de gewenste waarde |  |  | variant 1 | variant 2 | variant 3 | variant 4 | variant 5 | variant 6
algemeen |  | naam variant en type verrekening elektriciteit
algemeen |  | naam variant |  | - | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
algemeen |  | opwekking elektriciteit |  | - | NTA8800 | 5 | 6 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800
algemeen |  | energiegebruik |  | - | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
algemeen |  | invoer correct ingevoerd? |  | - |  | 2 | 6 | ja | ja | ja | ja | ja | ja
algemeen
invoer locatie |  | aantal woningen¦utiliteitsgebouwen per locatie
invoer locatie |  | locatie 1 |  | - | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
invoer locatie |  | locatie 2 |  | - | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
invoer locatie |  | locatie 3 |  | - | 0 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
invoer locatie |  | locatie 4 |  | - | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
invoer locatie |  | TOTAAL |  | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
invoer locatie
invoer locatie |  | gebruiksoppervlakte woningen¦utiliteitsgebouwen per locatie
invoer locatie |  | locatie 1 |  | m2 | 0 | 31 | 13
invoer locatie |  | locatie 2 |  | m2 | 0 | 31 | 25
invoer locatie |  | locatie 3 |  | m2 | 0 | 31 | 37
invoer locatie |  | locatie 4 |  | m2 | 0 | 31 | 49
invoer locatie |  | TOTAAL |  | m2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
invoer bouwkundig |  |  |  |  | NB matrixformule in tabel >>
invoer bouwkundig |  | meest voorkomend pakket bouwkundig |  |  | 0 | 32 | 15
invoer bouwkundig |  | locatie 1 |  | - |  | 40 | 15
invoer bouwkundig |  | locatie 2 |  | - |  | 40 | 27
invoer bouwkundig |  | locatie 3 |  | - |  | 40 | 39
invoer bouwkundig |  | locatie 4 |  | - |  | 40 | 51
invoer mobiliteit
invoer mobiliteit |  | invoer mobiliteit
invoer mobiliteit |  | locatie 1 |  | MWh/jaar | 0 | 71 | 13
invoer mobiliteit |  | locatie 2 |  | MWh/jaar | 0 | 71 | 25
invoer mobiliteit |  | locatie 3 |  | MWh/jaar | 0 | 71 | 37
invoer mobiliteit |  | locatie 4 |  | MWh/jaar | 0 | 71 | 49
invoer PV
invoer PV |  | invoer opbrengst PV
invoer PV |  | locatie 1 |  | MWh/jaar | 0 | 73 | 13
invoer PV |  | locatie 2 |  | MWh/jaar | 0 | 73 | 25
invoer PV |  | locatie 3 |  | MWh/jaar | 0 | 73 | 37
invoer PV |  | locatie 4 |  | MWh/jaar | 0 | 73 | 49
invoer installaties
invoer installaties |  | gekozen installaties ruimteverwarming
invoer installaties |  | locatie 1 |  | - | ind WP, ind bodem, elek bijstook | 83 | 15
invoer installaties |  | locatie 2 |  | - | ind WP, ind bodem, elek bijstook | 83 | 27
invoer installaties |  | locatie 3 |  | - | ind WP, ind bodem, elek bijstook | 83 | 39
invoer installaties |  | locatie 4 |  | - | ind WP, ind bodem, elek bijstook | 83 | 51
invoer installaties
invoer installaties |  | gekozen installaties koeling
invoer installaties |  | locatie 1 |  | - | geen | 83 | 16
invoer installaties |  | locatie 2 |  | - | geen | 83 | 28
invoer installaties |  | locatie 3 |  | - | geen | 83 | 40
invoer installaties |  | locatie 4 |  | - | geen | 83 | 52
invoer installaties
invoer installaties |  | gekozen installaties warmtapwater
invoer installaties |  | locatie 1 |  | - | ind WP, ind bodem, elek bijstook | 83 | 17
invoer installaties |  | locatie 2 |  | - | ind WP, ind bodem, elek bijstook | 83 | 29
invoer installaties |  | locatie 3 |  | - | ind WP, ind bodem, elek bijstook | 83 | 41
invoer installaties |  | locatie 4 |  | - | ind WP, ind bodem, elek bijstook | 83 | 53
gasverbruik
gasverbruik |  | jaarlijks gasverbruik locatie
gasverbruik |  | locatie 1 |  | x1000 m3 gas/jaar | 0 | 14 | 13
gasverbruik |  | locatie 2 |  | x1000 m3 gas/jaar | 0 | 14 | 25
gasverbruik |  | locatie 3 |  | x1000 m3 gas/jaar | 0 | 14 | 37
gasverbruik |  | locatie 4 |  | x1000 m3 gas/jaar | 0 | 14 | 49
gasverbruik |  | TOTAAL locatie |  | x1000 m3 gas/jaar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gasverbruik
gasverbruik |  | resultaten tov variant 1 |  | x1000 m3 gas/jaar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gasverbruik |  |  |  | %
primair energiegebruik
primair energiegebruik |  | jaarlijks primair energiegebruik locatie
primair energiegebruik |  | locatie 1 |  | MWh_prim/jaar | 0 | 258 | 13
primair energiegebruik |  | locatie 2 |  | MWh_prim/jaar | 0 | 258 | 25
primair energiegebruik |  | locatie 3 |  | MWh_prim/jaar | 0 | 258 | 37
primair energiegebruik |  | locatie 4 |  | MWh_prim/jaar | 0 | 258 | 49
primair energiegebruik |  | TOTAAL locatie |  | MWh_prim/jaar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
primair energiegebruik
primair energiegebruik |  | resultaten tov variant 1 |  | MWh_prim/jaar |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
primair energiegebruik |  |  |  | %
primair energiegebruik per locatie
primair energiegebruik per locatie |  | jaarlijks primair energiegebruik locatie 1
primair energiegebruik per locatie |  | verwarming |  | MWh_prim/jaar | 0 | 244 | 13
primair energiegebruik per locatie |  | koeling |  | MWh_prim/jaar | 0 | 245 | 13
primair energiegebruik per locatie |  | tapwater |  | MWh_prim/jaar | 0 | 246 | 13
primair energiegebruik per locatie |  | verlichting |  | MWh_prim/jaar | 0 | 247 | 13
primair energiegebruik per locatie |  | ventilatoren |  | MWh_prim/jaar | 0 | 248 | 13
primair energiegebruik per locatie |  | overig elektra |  | MWh_prim/jaar | 0 | 250 | 13
primair energiegebruik per locatie |  | mobiliteit |  | MWh_prim/jaar | 0 | 251 | 13
primair energiegebruik per locatie |  | warmtekracht (vermeden primair) |  | MWh_prim/jaar | 0 | 254 | 13
primair energiegebruik per locatie |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  | MWh_prim/jaar | 0 | 255 | 13
primair energiegebruik per locatie |  | TOTAAL |  | MWh_prim/jaar
primair energiegebruik per locatie
primair energiegebruik per locatie |  | resultaten tov variant 1 |  | MWh_prim/jaar
primair energiegebruik per locatie |  |  |  | %
primair energiegebruik per locatie
primair energiegebruik per locatie |  | jaarlijks primair energiegebruik locatie 2
primair energiegebruik per locatie |  | verwarming |  | MWh_prim/jaar | 0 | 244 | 25
primair energiegebruik per locatie |  | koeling |  | MWh_prim/jaar | 0 | 245 | 25
primair energiegebruik per locatie |  | tapwater |  | MWh_prim/jaar | 0 | 246 | 25
primair energiegebruik per locatie |  | verlichting |  | MWh_prim/jaar | 0 | 247 | 25
primair energiegebruik per locatie |  | ventilatoren |  | MWh_prim/jaar | 0 | 248 | 25
primair energiegebruik per locatie |  | overig elektra |  | MWh_prim/jaar | 0 | 250 | 25
primair energiegebruik per locatie |  | mobiliteit |  | MWh_prim/jaar | 0 | 251 | 25
primair energiegebruik per locatie |  | warmtekracht (vermeden primair) |  | MWh_prim/jaar | 0 | 254 | 25
primair energiegebruik per locatie |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  | MWh_prim/jaar | 0 | 255 | 25
primair energiegebruik per locatie |  | TOTAAL |  | MWh_prim/jaar
primair energiegebruik per locatie
primair energiegebruik per locatie |  | resultaten tov variant 1 |  | MWh_prim/jaar
primair energiegebruik per locatie |  |  |  | %
primair energiegebruik per locatie
primair energiegebruik per locatie |  | jaarlijks primair energiegebruik locatie 3
primair energiegebruik per locatie |  | verwarming |  | MWh_prim/jaar | 0 | 244 | 37
primair energiegebruik per locatie |  | koeling |  | MWh_prim/jaar | 0 | 245 | 37
primair energiegebruik per locatie |  | tapwater |  | MWh_prim/jaar | 0 | 246 | 37
primair energiegebruik per locatie |  | verlichting |  | MWh_prim/jaar | 0 | 247 | 37
primair energiegebruik per locatie |  | ventilatoren |  | MWh_prim/jaar | 0 | 248 | 37
primair energiegebruik per locatie |  | overig elektra |  | MWh_prim/jaar | 0 | 250 | 37
primair energiegebruik per locatie |  | mobiliteit |  | MWh_prim/jaar | 0 | 251 | 37
primair energiegebruik per locatie |  | warmtekracht (vermeden primair) |  | MWh_prim/jaar | 0 | 254 | 37
primair energiegebruik per locatie |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  | MWh_prim/jaar | 0 | 255 | 37
primair energiegebruik per locatie |  | TOTAAL |  | MWh_prim/jaar
primair energiegebruik per locatie
primair energiegebruik per locatie |  | resultaten tov variant 1 |  | MWh_prim/jaar
primair energiegebruik per locatie |  |  |  | %
primair energiegebruik per locatie
primair energiegebruik per locatie |  | jaarlijks primair energiegebruik locatie 4
primair energiegebruik per locatie |  | verwarming |  | MWh_prim/jaar | 0 | 244 | 49
primair energiegebruik per locatie |  | koeling |  | MWh_prim/jaar | 0 | 245 | 49
primair energiegebruik per locatie |  | tapwater |  | MWh_prim/jaar | 0 | 246 | 49
primair energiegebruik per locatie |  | verlichting |  | MWh_prim/jaar | 0 | 247 | 49
primair energiegebruik per locatie |  | ventilatoren |  | MWh_prim/jaar | 0 | 248 | 49
primair energiegebruik per locatie |  | overig elektra |  | MWh_prim/jaar | 0 | 250 | 49
primair energiegebruik per locatie |  | mobiliteit |  | MWh_prim/jaar | 0 | 251 | 49
primair energiegebruik per locatie |  | warmtekracht (vermeden primair) |  | MWh_prim/jaar | 0 | 254 | 49
primair energiegebruik per locatie |  | zonnepanelen (vermeden primair) |  | MWh_prim/jaar | 0 | 255 | 49
primair energiegebruik per locatie |  | TOTAAL |  | MWh_prim/jaar
primair energiegebruik per locatie
primair energiegebruik per locatie |  | resultaten tov variant 1 |  | MWh_prim/jaar
primair energiegebruik per locatie |  |  |  | %
CO2 emissie
CO2 emissie |  | jaarlijkse CO2 emissie locatie
CO2 emissie |  | locatie 1 |  | ton/jaar | 0 | 320 | 13
CO2 emissie |  | locatie 2 |  | ton/jaar | 0 | 320 | 25
CO2 emissie |  | locatie 3 |  | ton/jaar | 0 | 320 | 37
CO2 emissie |  | locatie 4 |  | ton/jaar | 0 | 320 | 49
CO2 emissie |  | TOTAAL locatie |  | ton/jaar |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2 emissie
CO2 emissie |  | resultaten tov variant 1 |  | ton/jaar |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CO2 emissie |  |  |  | %
CO2 emissie per locatie
CO2 emissie per locatie |  | jaarlijkse CO2 emissie locatie 1
CO2 emissie per locatie |  | verwarming |  | ton CO2/jaar | 0 | 306 | 13
CO2 emissie per locatie |  | koeling |  | ton CO2/jaar | 0 | 307 | 13
CO2 emissie per locatie |  | tapwater |  | ton CO2/jaar | 0 | 308 | 13
CO2 emissie per locatie |  | verlichting |  | ton CO2/jaar | 0 | 309 | 13
CO2 emissie per locatie |  | ventilatoren |  | ton CO2/jaar | 0 | 310 | 13
CO2 emissie per locatie |  | overig elektra |  | ton CO2/jaar | 0 | 312 | 13
CO2 emissie per locatie |  | mobiliteit |  | ton CO2/jaar | 0 | 313 | 13
CO2 emissie per locatie |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  | ton CO2/jaar | 0 | 316 | 13
CO2 emissie per locatie |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  | ton CO2/jaar | 0 | 317 | 13
CO2 emissie per locatie |  | TOTAAL |  | ton CO2/jaar
CO2 emissie per locatie
CO2 emissie per locatie |  | resultaten tov variant 1 |  | ton CO2/jaar
CO2 emissie per locatie |  |  |  | %
CO2 emissie per locatie
CO2 emissie per locatie |  | jaarlijkse CO2 emissie locatie 2
CO2 emissie per locatie |  | verwarming |  | ton CO2/jaar | 0 | 306 | 25
CO2 emissie per locatie |  | koeling |  | ton CO2/jaar | 0 | 307 | 25
CO2 emissie per locatie |  | tapwater |  | ton CO2/jaar | 0 | 308 | 25
CO2 emissie per locatie |  | verlichting |  | ton CO2/jaar | 0 | 309 | 25
CO2 emissie per locatie |  | ventilatoren |  | ton CO2/jaar | 0 | 310 | 25
CO2 emissie per locatie |  | overig elektra |  | ton CO2/jaar | 0 | 312 | 25
CO2 emissie per locatie |  | mobiliteit |  | ton CO2/jaar | 0 | 313 | 25
CO2 emissie per locatie |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  | ton CO2/jaar | 0 | 316 | 25
CO2 emissie per locatie |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  | ton CO2/jaar | 0 | 317 | 25
CO2 emissie per locatie |  | TOTAAL |  | ton CO2/jaar
CO2 emissie per locatie
CO2 emissie per locatie |  | resultaten tov variant 1 |  | ton CO2/jaar
CO2 emissie per locatie |  |  |  | %
CO2 emissie per locatie
CO2 emissie per locatie |  | jaarlijkse CO2 emissie locatie 3
CO2 emissie per locatie |  | verwarming |  | ton CO2/jaar | 0 | 306 | 37
CO2 emissie per locatie |  | koeling |  | ton CO2/jaar | 0 | 307 | 37
CO2 emissie per locatie |  | tapwater |  | ton CO2/jaar | 0 | 308 | 37
CO2 emissie per locatie |  | verlichting |  | ton CO2/jaar | 0 | 309 | 37
CO2 emissie per locatie |  | ventilatoren |  | ton CO2/jaar | 0 | 310 | 37
CO2 emissie per locatie |  | overig elektra |  | ton CO2/jaar | 0 | 312 | 37
CO2 emissie per locatie |  | mobiliteit |  | ton CO2/jaar | 0 | 313 | 37
CO2 emissie per locatie |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  | ton CO2/jaar | 0 | 316 | 37
CO2 emissie per locatie |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  | ton CO2/jaar | 0 | 317 | 37
CO2 emissie per locatie |  | TOTAAL |  | ton CO2/jaar
CO2 emissie per locatie
CO2 emissie per locatie |  | resultaten tov variant 1 |  | ton CO2/jaar
CO2 emissie per locatie |  |  |  | %
CO2 emissie per locatie
CO2 emissie per locatie |  | jaarlijkse CO2 emissie locatie 4
CO2 emissie per locatie |  | verwarming |  | ton CO2/jaar | 0 | 306 | 49
CO2 emissie per locatie |  | koeling |  | ton CO2/jaar | 0 | 307 | 49
CO2 emissie per locatie |  | tapwater |  | ton CO2/jaar | 0 | 308 | 49
CO2 emissie per locatie |  | verlichting |  | ton CO2/jaar | 0 | 309 | 49
CO2 emissie per locatie |  | ventilatoren |  | ton CO2/jaar | 0 | 310 | 49
CO2 emissie per locatie |  | overig elektra |  | ton CO2/jaar | 0 | 312 | 49
CO2 emissie per locatie |  | mobiliteit |  | ton CO2/jaar | 0 | 313 | 49
CO2 emissie per locatie |  | warmtekracht (vermeden CO2 emissie) |  | ton CO2/jaar | 0 | 316 | 49
CO2 emissie per locatie |  | zonnepanelen (vermeden CO2 emissie) |  | ton CO2/jaar | 0 | 317 | 49
CO2 emissie per locatie |  | TOTAAL |  | ton CO2/jaar
CO2 emissie per locatie
CO2 emissie per locatie |  | resultaten tov variant 1 |  | ton CO2/jaar
CO2 emissie per locatie |  |  |  | %
PEF
PEF |  | primaire energiefactor verwarming (alleen bij centrale warmte)
PEF |  | locatie 1 |  | - | - | 225 | 15
PEF |  | locatie 2 |  | - | - | 225 | 27
PEF |  | locatie 3 |  | - | - | 225 | 39
PEF |  | locatie 4 |  | - | - | 225 | 51
PEF
PEF |  | primaire energiefactor koeling (alleen bij centrale koude)
PEF |  | locatie 1 |  | - | - | 225 | 16
PEF |  | locatie 2 |  | - | - | 225 | 28
PEF |  | locatie 3 |  | - | - | 225 | 40
PEF |  | locatie 4 |  | - | - | 225 | 52
PEF
PEF |  | primaire energiefactor tapwater (alleen bij centrale warmte)
PEF |  | locatie 1 |  | - | - | 225 | 17
PEF |  | locatie 2 |  | - | - | 225 | 29
PEF |  | locatie 3 |  | - | - | 225 | 41
PEF |  | locatie 4 |  | - | - | 225 | 53
hernieuwbaar
hernieuwbaar |  | bijdrage hernieuwbare energie
hernieuwbaar |  | warmtepomp (EPren;hp) |  | MWh | 0 | 212 | 10
hernieuwbaar |  | vrije koeling (EPren;gen;out) |  | MWh | 0 | 213 | 10
hernieuwbaar |  | biomassagestookte toestellen (EPren;gen;out) |  | MWh | 0 | 214 | 10
hernieuwbaar |  | externe warmte-/koudelevering (EPren;gen;out) |  | MWh | 0 | 215 | 10
hernieuwbaar |  | absorptiekoeling op ext. warmtelevering (EPren;gen;out) |  | MWh | 0 | 216 | 10
hernieuwbaar |  | zonneboiler (EPren;sol;prac) |  | MWh | 0 | 217 | 10
hernieuwbaar |  | hernieuwbaar opgewekte elektriciteit (EPren;el) |  | MWh | 0 | 218 | 10
hernieuwbaar |  | TOTAAL |  | MWh |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
grafiek CO2 emissie
grafiek CO2 emissie |  | grafiek CO2 emissie | →
grafiek primair energiegebruik
grafiek primair energiegebruik |  | grafiek fossiel energiegebruik | →
grafiek primair energiegebruik
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek

## bibliotheek
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
bibliotheek
project
| filter |  |  | naam berekening
korte toelichting
.
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | woningen¦utiliteitsgebouwen
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | parameter |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | hoofdkenmerken woning¦utiliteitsgebouwen |  |  |  | 117: eigen won_geb; 118: eigen won_geb; 119: eigen won_geb; 120: eigen won_geb; 121: eigen won_geb; 122: eigen won_geb; 123: eigen won_geb; 124: eigen won_geb
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  | . | naam woning¦gebouw [vrije invoer - max 13 karakters ivm leesbaarheid] |  | vrije tekst |  | woning vrij L | hoekwoning M | logieswoning | tussenwon S | tussenwon M | won XS wg XL | woongebouw M | vrij <65 | vrij 65-74 | vrij 75-91 | vrij 92-05 | vrij 06-14 | vrij 15-18 | 2/1 kap <65 | 2/1 kap 65-74 | 2/1 kap 75-91 | 2/1 kap 92-05 | 2/1 kap 06-14 | 2/1 kap 15-18 | hoek <46 | hoek 46-64 | hoek 65-74 | hoek 75-91 | hoek 92-05 | hoek 06-14 | hoek 15-18 | tussen <46 | tussen 46-64 | tussen 65-74 | tussen 75-91 | tussen 92-05 | tussen 06-14 | tussen 15-18 | maison <65 | maison 65-74 | maison 75-91 | maison 92-05 | maison 06-14 | maison 15-18 | galerij <65 | galerij 65-74 | galerij 75-91 | galerij 92-05 | galerij 06-14 | galerij 15-18 | portiek <46 | portiek 46-64 | portiek 65-74 | portiek 75-91 | portiek 92-05 | portiek 06-14 | portiek 15-18 | overig <65 | overig 65-74 | overig 75-91 | overig 92-05 | overig 06-14 | overig 15-18 | G10 kantoor S | G11 kantoor L | G12 kantoor XL | G13 winkel XS | G14 winkel M | G15 winkel XL | G16 sport S | G17 sport M | G18 sport L | G19 school M | G20 school L | G21 school XL | G22 bijeen XS | G23 bijeen M | G24 bijeen L | G25 KDV S | G26 KDV M | G27 zorg S | G28 zorg L | G29 zorg XL | G30 zorg bed S | G31 zorg bed L | G32 zorg bed XXL | G33 cel L | G34 cel XL | G35 cel XXL | G36 logies M | G37 logies L | G38 logies XL | G39 logies XS | bijeenkomst S | bijeenkomst M | bijeenkomst L | bijeenk. XL | creche XXS | creche XS | creche S | gezond bed L | gezond bed XL | gezondheid S | kantoor XXS | kantoor XS | kantoor S | kantoor M | kantoor XL 1 | kantoor XL 2 | logies M | school XS | school S | school M | school L | school XL | sport M | sport L | winkel XXS | winkel XS | winkel S | winkel XL
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | gebruiksfunctie |  | keuzelijst |  | woning | woning | woning | woning | woning | woongebouw | woongebouw | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | woongebouw | kantoor | kantoor | kantoor | winkel | winkel | winkel | sport | sport | sport | onderwijs | onderwijs | onderwijs | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | kinderopvang | kinderopvang | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | cel | cel | cel | logies | logies | logies | logies | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | zorg met bed | zorg met bed | zorg overig | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | logies | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | sport | sport | winkel | winkel | winkel | winkel
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | woning: gestapeld (1) / niet gestapeld (0) |  | keuzelijst 0/1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | gebruiksoppervlakte |  | m2/won_geb |  | 180.72 | 133.32 | 94.44 | 110.07 | 87.1 | 36.7099 | 97.8758 | 173.61 | 175.18 | 167.43 | 190.82 | 211.2 | 224.46 | 122.07 | 135.15 | 135.02 | 142.93 | 153.47 | 133.93 | 129 | 104.39 | 115.61 | 112.82 | 128.79 | 138.44 | 132.92 | 114.74 | 102.04 | 113.83 | 114.65 | 123.6 | 130.75 | 118.78 | 105.15 | 81.22 | 85.99 | 101.6 | 123.4 | 123.4 | 70.74 | 80.36 | 68.43 | 72.86 | 86.19 | 65.75 | 63.54 | 65.09 | 78.4 | 64.58 | 86.01 | 73.14 | 28.23 | 64.97 | 82.3 | 67.7 | 94.11 | 73.97 | 69.93 | 297.8 | 2741 | 9456 | 176.12 | 1283.6 | 6967 | 409.7 | 1181.7 | 3336.6 | 918.89 | 3464 | 8624.5 | 179.9 | 712.2 | 4340.94 | 298.34 | 940 | 325.27 | 2148.7 | 8076.85 | 469.56 | 3353.15 | 19657.4 | 1999.52 | 10894.08 | 24218.56 | 580.7 | 2757.01 | 9295.2 | 80.38 | 1814.98 | 2392.92 | 5036 | 10811.93 | 82.7 | 158.09 | 1814.98 | 5704.88 | 35207.52 | 877.48 | 82.7 | 158.09 | 1680.46 | 4383 | 24631.52 | 24436.33 | 3792.45 | 158.09 | 2360 | 3833 | 8511.6 | 15729 | 3154.25 | 8714.78 | 82.7 | 158.09 | 1553.24 | 23023.34
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | fofaitair isolatiepakket gebouwschil |  | - |  | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2014 | 2015-2023 | t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2014 | 2015-2023 | t/m 1964 | t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2014 | 2015-2023 | t/m 1964 | t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2014 | 2015-2023 | t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2014 | 2015-2023 | t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2014 | 2015-2023 | t/m 1964 | t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2014 | 2015-2023 | t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2014 | 2015-2023 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 1992-2005 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | 2006-2014 | [7 empty] | streefwaarden
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | verliesoppervlakken bouwdelen
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | bg vloer |  | m2/won_geb |  | 71.3 | 48.7 | 60.96 | 41.42 | 60.3 | 4.4386 | 17.0315 | 104.99 | 108.71 | 101.18 | 105.49 | 115.83 | 99.17 | 66.69 | 65.75 | 65.52 | 72.02 | 68.87 | 64.76 | 60.66 | 50.57 | 54.32 | 54.66 | 66.27 | 59.14 | 61.75 | 53.01 | 47.2 | 51.25 | 51.86 | 54.05 | 55.69 | 52.8 | 52.58 | 40.61 | 43 | 50.8 | 61.7 | 61.7 | 70.74 | 80.36 | 68.43 | 72.86 | 86.19 | 65.75 | 63.54 | 65.09 | 78.4 | 64.58 | 86.01 | 73.14 | 28.23 | 64.97 | 82.3 | 67.7 | 94.11 | 73.97 | 69.93 | 255 | 748 | 1788 | 176.1 | 1283.6 | 4190 | 408.8 | 948.34 | 3173.37 | 870.97 | 2383 | 3534.73 | 179.9 | 451.72 | 2245.5 | 298.34 | 940 | 235.87 | 951 | 2641.19 | 469.56 | 0 | 7307.5 | 719.83 | 3763.21 | 8379.32 | 213.95 | 760.7 | 1675 | 55.18 | 1121 | 1572 | 2828.2 | 3461.79 | 80.5 | 80.5 | 1121 | 1462.28 | 7237.57 | 589.19 | 80.5 | 80.5 | 568.4 | 934.8 | 1975.8 | 4322 | 636.4 | 80.5 | 1396 | 2019 | 3596.4 | 2427.84 | 2224 | 6897.64 | 80.5 | 80.5 | 1459.89 | 18590.4
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | dichte gevel |  | m2/won_geb |  | 178.16 | 113.26 | 90.04 | 41.56 | 54.47 | 7.1125 | 39.9762 | 145.98 | 136.58 | 127.5 | 141.48 | 157.44 | 168.32 | 87.72 | 96.78 | 94.3 | 103.22 | 100.88 | 81.64 | 95.6 | 84.88 | 85.72 | 86.42 | 100.96 | 103.34 | 107.2 | 46.75 | 41.6 | 40.71 | 41.75 | 51.35 | 48.51 | 51.52 | 38.025 | 26.655 | 33.06 | 34.905 | 50.025 | 50.025 | 14.556 | 15.525 | 20.1875 | 18.35 | 18.336 | 18.9943 | 23.6 | 24.2267 | 22.5625 | 20.5467 | 23.32 | 17.68 | 15.0533 | 15.984 | 18.4457 | 17.856 | 25.1125 | 15.036 | 12.705 | 127.34 | 1419.32 | 4393.6 | 74.51 | 588.21 | 1457.3 | 308.71 | 810.12 | 1539.68 | 559.07 | 1177.73 | 3344.24 | 121.98 | 411.56 | 2506.21 | 152.71 | 430.51 | 178.21 | 870.5 | 3419.12 | 233.9 | 1151.51 | 4989 | 1049.57 | 3704.25 | 7992.65 | 456.91 | 1133.43 | 4712.76 | 51.63 | 447.8 | 950 | 1348.08 | 4427.46 | 66.25 | 154.85 | 447.8 | 1370.91 | 7353.48 | 448.95 | 66.25 | 154.85 | 509.2 | 1495.6 | 2342.3 | 2291.8 | 1851.19 | 154.85 | 1174.6 | 1438.85 | 2212.4 | 2185.1 | 403.4 | 3101.74 | 66.25 | 154.85 | 702.63 | 2588.02
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | plat dak |  | m2/won_geb |  | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 60.3 | 4.3449 | 17.8155 | 40.58 | 32.35 | 21.01 | 23.94 | 26.91 | 23.8 | 24.76 | 13.59 | 17 | 20.73 | 16.83 | 0 | 24.28 | 16.77 | 0 | 0 | 27.66 | 12.24 | 0 | 19.45 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 13.97 | 26.29 | 0 | 0 | 25.4 | 30.85 | 30.85 | 14.148 | 10.045 | 17.1075 | 18.215 | 17.238 | 0 | 21.18 | 21.6967 | 19.6 | 21.5267 | 28.67 | 24.38 | 9.41 | 12.994 | 11.7571 | 13.54 | 23.5275 | 14.794 | 11.655 | 110.21 | 662 | 1716.3 | 0 | 280 | 4190 | 407.7 | 914.14 | 3114.57 | 870.97 | 2383 | 2862.53 | 0 | 414.66 | 2439.28 | 291.14 | 446.8 | 227.85 | 1100.8 | 2641.19 | 342.94 | 3459.87 | 7308.5 | 708.92 | 3230.54 | 8030.72 | 213.95 | 760.7 | 1664.9 | 0 | 1052 | 1608 | 2866 | 4266.08 | 80.5 | 80.5 | 1052 | 1462 | 0 | 579.5 | 80.5 | 80.5 | 565.5 | 934.8 | 1871 | 2851.6 | 749.34 | 80.5 | 1384 | 1987 | 3492 | 2404 | 2224 | 7230 | 80.5 | 80.5 | 35 | 18719.4
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | hellend dak |  | m2/won_geb |  | 93.68 | 70.74 | 85.34 | 62.38 | 0 | 0 | 0 | 95.57 | 102.32 | 107.15 | 118.04 | 119.61 | 131.37 | 56.82 | 58.62 | 68.94 | 64.8 | 78.46 | 79.71 | 52.17 | 48.64 | 57.45 | 61.89 | 54.81 | 66.31 | 73.19 | 46.17 | 50.88 | 55.77 | 60.68 | 50.49 | 59.61 | 60.57 | 0 | 34.66 | 33.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516.99 | 0
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | raam |  | m2/won_geb |  | 55.99 | 28.45 | 22.89 | 16.36 | 17.42 | 4.333 | 23.7461 | 34.54 | 40.42 | 33.2 | 39.84 | 46.58 | 46.5 | 23.52 | 30.76 | 24.71 | 26.98 | 30.53 | 22.13 | 24.36 | 20.98 | 27.04 | 19.76 | 23.87 | 27.56 | 28.16 | 21.18 | 21.26 | 24.64 | 18.42 | 22.92 | 20.78 | 18.77 | 18.2 | 17.07 | 12.595 | 18.08 | 18.535 | 18.535 | 16.478 | 17.52 | 10.72 | 12.4775 | 17.388 | 8.6243 | 11.2633 | 14.0833 | 17.3175 | 10.3067 | 15.66 | 13.0667 | 3.88 | 11.02 | 13.6629 | 10.242 | 15.725 | 14.24 | 13.3733 | 46.13 | 739.81 | 2500.5 | 34.86 | 200.95 | 419.4 | 74 | 187.78 | 233.4 | 184.83 | 354.07 | 1909.09 | 48.24 | 173.49 | 952.25 | 60.87 | 200.24 | 69.09 | 313.7 | 1639.31 | 82.9 | 412.8 | 1843.7 | 322.63 | 1142.23 | 2637.65 | 95.71 | 827.37 | 1373.1 | 12.94 | 400.8 | 175.92 | 421.1 | 788.18 | 29.9 | 52.3 | 400.8 | 529.32 | 15081.93 | 90.79 | 29.9 | 52.3 | 140.5 | 993.8 | 10229.2 | 8977 | 962.82 | 52.3 | 423.06 | 603.12 | 1198 | 4184 | 177.4 | 330.6 | 29.9 | 52.3 | 137.9 | 305.6
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | deur |  | m2/won_geb |  | 2.47 | 2.4 | 4.94 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0.37455 | 9.27 | 8.46 | 8.87 | 10.18 | 12.92 | 10.52 | 6.81 | 6.46 | 7.29 | 8 | 8.88 | 8.16 | 7.91 | 6.51 | 5.56 | 5.15 | 7.61 | 6.81 | 5.38 | 7.21 | 5.84 | 5.48 | 5.26 | 6.09 | 6.16 | 6.18 | 6.59 | 5.62 | 4.68 | 4.4 | 7.8 | 7.8 | 4.55 | 4.86 | 4.26 | 4.1 | 4.27 | 3.98 | 5.65 | 5.71 | 4.37 | 4.92 | 3.78 | 4.95 | 4.2 | 3.91 | 3.44 | 2.46 | 4.33 | 3.01 | 3.2 | 0 | 24.2 | 11.26 | 5 | 4.99 | 0 | 5.85 | 4.4 | 23.15 | 2.6 | 10.1 | 10.27 | 4.4 | 15.37 | 0 | 0 | 6.45 | 2.3 | 5.83 | 22.57 | 4.7 | 0 | 0 | 4.75 | 3.57 | 5.09 | 21.73 | 3.58 | 2.04 | 1.03 | 59.2 | 14.61 | 24 | 24.29 | 3.75 | 3.75 | 59.2 | 7.41 | 12.21 | 2.47 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 4.79 | 3.75 | 6.14 | 7.4 | 2.47 | 0 | 19.8 | 60.21 | 3.75 | 3.75 | 9.89 | 73.22
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | TOTAAL |  | m2/won_geb |  | 380.21 | 248.94 | 249.262 | 151.764 | 176.87 | 18.8974 | 93.8343 | 399.433 | 396.227 | 368.556 | 407.323 | 444.541 | 449.929 | 246.313 | 252.235 | 258.104 | 274.144 | 283.789 | 236.972 | 246.782 | 213.179 | 213.794 | 211.482 | 261.299 | 257.658 | 257.155 | 177.867 | 152.62 | 162.475 | 162.412 | 187.185 | 174.043 | 187.97 | 125.911 | 112.432 | 113.78 | 118.345 | 150.4 | 150.4 | 99.25 | 104.202 | 100.176 | 104.1445 | 117.565 | 92.7379 | 106.1713 | 111.2797 | 118.73 | 102.506 | 131.637 | 111.2747 | 52.3043 | 89.387 | 104.9157 | 91.488 | 134.572 | 98.859 | 89.8843 | 462.18 | 3368.93 | 9873.26 | 237.64 | 1972.67 | 8999.7 | 1082.42 | 2580.278 | 7132.159 | 2227.149 | 5593 | 10600.441 | 300.55 | 1331.284 | 7469.59 | 713.558 | 1742 | 642.559 | 2956.53 | 9571.023 | 993.132 | 5024.18 | 19256.45 | 2589.751 | 10714.837 | 24531.634 | 938.065 | 3257.57 | 8925.3 | 205.866 | 2744.5 | 3848.93 | 6638.92 | 11929.263 | 236.75 | 347.75 | 2744.5 | 4393.236 | 27513.919 | 1534.143 | 236.75 | 347.75 | 1613.08 | 4078.56 | 15825.56 | 17182.4 | 4013.62 | 347.75 | 3965 | 5449.67 | 9422.35 | 10472.588 | 4381.4 | 15550.898 | 236.75 | 347.75 | 3424.333 | 34699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | verliesoppervlak t.o.v. gebruiksoppervlakte Als/Ag |  | m2/m2 |  | 2.1039 | 1.8672 | 2.6394 | 1.3788 | 2.0307 | 0.51478 | 0.95871 | 2.3007 | 2.2618 | 2.2013 | 2.1346 | 2.1048 | 2.0045 | 2.0178 | 1.8663 | 1.9116 | 1.918 | 1.8491 | 1.7694 | 1.913 | 2.0421 | 1.8493 | 1.8745 | 2.0289 | 1.8612 | 1.9347 | 1.5502 | 1.4957 | 1.4273 | 1.4166 | 1.5144 | 1.3311 | 1.5825 | 1.1974 | 1.3843 | 1.3232 | 1.1648 | 1.2188 | 1.2188 | 1.403 | 1.2967 | 1.4639 | 1.4294 | 1.364 | 1.4105 | 1.6709 | 1.7096 | 1.5144 | 1.5873 | 1.5305 | 1.5214 | 1.8528 | 1.3758 | 1.2748 | 1.3514 | 1.4299 | 1.3365 | 1.2853 | 1.552 | 1.2291 | 1.0441 | 1.3493 | 1.5368 | 1.2918 | 2.642 | 2.1835 | 2.1376 | 2.4237 | 1.6146 | 1.2291 | 1.6707 | 1.8693 | 1.7207 | 2.3918 | 1.8532 | 1.9755 | 1.376 | 1.185 | 2.115 | 1.4983 | 0.9796 | 1.2952 | 0.98355 | 1.0129 | 1.6154 | 1.1816 | 0.96021 | 2.5612 | 1.5121 | 1.6085 | 1.3183 | 1.1033 | 2.8628 | 2.1997 | 1.5121 | 0.77008 | 0.78148 | 1.7484 | 2.8628 | 2.1997 | 0.9599 | 0.93054 | 0.64249 | 0.70315 | 1.0583 | 2.1997 | 1.6801 | 1.4218 | 1.107 | 0.66581 | 1.389 | 1.7844 | 2.8628 | 2.1997 | 2.2046 | 1.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | raamoppervlak t.o.v. gebruiksoppervlakte Als/Ag |  | m2/m2 |  | 0.30982 | 0.2134 | 0.24238 | 0.14863 | 0.2 | 0.11803 | 0.24261 | 0.19895 | 0.23073 | 0.19829 | 0.20878 | 0.22055 | 0.20716 | 0.19268 | 0.2276 | 0.18301 | 0.18876 | 0.19893 | 0.16524 | 0.18884 | 0.20098 | 0.23389 | 0.17515 | 0.18534 | 0.19908 | 0.21186 | 0.18459 | 0.20835 | 0.21646 | 0.16066 | 0.18544 | 0.15893 | 0.15802 | 0.17309 | 0.21017 | 0.14647 | 0.17795 | 0.1502 | 0.1502 | 0.23294 | 0.21802 | 0.15666 | 0.17125 | 0.20174 | 0.13117 | 0.17726 | 0.21637 | 0.22089 | 0.1596 | 0.18207 | 0.17865 | 0.13744 | 0.16962 | 0.16601 | 0.15129 | 0.16709 | 0.19251 | 0.19124 | 0.1549 | 0.26991 | 0.26444 | 0.19793 | 0.15655 | 0.060198 | 0.18062 | 0.15891 | 0.069951 | 0.20114 | 0.10221 | 0.22136 | 0.26815 | 0.2436 | 0.21936 | 0.20403 | 0.21302 | 0.21241 | 0.146 | 0.20296 | 0.17655 | 0.12311 | 0.093792 | 0.16135 | 0.10485 | 0.10891 | 0.16482 | 0.3001 | 0.14772 | 0.16099 | 0.22083 | 0.073517 | 0.083618 | 0.072899 | 0.36155 | 0.33082 | 0.22083 | 0.092784 | 0.42837 | 0.10347 | 0.36155 | 0.33082 | 0.083608 | 0.22674 | 0.41529 | 0.36736 | 0.25388 | 0.33082 | 0.17926 | 0.15735 | 0.14075 | 0.26601 | 0.056242 | 0.037936 | 0.36155 | 0.33082 | 0.088782 | 0.013273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| woningen¦utiliteitsgebouwen |  |  | bron RVO |  |  |  | BENG referentie woningen | BENG referentie woningen | BENG referentie woningen | BENG referentie woningen | BENG referentie woningen | BENG referentie woningen | BENG referentie woningen | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Voorbeeld- woningen bestaand 2022 | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | Eindnorm 2050 bestaand u-bouw | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit | BENG referentie utiliteit
woningen¦utiliteitsgebouwen
isolatiepakketten gebouwschil
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | isolatiepakketten gebouwschil |  |  |  | 20: voorbeeld gevel
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | isolatie bouwdelen |  |  |  | 10: eigen pakket; 11: eigen pakket; 12: eigen pakket; 13: eigen pakket; 14: eigen pakket | [7 empty] | A (m2) | Rc (m2K/W) | Ri+e (m2K/W) | Rtotaal (m2K/W) | U (W/m2K) | A*U (W/K)
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | naam pakket |  | - |  | streefw. won | nieuwbouw | standaard won | 2015-2023 | 2006-2014 | 1992-2005 | 1975-1991 | 1965-1974 | t/m 1964 | eigen pakket | [11 empty] | m2 | m2K/W | m2K/W | m2K/W | W/m2K | W/K
| isolatiepakketten gebouwschil |  | . | Rc bg vloer |  | m2K/W |  | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.86 | 0.19 | 3.7 | [9 empty] | per bouwdeel
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | Rc dichte gevel |  | m2K/W |  | 6 | 4.7 | 1.7 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.86 | 0.22 | 4.7 | [9 empty] | constructie 1 |  | 10 | 3.5 | 0.17 | 3.67 | 0.27248 | 2.7248
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | Rc plat dak |  | m2K/W |  | 8 | 6.3 | 3.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.86 | 0.22 | 6.3 | [9 empty] | constructie 2 |  | 15 | 0.5 | 0.17 | 0.67 | 1.4925 | 22.3881
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | Rc hellend dak |  | m2K/W |  | 8 | 6.3 | 3.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 1.3 | 0.86 | 0.22 | 6.3 | [9 empty] | constructie 3 |  | 20 | 0.22 | 0.17 | 0.39 | 2.5641 | 51.2821
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | rekenwaarde U bg vloer | 0.26 | W/m2K |  | 0.26596 | 0.25253 | 0.26596 | 0.26596 | 0.26596 | 0.36232 | 0.64103 | 0.89286 | 2.2222 | 0.25253 | 3.8462 | 3.8462 | 3.8462 | 3.8462
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | rekenwaarde U bg vloer, incl weegfactor | 50% | W/m2K |  | 0.21008 | 0.20161 | 0.21008 | 0.21008 | 0.21008 | 0.26596 | 0.39062 | 0.4717 | 1.1111 | 0.20161 | 1.9231 | 1.9231 | 1.9231 | 1.9231 | [5 empty] | alle bouwdelen
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | rekenwaarde U dichte gevel | 0.17 | W/m2K |  | 0.16207 | 0.20534 | 0.53476 | 0.21413 | 0.27248 | 0.37453 | 0.68027 | 0.97087 | 2.5641 | 0.20534 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | [5 empty] | som A*U ( = ∑(1-x)( Ax/(Rc,x+Ri+e) ) ) | [6 empty] | 76.3949
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | rekenwaarde U plat dak | 0.17 | W/m2K |  | 0.1224 | 0.15456 | 0.27248 | 0.16207 | 0.27248 | 0.37453 | 0.68027 | 0.97087 | 2.5641 | 0.15456 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | [5 empty] | som A ( = ∑(1-x)( Ax ) ) |  | 45
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | rekenwaarde U hellend dak | 0.17 | W/m2K |  | 0.1224 | 0.15456 | 0.27248 | 0.16207 | 0.27248 | 0.37453 | 0.68027 | 0.97087 | 2.5641 | 0.15456 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | 5.8824 | [5 empty] | gemiddelde U-waarde ( = som A*U / som A) | [5 empty] | 1.6977
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | U-waarde raam |  | W/m2K |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 5.2 | 1.6 | [9 empty] | gemiddelde Rtotaal ( = 1 / gemiddelde U-waarde) |  |  |  |  | 0.58904
| isolatiepakketten gebouwschil |  |  | U-waarde deur |  | W/m2K |  | 1.4 | 2 | 1.4 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | [9 empty] | gemiddelde Rc ( = gemiddelde Rtotaal - Ri+e) |  |  | 0.41904
isolatiepakketten gebouwschil
ventilatiesystemen
| ventilatiesystemen |  |  | ventilatiesystemen | bar: 1 to 9
| ventilatiesystemen |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| ventilatiesystemen |  |  | parameters
| ventilatiesystemen |  |  | ventilatiesysteem |  | - |  | natuurlijk (A1) | natuurlijk (A2a) | mech (C1) | mech - tijdsturing afvoer (C3b) | mech - tijdsturing toevoer (C3c) | balans geen wtw (D1) | balans (D2) | balans CO2 (D5)
| ventilatiesystemen |  |  | systeemcode |  | - |  | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5
ventilatiesystemen
ventilatorenergie
| ventilatorenergie |  |  | ventilatorenergie
| ventilatorenergie |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| ventilatorenergie |  |  | ventilatiesysteem B/C
| ventilatorenergie |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woongebouw
| ventilatorenergie |  |  | wisselstroom |  | kWh/m2 |  | 7.9 | 6.3 | 19.9 | 26 | 8 | 38.9 | 3 | 3.3 | 8 | 15.3 | 7.3 | 7.3
| ventilatorenergie |  |  | gelijkstroom (vóór 2007) |  | kWh/m2 |  | 4.5 | 3.5 | 11.1 | 14.5 | 4.6 | 21.1 | 1.8 | 2.3 | 4.7 | 8.6 | 3.8 | 3.8
| ventilatorenergie |  |  | gelijkstroom (vanaf 2007) |  | kWh/m2 |  | 2.3 | 1.7 | 5.5 | 7.3 | 2.2 | 10.9 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 4.3 | 1.9 | 1.9
| ventilatorenergie |  |  | zeer energiezuinig |  | kWh/m2 |  | 1.15 | 0.85 | 2.75 | 3.65 | 1.1 | 5.45 | 0.45 | 0.6 | 1.15 | 2.15 | 0.95 | 0.95
| ventilatorenergie |  |  | ventilatiesysteem D
| ventilatorenergie |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woongebouw
| ventilatorenergie |  |  | wisselstroom |  | kWh/m2 |  | 15.2 | 11 | 30.7 | 40.3 | 14.1 | 60 | 10.2 | 10.3 | 15.1 | 40.5 | 15.3 | 15.3
| ventilatorenergie |  |  | gelijkstroom (vóór 2007) |  | kWh/m2 |  | 8.5 | 5.9 | 17.3 | 22.6 | 7.9 | 34.3 | 4 | 5 | 8.7 | 20.7 | 8.6 | 8.6
| ventilatorenergie |  |  | gelijkstroom (vanaf 2007) |  | kWh/m2 |  | 4 | 3.1 | 8.7 | 11.3 | 3.8 | 17.7 | 1.7 | 3 | 4.1 | 7 | 4.3 | 4.3
| ventilatorenergie |  |  | zeer energiezuinig |  | kWh/m2 |  | 2 | 1.55 | 4.35 | 5.65 | 1.9 | 8.85 | 0.85 | 1.5 | 2.05 | 3.5 | 2.15 | 2.15
| ventilatorenergie |  |  | op basis van het onderscheid voor het type ventilator en de installatiejaarklasse in tabel 11.23 van NTA 8800 en berekeningen met NTA8800 (energielabeldatabase t/m 2019 herberekend en voorbeeldwoningen 2020) - 'zeer energiezuinig' gebruikt 50% van de energie van 'gelijkstroom (vanaf 2007)'
ventilatorenergie
installaties ruimteverwarming
| installaties ruimteverwarming |  |  | installatiesystemen ruimteverwarming
| installaties ruimteverwarming |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
| installaties ruimteverwarming |  |  | type systeem |  |  |  | 31: eigen installatie; 32: eigen installatie; 33: eigen installatie; 34: eigen installatie; 35: eigen installatie; 36: eigen installatie; 37: eigen installatie; 38: eigen installatie; 39: eigen installatie; 40: eigen installatie; 41: eigen installatie; 42: eigen installatie; 43: eigen installatie; 44: eigen installatie; 45: eigen installatie
| installaties ruimteverwarming |  |  | naam [vrije invoer - compacte naam verbetert leesbaarheid] |  |  |  | VR | HR107 | ind WP, coll grondw, elek bijstook | ind WP, ind bodem, elek bijstook | ind WP, coll grondw, gas bijstook | ind WP, ind bodem, gas bijstook | hybride (warmtepomp+ketel) | ind wp buitenlucht, elek bijstook | ind WP toekomst | coll WP, coll grond, gas bijstook | coll WP, coll grond, elek bijstook | Infrarood | geothermie HT | aquathermie | gasWKK 200-500 kW HT | gasWKK 500-1000 kW HT | bio olie/PPO dieselmotor | biomassa vergisting | biom. verbr. < 10 MWe | biom. verbr. 10-50 MWe | houtpellet ketel | aftap E-centrale (120°C) | aftap AVI (120°C) | restwarmte (CO2 vrij) | ind. CR-ketel HT | ind. VR-ketel HT | coll. HR-ketel HT | externe warmtelevering forfaitair | STEG + BIO | AVI + BIO
| installaties ruimteverwarming |  |  | toelichting [optioneel, vrije invoer via 'invoerbericht' in 'gegevensvalidatie'] | bar: 3 to 6; 8; 10; 12; 19 to 20; 38 to 45
| installaties ruimteverwarming |  | . | geografisch niveau installatie [keuzelijst] |  |  |  | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebied | gebied | gebouw | gebied | gebied | gebied | gebied | gebied | gebied | gebied | gebied | gebied | centraal | centraal | gebied | gebouw | gebouw | gebouw | centraal | centraal | centraal
| installaties ruimteverwarming |  | . | installaties 'centraal': warmtelevering heeft kwaliteitsverklaring [0/1] |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  | . | toestel is warmtepomp met hernieuwbare bron? [0/1] |  | - |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  |  | toestel met aquifer/regeneratie? [0/1] |  | - |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  |  | afgifterendement/interne warmtedistributieverliezen ruimteverwarming
| installaties ruimteverwarming |  | . | afgifterendement ruimteverwarming [keuzelijst] |  | - |  | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
| installaties ruimteverwarming |  |  | distributieverlies warmte ruimteverwarming
| installaties ruimteverwarming |  |  | per laagbouwwoning [≥0,0] |  | MWh / won.jaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 2.7778 | 0 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7778 | 2.7778
| installaties ruimteverwarming |  |  | per gestapelde woning [≥0,0] |  | MWh / won.jaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667
| installaties ruimteverwarming |  |  | per utiliteitsgebouw [≥0,0] |  | MWh / geb.jaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 16.6667 | 0 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 13.8889 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 16.6667
| installaties ruimteverwarming |  |  | gegevens preferent toestel
| installaties ruimteverwarming |  |  | energiedrager [keuzelijst] |  | - |  | aardgas | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | aardgas | bio-olie | biomassa (bmB) | biomassa (bmB) | biomassa (bmB) | biomassa (bmB) | aftap STEG | aftap AVI | restwarmte CO2-vrij | aardgas | aardgas | aardgas | externe warmte forfaitair | aftap STEG+BIO | aftap AVI+BIO
| installaties ruimteverwarming |  |  | eenheid finaal energiegebruik gebouw |  | - |  | m3 | m3 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | GJ | GJ | kWh | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | m3 | m3 | m3 | GJ | GJ | GJ
| installaties ruimteverwarming |  | . | dekkingsgraad preferent toestel [>0%-100%] |  | % |  | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 60% | 90% | 90% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80%
| installaties ruimteverwarming |  | . | opwekkingsrendement / COP (bovenwaarde) [0,1-15) |  | - |  | 0.8 | 0.975 | 5.2 | 4.55 | 5.2 | 4.55 | 3.8 | 3.5 | 6 | 5.2 | 5.2 | 1 | 28.5 | 15 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.725 | 1 | 1 | 14.2857 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1
| installaties ruimteverwarming |  |  | pompenergie aquifer (COP) [0-50] |  | - |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  | . | elektrisch omzettingsgetal warmtekracht [0,0-0,7] |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.26 | 0.23 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  | . | elektriciteitsderving WKK Δε;chp;el / ε;chp;th [0,0-0,5] |  | MWh elektrisch / MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18
| installaties ruimteverwarming |  |  | gegevens niet-preferent toestel
| installaties ruimteverwarming |  |  | type toestel [vrije invoer] |  | - |  | geen | geen | elektrisch element | elektrisch element | geen | geen | ind HR107 | elektrisch element | elektrisch element | coll HR107 | elektrisch element | geen | geen | geen | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | geen | geen | geen | geen | geen | coll HR107 | coll HR107
| installaties ruimteverwarming |  |  | energiedrager [keuzelijst] |  | - |  | aardgas | nvt | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | aardgas | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | elektriciteit | nvt | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | nvt | nvt | nvt | nvt | aardgas | aardgas | elektriciteit |  |  |  | aardgas
| installaties ruimteverwarming |  |  | eenheid finaal energiegebruik gebouw |  | - |  | 3: kWh; 4: kWh; 7: m3; 8: kWh; 9: kWh; 10: GJ; 11: GJ; 15: GJ; 16: GJ; 17: GJ; 18: GJ; 19: GJ; 20: GJ; 21: GJ; 22: GJ; 23: GJ; 29: GJ; 30: GJ
| installaties ruimteverwarming |  |  | thermisch rendement (bovenwaarde) [0,100-15,000] |  | - |  | 0.95 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9
| installaties ruimteverwarming |  |  | hulpenergie
| installaties ruimteverwarming |  |  | hulpenergie - A [0-100] | (NTA8800 par. 9.6.8.1.1.2) | kWh/toestel |  | 87.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  |  | hulpenergie - B [0,0-1,0] | (NTA8800 par. 9.6.8.1.1.2) | kW/toestel |  | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  |  | hulpenergie - C [0,0-1,0] | (NTA8800 par. 9.6.8.1.1.2) | kWh/toestel |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  |  | hulpenergie - B,nom [≥0] | (NTA8800 par. 9.6.8.1.1.2) | kW/toestel |  | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  |  | standby elektronica (PH;aux;gen) [0-1] | (NTA8800 par. 9.6.8.2.3) | W/toestel |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  |  | spec elek gebruik (PH;aux;gen;spec) [0-10] | (NTA8800 par. 9.6.8.2.3) | W/kW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  |  | aanname bedrijfstijd t;on [0-8760] | (NTA8800 par. 9.6.8.2.3) | h |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| installaties ruimteverwarming |  |  | elektriciteitsverbruik collectieve voorziening
| installaties ruimteverwarming |  |  | pompenergie distributie per MWh geleverde warmte [0,0000-0,0100] |  | MWh elektrisch / MWh |  | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0072 | 0.0072
| installaties ruimteverwarming |  |  | kental elektriciteitsgebruik regeneratie [0,000-0,100] |  | MWh elektrisch / MWh |  | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties ruimteverwarming |  |  | bron: NTA 8800 |  | - |  | tabel 9.25 | tabel 9.25 | tabel 9.27 | tabel 9.27 | tabel 9.27 | tabel 9.27 | www.installatiemonitor.nl | tabel 9.27 | tabel 9.27 | tabel 9.27 | tabel 9.27 | tabel 9.27 | P.6.5.4.8 | BRON? | tabel 9.31 | tabel 9.31 | aanname | aanname | aanname | aanname | tabel 9.30 | P.6.5.4.6 | P.6.5.4.6 | P.6.5.4.7 | tabel 9.25 | tabel 9.25 | tabel 9.25 | par 9.6.7.2 | P.6.5.4.6 | P.6.5.4.6
forfaitair vermogen ruimteverwarming
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | parameters tbv bepaling forfaitair vermogen ruimteverwarming | bar: 1 to 2
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | naam |  | eenheid | bar: 1 to 2
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | naam
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | factor: energie naar distributienet -> verlies januari transmissie & ventilatie* |  | - |  | 1: 0.20425
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | rekenwaarde lengte januari |  | h |  | 1: 744
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | temperatuur rekenzone verwarming |  | °C |  | 1: 21
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | gemiddelde buitentemperatuur januari (NTA8800, tabel 17.2) |  | °C |  | 1: 2.61
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | ontwerp buitentemperatuur buiten voor bepalen benodigd vermogen |  | °C |  | 1: -10
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | toeslag voor opwarming - aanname |  | W/m2 |  | 1: 5
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | > NTA 8800 ónder tabel 9.12: formule bepaling ontwerp warmtebehoefte (verwarmingsvermogen nodig om rekenzone op setpointtemperatuur te verwarmen).
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | *) NTA 8800 geeft onder tabel 9.12 een formule voor het forfaitair verwarmingsvermogen o.b.v. het warmteverlies voor transmissie en ventilatie in januari.
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | Het warmteverlies voor transmissie en ventilatie in januari is in UMGO niet beschikbaar. De geleverde energie aan het distributienet wel.
| forfaitair vermogen ruimteverwarming |  |  | Met gegevens uit energielabeldatabase 2020 is een verband gevonden tussen deze parameters voor berekenen van forfaitair verwarmingsvermogen (zie grafiek).
forfaitair vermogen ruimteverwarming
installaties warmtapwater
| installaties warmtapwater |  |  | installatiesystemen warmtapwater
| installaties warmtapwater |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
| installaties warmtapwater |  |  | type systeem |  |  |  | 31: eigen installatie; 32: eigen installatie; 33: eigen installatie; 34: eigen installatie; 35: eigen installatie; 36: eigen installatie; 37: eigen installatie; 38: eigen installatie; 39: eigen installatie; 40: eigen installatie; 41: eigen installatie; 42: eigen installatie
| installaties warmtapwater |  |  | naam [vrije invoer - compacte naam verbetert leesbaarheid] |  | - |  | HR107 combi | keukengeiser | ind WP, coll grondw, elek bijstook | ind WP, ind bodem, elek bijstook | ind WP, coll grondw, gas bijstook | ind WP, ind bodem, gas bijstook | hybride (warmtepomp+ketel) | ind wp buitenlucht, elek bijstook | TOEKOMST ind WP, coll grondw, elek bijstook | coll WP, coll grond, elek bijstook | aquathermie | elektroboiler | geothermie HT | gasWKK 200-500 kW HT | gasWKK 500-1000 kW HT | bio olie/PPO dieselmotor | biomassa vergisting | biom. verbr. < 10 MWe | biom. verbr. 10-50 MWe | houtpellet ketel | aftap E-centrale (120°C) | aftap AVI (120°C) | restwarmte (CO2 vrij) | ind. CR-combitap | ind. VR-combitap | separaat tapwaternet | warmtepompboiler | externe warmtelevering forfaitair | STEG + BIO | AVI + BIO | VR combi collectief | HR107 combi collectief | booster warmtepomp COP 3,5 | Warmtenet prim | Warmtenet sec | eigen booster-WP | hr107
| installaties warmtapwater |  |  | toelichting [optioneel, vrije invoer via 'invoerbericht' in 'gegevensvalidatie'] |  |  |  | 3: .; 4: .; 5: .; 6: .; 8: .; 18: .; 19: .; 34: voorbeeld met kwaliteitsverklaring; 35: voorbeeld met kwaliteitsverklaring; 36: voorbeeld
| installaties warmtapwater |  | . | geografisch niveau installatie [keuzelijst] |  |  |  | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebouw | gebied | gebouw | gebouw | gebied | gebied | gebied | gebied | gebied | gebied | gebied | gebied | centraal | centraal | gebied | gebouw | gebouw | gebied | gebouw | centraal | centraal | centraal | gebied | gebied | gebouw | centraal | centraal | gebouw | gebouw
| installaties warmtapwater |  | . | installaties 'centraal': warmtelevering heeft kwaliteitsverklaring [0/1] |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  |  | toestel is warmtepomp met hernieuwbare bron? [0/1] |  | - |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  |  | toestel met aquifer/regeneratie? [0/1] |  | - |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  |  | systeemrendement binnen gebouw
| installaties warmtapwater |  |  | systeemrendement warmtapwater binnen het gebouw [0,50-1,00] |  | - |  | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| installaties warmtapwater |  |  | warmteverlies externe distributie warmte tapwater (bron: tabel 10)
| installaties warmtapwater |  |  | per laagbouwwoning [0,0-2,0] |  | MWh / won.jaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  |  | per gestapelde woning [0,0-2,0] |  | MWh / won.jaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  |  | per utiliteitsgebouw [≥0,0] |  | MWh / geb.jaar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  |  | gegevens preferent toestel
| installaties warmtapwater |  |  | energiedrager [keuzelijst] |  | - |  | aardgas | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | aardgas | bio-olie | biomassa (bmB) | biomassa (bmB) | biomassa (bmB) | biomassa (bmB) | aftap STEG | aftap AVI | restwarmte CO2-vrij | aardgas | aardgas | aardgas | elektriciteit | externe warmte forfaitair | aftap STEG+BIO | aftap AVI+BIO | aardgas | aardgas | warmtenet (secundair) | warmtenet (primair) | warmtenet (secundair) | warmtenet (secundair) | aardgas
| installaties warmtapwater |  |  | eenheid finaal energiegebruik gebouw |  | - |  | m3 | m3 | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | GJ | kWh | kWh | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | m3 | m3 | GJ | kWh | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | m3
| installaties warmtapwater |  | . | dekkingsgraad preferent toestel [>0%-100%] |  | % |  | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 0% | 90% | 90% | 80% | 90% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 71.43% | 100% | 100% | 75% | 50%
| installaties warmtapwater |  | . | opwekkingsrendement / COP (bovenwaarde) [0,1-15) |  | - |  | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 2.4 | 15 | 0.75 | 28.5 | 0.5 | 0.44 | 0.4 | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.9 | 1 | 1 | 14.2857 | 0.55 | 0.66 | 0.78 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6
| installaties warmtapwater |  |  | pompenergie aquifer (COP) [0-50] |  | - |  | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  | . | elektrisch omzettingsgetal warmtekracht [0,0-0,7] |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.35 | 0.42 | 0.26 | 0.23 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  | . | elektriciteitsderving WKK Δε;chp;el / ε;chp;th [0,0-0,5] |  | MWh elektrisch / MWh |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  |  | gegevens niet-preferent toestel
| installaties warmtapwater |  |  | type toestel [vrije invoer] |  | - |  | geen | geen | elektrisch element | elektrisch element | geen | HR107 | HR107 | elektrisch element | elektrisch element | elektrisch element | elektrisch element | geen | geen | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | coll HR107 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | coll HR107 | coll HR107 | geen | geen | booster warmtepomp | geen | geen | booster warmtepomp | ELEKTR
| installaties warmtapwater |  |  | energiedrager [keuzelijst] |  | - |  | aardgas | nvt | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | aardgas | aardgas | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | elektriciteit | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | nvt | aardgas | aardgas | aardgas | aardgas | elektriciteit |  |  | elektriciteit | elektriciteit
| installaties warmtapwater |  |  | eenheid finaal energiegebruik gebouw |  | - |  | 3: kWh; 4: kWh; 5: m3; 6: m3; 7: m3; 8: kWh; 9: kWh; 10: GJ; 11: kWh; 14: GJ; 15: GJ; 16: GJ; 17: GJ; 18: GJ; 19: GJ; 20: GJ; 21: GJ; 22: GJ; 29: GJ; 30: GJ; 33: elektriciteit; 36: elektriciteit; 37: kWh
| installaties warmtapwater |  |  | thermisch rendement (bovenwaarde) [0,100-15,000] |  | - |  | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.55 | 0.66 | 0.94 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 3.5 |  |  | 4 | 1
| installaties warmtapwater |  |  | elektriciteitsverbruik collectieve voorziening
| installaties warmtapwater |  |  | pompenergie distributie per MWh geleverde warmte [0,0000-0,0100] |  | MWh elektrisch / MWh |  | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  |  | kental elektriciteitsgebruik regeneratie [0,000-0,100] |  | MWh elektrisch / MWh |  | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties warmtapwater |  |  | bron: NTA8800 |  | - |  | tabel 13.25, BCRG | tabel 13.25 | tabel 13.25 | tabel 13.25 | tabel 13.25 | tabel 13.25 | www.installatiemonitor.nl | tabel 13.25 | tabel 13.25 | tabel 13.25 | tabel 13.25 | EPG NEN 7120, tabel 19.16 | P.6.5.4.8 | tabel 9.31 | tabel 9.31 | aanname | aanname | aanname | aanname | tabel 16 | P.6.5.4.6 | P.6.5.4.6 | P.6.5.4.7 | tabel 13.25, BCRG | tabel 13.25, BCRG | tabel 13.28 | tabel 13.25 | par 13.8.12.2 | P.6.5.4.6 | P.6.5.4.6 |  |  |  | voorbeeldinvulling | voorbeeldinvulling | voorbeeldinvulling | voorbeeldinvulling
installaties warmtapwater
installaties koeling
| installaties koeling |  |  | installatiesystemen koeling | bar: 1 to 21
| installaties koeling |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| installaties koeling |  |  | type systeem |  |  |  | 12: eigen installatie; 13: eigen installatie; 14: eigen installatie; 15: eigen installatie; 16: eigen installatie; 17: eigen installatie; 18: eigen installatie; 19: eigen installatie; 20: eigen installatie
| installaties koeling |  |  | naam [vrije invoer - compacte naam verbetert leesbaarheid] |  | - |  | 1: compressie koelmachine; 2: geen; 3: compr. HT-afgifte of condensor of koeltoren; 4: compr. HT-afgifte en condensor of koeltoren; 5: compr. LT-koudebron (regeneratie); 6: compr. HT-afgifte en LT-koudebron (regeneratie); 7: koude opslag/aquifer (regeneratie); 8: warmtepomp met buitenlucht als bron; 9: absorptiekoeling op gas; 10: absorptiekoeling op warmte; 11: WKK + absorptiekoeling
| installaties koeling |  |  | toelichting [optioneel, vrije invoer via 'invoerbericht' in 'gegevensvalidatie'] | bar: 12 to 20
| installaties koeling |  | . | geografisch niveau installatie [keuzelijst] |  |  |  | 1: gebouw; 2: gebouw; 3: gebouw; 4: gebouw; 5: gebouw; 6: gebouw; 7: gebouw; 8: gebouw; 9: gebouw; 10: gebouw; 11: gebouw
| installaties koeling |  |  | toestel is warmtepomp met hernieuwbare bron? [0/1] |  | - |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 1; 9: 0; 10: 0; 11: 0
| installaties koeling |  |  | toestel met aquifer/regeneratie? [0/1] |  | - |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 1; 6: 1; 7: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
| installaties koeling |  |  | vrije koeling? [0/1] |  | - |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
| installaties koeling |  |  | gegevens preferent toestel
| installaties koeling |  |  | energiedrager [keuzelijst] |  | - |  | 1: elektriciteit; 2: nvt; 3: elektriciteit; 4: elektriciteit; 5: elektriciteit; 6: elektriciteit; 7: elektriciteit; 8: elektriciteit; 9: aardgas; 10: externe warmte forfaitair; 11: aardgas
| installaties koeling |  |  | eenheid finaal energiegebruik gebouw |  | - |  | 1: kWh; 2: nvt; 3: kWh; 4: kWh; 5: kWh; 6: kWh; 7: kWh; 8: kWh; 9: m3; 10: GJ; 11: m3
| installaties koeling |  |  | dekkingsgraad preferent toestel [>0%-100%] |  | % |  | 1: 100%; 2: 100%; 3: 100%; 4: 100%; 5: 100%; 6: 100%; 7: 100%; 8: 100%; 9: 100%; 10: 100%; 11: 100%
| installaties koeling |  |  | opwekkingsrendement [0,1-15] |  | - |  | 1: 3; 2: 0; 3: 4; 4: 5; 5: 6; 6: 8; 7: 10; 8: 4; 9: 0.8; 10: 0.8; 11: 0.5
| installaties koeling |  |  | elektrisch rendement warmtekracht [0,000-0,700] |  | - |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0.32
| installaties koeling |  |  | gegevens niet-preferent toestel
| installaties koeling |  |  | naam [vrije invoer - compacte naam verbetert leesbaarheid] |  | - |  | 1: geen; 2: geen; 3: geen; 4: geen; 5: geen; 6: geen; 7: geen; 8: geen; 9: geen; 10: geen; 11: geen
| installaties koeling |  |  | energiedrager [keuzelijst] |  | - |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |  |  | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt
| installaties koeling |  |  | eenheid finaal energiegebruik gebouw |  | -
| installaties koeling |  |  | opwekkingsrendement [0,100-15,000] |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| installaties koeling |  |  | elektriciteitsverbruik collectieve voorziening
| installaties koeling |  |  | pompenergie distributie per MWh geleverde koude [0,0000-0,0100] |  | kWh elektrisch / MWh |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
| installaties koeling |  |  | kental elektriciteitsgebruik regeneratie [0,000-0,100] |  | kWh elektrisch / MWh |  | 1: 0; 2: 0; 3: 0; 4: 0; 5: 0.045; 6: 0.045; 7: 0.045; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0
| installaties koeling |  |  | bron: NTA 8800 |  | - |  | 1: tabel 10.29; 2: -; 3: tabel P.9; 4: tabel P.9; 5: tabel P.9; 6: tabel P.9; 7: tabel 10.34; 8: NEN 7120, tabel 17.6; 9: tabel 10.30; 10: tabel 10.30; 11: tabel 10.30
installaties koeling
forfaitair vermogen koeling
| forfaitair vermogen koeling |  |  | parameters tbv bepaling forfaitair vermogen koeling | bar: 1 to 2
| forfaitair vermogen koeling |  |  | naam |  | eenheid | bar: 1 to 2
| forfaitair vermogen koeling |  |  | factor
| forfaitair vermogen koeling |  |  | factor voor vertaling jaargemiddeld energiegebruik naar vermogen |  | 1/h |  | 1: 0.001
| forfaitair vermogen koeling |  |  | bron: NTA8800 formule 10.60 en tabel 10.17 - inschatting op basis van buiten temperatuur van 24°C.
forfaitair vermogen koeling
thermische zonne-energie
| thermische zonne-energie |  |  | thermische zonne-energie | bar: 1 to 2
| thermische zonne-energie |  |  | naam |  | eenheid | bar: 1 to 2
| thermische zonne-energie |  |  | bij toepassing thermische zonne-energiesystemen: aandeel zonne-energie in te leveren warmte aan distributienet
| thermische zonne-energie |  |  | warmtapwater |  | % |  | 1: 50%
| thermische zonne-energie |  |  | ruimteverwarming |  | % |  | 1: 15%
thermische zonne-energie
primaire hernieuwbare energiefactor
| primaire hernieuwbare energiefactor |  |  | primaire hernieuwbare energiefactor | bar: 1 to 10
| primaire hernieuwbare energiefactor |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| primaire hernieuwbare energiefactor |  |  | namen hernieuwbare energiedragers en hernieuwbare energiefactor
| primaire hernieuwbare energiefactor |  |  | hernieuwbare energiebron |  | - |  | nvt | elektriciteit hernieuwbaar | omgevingswarmte | omgevingskoude | biomassa (bmA) | biomassa (bmB) | biomassa (bmC) | externe warmte of koude (forfaitair) | externe warmte of koude (kwal)
| primaire hernieuwbare energiefactor |  |  | toelichting | [19 empty] | 0,42 | bar: 2; 5 to 9
| primaire hernieuwbare energiefactor |  |  | index ri |  | - |  | nren | renelect | renheat | rencold | bmA | bmB | bmC | dxforf | dxkwal
| primaire hernieuwbare energiefactor |  |  | getalswaarde primaire hernieuwbare energiefactor (fPren;ri) |  | - |  | 0 | 1.45 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | fPren;dx
| primaire hernieuwbare energiefactor |  |  | getalswaarde kwaliteitsverklaring nodig bij toestellen |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| primaire hernieuwbare energiefactor |  |  | bron NTA8800 tabel 5.4 in paragraaf 5.6.3 | bar: 1 to 8
primaire hernieuwbare energiefactor
energiedragers (geen elektra)
| energiedragers (geen elektra) |  |  | energiedragers (anders dan elektriciteit) | [23 empty] | toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring
| energiedragers (geen elektra) |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| energiedragers (geen elektra) |  |  | namen, primaire energiefactor, CO2 emissiecoëfficiënt, eenheid finaal energiegebruik |  |  |  | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | NTA8800 | toegevoegd | toegevoegd | toegevoegd | toegevoegd | eigen e'drager | eigen e'drager | eigen e'drager | eigen e'drager | eigen e'drager | keuze warmtenet | keuze warmtenet | keuze warmtenet | keuze warmtenet | keuze warmtenet | keuze warmtenet | keuze warmtenet | keuze warmtenet | keuze warmtenet | keuze warmtenet | keuze warmtenet
| energiedragers (geen elektra) |  |  | energiedrager [vrije invoer - compacte naam verbetert leesbaarheid] |  | - |  | nvt | elektriciteit | aardgas | stookolie | biomassa (bmA) | biomassa (bmB) | biomassa (bmC) | externe warmte forfaitair | externe koude forfaitair | bio-¦groen gas | aftap AVI | aftap AVI+BIO | aftap STEG | aftap STEG+BIO | bio-olie | warmtenet (primair) | warmtenet (secundair) | restwarmte CO2-vrij | waterstof (groen) | waterstof (grijs) | WARMTE ¦ Amersfoort, Parkweelde ¦ Collectief WKO | KOUDE ¦ Amersfoort, Parkweelde ¦ Collectief WKO | WARMTE ¦ Utrecht en Nieuwgein ¦ Primair warmtenet | WARMTE ¦ Utrecht en Nieuwgein ¦ Secundair warmtenet
| energiedragers (geen elektra) |  |  | toelichting |  | - | bar: 5 to 14; 16 to toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 24
| energiedragers (geen elektra) |  |  | primaire energiefactor [0,0-2,0] |  | MWh_fossiel/MWh_tot |  | 0 | 1.45 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.48333 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0 | 0,50 | 0,57 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 0.12 | 0.44 | 0.57
| energiedragers (geen elektra) |  |  | CO2 emissiecoëfficiënt [0,0-0,5] |  | ton/MWh_finaal |  | 0 | 0.34 | 0.183 | 0.26 | 0 | 0.186 | 0.372 | 0.17 | 0.11333 | 0 | 0.113 | 0.05 | 0.183 | 0.09 | 0 | 0,09 | 0,1 | 0 | 3.33e-05 | 0.000375 | 0.13 | 0.03 | 0.17 | 0.17
| energiedragers (geen elektra) |  |  | eenheid t.b.v finaal energiegebruik woning¦utiliteitsgebouw [keuzelijst] |  | - |  | nvt | kWh | m3 | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | kWh | kWh | GJ | GJ | GJ | GJ
| energiedragers (geen elektra) |  |  | bronnen: NTA8800 tabellen 5.2 en 5.5 (energiefactoren) en 5.3 en 5.6 (CO2 emissiecoëfficiënt) |  |  |  |  | 5.2/5.3 | 5.2/5.3 | 5.2/5.3 | 5.2/5.3 | 5.2/5.3 | 5.2/5.3 | 5.2/5.3 | 5.2/5.3 | RVO-W/E | RVO-W/E | RVO-W/E | RVO-W/E | RVO-W/E | RVO-W/E | Voorbeeld | Voorbeeld | Voorbeeld | Voorbeeld | Voorbeeld
| energiedragers (geen elektra) |  |  | bijbehorende hernieuwbare energiebron met primaire hernieuwbare energiefactor |  |  |  | 16: eigen energiedrager; 17: eigen energiedrager; 18: eigen energiedrager; 19: eigen energiedrager; 20: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 21: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 22: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 23: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 24: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 25: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 26: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 27: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 28: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 29: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 30: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 31: eigen energiedrager
| energiedragers (geen elektra) |  |  | hernieuwbare energiebron |  | - |  | nvt | nvt | nvt | nvt | biomassa (bmA) | biomassa (bmB) | biomassa (bmC) | externe warmte of koude (forfaitair) | externe warmte of koude (forfaitair) | biomassa (bmA) | externe warmte of koude (kwal) | externe warmte of koude (kwal) | externe warmte of koude (kwal) | externe warmte of koude (kwal) | Biomassa (bmA) | externe warmte of koude (kwal) | externe warmte of koude (kwal) | externe warmte of koude (kwal) | elektriciteit hernieuwbaar | nvt | zie kwaliteitsverklaring | zie kwaliteitsverklaring | zie kwaliteitsverklaring | zie kwaliteitsverklaring
| energiedragers (geen elektra) |  |  | index ri |  | - |  | nren | nren | nren | nren | bmA | bmB | bmC | dxforf | dxforf | bmA | dxkwal | dxkwal | dxkwal | dxkwal | bmA | dxkwal | dxkwal | dxkwal | renelect | nren | dxkwal | dxkwal | dxkwal | dxkwal
| energiedragers (geen elektra) |  |  | primaire hernieuwbare energiefactor | uit NTA - tabel 5.4 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | fPren;dx | fPren;dx | fPren;dx | fPren;dx | 1 | fPren;dx | fPren;dx | fPren;dx | 1.45 | 0 | fPren;dx | fPren;dx | fPren;dx | fPren;dx
| energiedragers (geen elektra) |  |  | fPren | waarde uit kwaliteitsverklaring | - |  | 11: 0.5; 12: 0.9; 13: 0; 14: 0.5; 16: 0,42; 17: 0,42; 18: 1; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 21: nvt; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 22: nvt; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 23: nvt; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 24: nvt
| energiedragers (geen elektra) |  |  |  | rekenwaarde | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0,42 | 0,42 | 1 | 1.45 | 0 | 0.63 | 0.92 | 0.42 | 0.42
| energiedragers (geen elektra) |  |  | toelichting |  | - |  | 11: aftap verwerkt in fpdel en fpren; 12: aftap verwerkt in fpdel en fpren; 13: aftap verwerkt in fpdel en fpren; 14: aftap verwerkt in fpdel en fpren
| energiedragers (geen elektra) |  |  | geschiktheid voor toepassing vooral relevant voor warmte- en koudenetten |  |  |  | 16: eigen energiedrager; 17: eigen energiedrager; 18: eigen energiedrager; 19: eigen energiedrager; 20: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 21: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 22: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 23: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 24: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 25: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 26: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 27: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 28: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 29: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 30: eigen energiedrager; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 31: eigen energiedrager
| energiedragers (geen elektra) |  |  | voor ruimteverwarming |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| energiedragers (geen elektra) |  |  | voor koeling |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| energiedragers (geen elektra) |  |  | voor warmtapwater |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| energiedragers (geen elektra) |  |  | energiedragers voor ruimteverwarming |  |  |  | nvt | elektriciteit | aardgas | stookolie | biomassa (bmA) | biomassa (bmB) | biomassa (bmC) | externe warmte forfaitair |  | bio-¦groen gas | aftap AVI | aftap AVI+BIO | aftap STEG | aftap STEG+BIO | bio-olie | warmtenet (primair) | warmtenet (secundair) | restwarmte CO2-vrij | waterstof (groen) | waterstof (grijs) | WARMTE ¦ Amersfoort, Parkweelde ¦ Collectief WKO |  | WARMTE ¦ Utrecht en Nieuwgein ¦ Primair warmtenet | WARMTE ¦ Utrecht en Nieuwgein ¦ Secundair warmtenet
| energiedragers (geen elektra) |  |  | energiedragers voor koeling |  |  |  | 1: nvt; 2: elektriciteit; 3: aardgas; 4: stookolie; 5: biomassa (bmA); 6: biomassa (bmB); 7: biomassa (bmC); 8: externe warmte forfaitair; 9: externe koude forfaitair; 10: bio-¦groen gas; 15: bio-olie; toegepaste W/K-netten met kwaliteitsverklaring 22: KOUDE ¦ Amersfoort, Parkweelde ¦ Collectief WKO
| energiedragers (geen elektra) |  |  | energiedragers voor warmtapwater |  |  |  | nvt | elektriciteit | aardgas | stookolie | biomassa (bmA) | biomassa (bmB) | biomassa (bmC) | externe warmte forfaitair |  | bio-¦groen gas | aftap AVI | aftap AVI+BIO | aftap STEG | aftap STEG+BIO | bio-olie | warmtenet (primair) | warmtenet (secundair) | restwarmte CO2-vrij | waterstof (groen) | waterstof (grijs)
| energiedragers (geen elektra) |  |  | bron NTA8800 tabel 5.4 in paragraaf 5.6.3
energiedragers (geen elektra)
W/K-netten met kwaliteitsverklaring
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | warmte-/koudenetten met kwaliteitsverklaring
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | namen en relevante parameters warmte-/koudenetten met kwaliteitsverklaring
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | naam warmte-/koudenet |  | - |  | 1: WARMTE ¦ Amersfoort, Parkweelde ¦ Collectief WKO; 2: KOUDE ¦ Amersfoort, Parkweelde ¦ Collectief WKO; 3: TAPWATER ¦ Amersfoort, Parkweelde ¦ Collectief WKO; 4: WARMTE ¦ Amsterdam, Buiksloterham ¦ Collectief WKO; 5: KOUDE ¦ Amsterdam, Buiksloterham ¦ Collectief WKO; 6: WARMTE ¦ Veenendaal, DEVO ¦ Warmte- koudenet; 7: KOUDE ¦ Veenendaal, DEVO ¦ Warmte- koudenet; 8: WARMTE ¦ Westland, Westmade Noord ¦ Warmtenet; 9: WARMTE ¦ Amsterdam, Sluisbuurt ¦ Hybride WKO; 10: KOUDE ¦ Amsterdam, Sluisbuurt ¦ Hybride WKO; 11: WARMTE ¦ Lelystad ¦ Warmtenet; 12: WARMTE LT ¦ Amsterdam, Bullewijk ¦ Collectief WKO; 13: WARMTE HT ¦ Amsterdam, Bullewijk ¦ Collectief WKO; 14: KOUDE ¦ Amsterdam, Bullewijk ¦ Collectief WKO; 15: WARMTE ¦ Roosendaal, Stadsoevers ¦ Warmtenet; 16: KOUDE ¦ Amsterdam, Zuidas ¦ Koudenet; 17: KOUDE ¦ Amsterdam, Zuidoost ¦ Koudenet; 18: WARMTE ¦ Westland, Polanen ¦ Warmtenet; 19: WARMTE ¦ Midden- West-Brabant ¦ Warmtenet; 20: WARMTE ¦ Warmtebedrijf Ede ¦ Primair Warmtenet; 21: WARMTE ¦ Warmtebedrijf Ede ¦ Secundair Warmtenet; 22: WARMTE ¦ Eindhoven, de Strijp ¦ Warmtenet; 23: WARMTE ¦ Dordrecht ¦ Primair warmtenet; 24: WARMTE ¦ Dordrecht ¦ Secundair warmtenet; 25: WARMTE ¦ Alkmaar ¦ Primair warmtenet; 26: WARMTE ¦ Rotterdan, Eneco ¦ Primair warmtenet; 27: WARMTE ¦ Rotterdam, Eneco ¦ Secundair warmtenet; 28: WARMTE ¦ Apeldoorn, Zuidbroek ¦ Warmtenet; 29: WARMTE ¦ Eindhoven, Meerhoven ¦ Warmtenet; 30: WARMTE ¦ Enschede ¦ Warmtenet; 31: KOUDE ¦ Hoofddorp, Hydepark ¦ Koudenet; 32: WARMTE ¦ Hoofddorp, Hydepark ¦ warmtenet; 33: WARM TAPWATER ¦ Hoofddorp, Hydepark ¦ warmtenet; 34: WARMTE ¦ Rotterdam, Zuid en Hoogvliet ¦ Primair warmtenet; 35: WARMTE ¦ Nijmegen ¦ Primair warmtenet; 36: WARMTE ¦ Nijmegen ¦ Secundair warmtenet; 37: WARMTE ¦ Duiven, Westervoort, Arnhem ¦ Primair warmtenet; 38: WARMTE ¦ Duiven, Westervoort, Arnhem ¦ Secundair warmtenet; 39: WARMTE ¦ Amsterdam, West en Noord ¦ Primair warmtenet; 40: WARMTE ¦ Amsterdam, West en Noord ¦ Secundair warmtenet; 41: WARMTE ¦ Amsterdam, Zuid-Oost en Almere ¦ Primair warmtenet; 42: WARMTE ¦ Amsterdam, Zuid-Oost en Almere ¦ Secundair warmtenet; 43: WARMTE ¦ Purmerend, SVP ¦ Primair warmtenet; 44: WARMTE ¦ Purmerend, SVP ¦ Secundair warmtenet; 45: WARMTE ¦ Utrecht en Nieuwgein ¦ Primair warmtenet; 46: WARMTE ¦ Utrecht en Nieuwgein ¦ Secundair warmtenet; 47: WARMTE ¦ Den Haag ¦ Primair warmtenet; 48: WARMTE ¦ Den Haag ¦ Secundair warmtenet; 49: WARMTE ¦ Zaanstad ¦ Primair Warmtenet; 50: WARMTE ¦ Sittard ¦ Secundair warmtenet; 51: KOUDE ¦ Sittard ¦ Primair warmtenet; 52: WARMTE ¦ Drechtsteden ¦ Primair warmtenet; 53: WARMTE ¦ Heerlen - Rijnwater ¦ Primair
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | voor ruimteverwarming |  | - |  | 1: 1; 2: 0; 3: 0; 4: 1; 5: 0; 6: 1; 7: 0; 8: 1; 9: 1; 10: 0; 11: 1; 12: 1; 13: 1; 14: 0; 15: 1; 16: 0; 17: 0; 18: 1; 19: 1; 20: 1; 21: 1; 22: 1; 23: 1; 24: 1; 25: 1; 26: 1; 27: 1; 28: 1; 29: 1; 30: 1; 31: 0; 32: 1; 33: 0; 34: 1; 35: 1; 36: 1; 37: 1; 38: 1; 39: 1; 40: 1; 41: 1; 42: 1; 43: 1; 44: 1; 45: 1; 46: 1; 47: 1; 48: 1; 49: 1; 50: 1; 51: 0; 52: 1; 53: 1
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | voor koeling |  | - |  | 1: 0; 2: 1; 3: 0; 4: 0; 5: 1; 6: 0; 7: 1; 8: 0; 9: 0; 10: 1; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 1; 15: 0; 16: 1; 17: 1; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 1; 32: 0; 33: 0; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 1; 52: 0; 53: 0
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | voor warmtapwater |  | - |  | 1: 0; 2: 0; 3: 1; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0; 21: 0; 22: 0; 23: 0; 24: 0; 25: 0; 26: 0; 27: 0; 28: 0; 29: 0; 30: 0; 31: 0; 32: 0; 33: 1; 34: 0; 35: 0; 36: 0; 37: 0; 38: 0; 39: 0; 40: 0; 41: 0; 42: 0; 43: 0; 44: 0; 45: 0; 46: 0; 47: 0; 48: 0; 49: 0; 50: 0; 51: 0; 52: 1; 53: 0
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | nummer of code kwaliteitsverklaring |  | - |  | 1: 20210502GK; 2: 20210502GK; 3: 20210502GK; 4: 20240129GK; 5: 20240129GK; 6: 20210474GK; 7: 20210474GK; 8: 20210403GK; 9: 20220183GK; 10: 20220183GK; 11: 20210574GK; 12: 20210313GK; 13: 20210313GK; 14: 20210313GK; 15: 20240242GK; 16: 20250074GK; 17: 20210282GK; 18: 20210202GK; 19: 20210124GK; 20: 20240308GK; 21: 20240308GK; 22: 20210002GK; 23: 20201882GK; 24: 20201882GK; 25: 20220307GK; 26: 20201880GK; 27: 20201880GK; 28: 20220291GK; 29: 20240216GK; 30: 20230105GK; 31: 20220326GK; 32: 20220326GK; 33: 20220326GK; 34: 20230220GK; 35: 20220295GK; 36: 20220295GK; 37: 20201670GK; 38: 20201670GK; 39: 20220337GK; 40: 20220337GK; 41: 20240131GK; 42: 20240131GK; 43: 20230167GK; 44: 20230167GK; 45: 20201595GK; 46: 20201595GK; 47: 20201595GK; 48: 20201595GK; 49: 20220229GK; 50: 20210624GK; 51: 20210624GK; 52: 20230156GK; 53: 20250072GK
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | primaire energiefactor (fp;del) |  | - |  | 1: 0.55; 2: 0.12; 3: 0.68; 4: 0.49; 5: 0.62; 6: 0.84; 7: 0.09; 8: 0.32; 9: 0.37; 10: 0.12; 11: 0.2; 12: 0.39; 13: 0.69; 14: 0.11; 15: 0.15; 16: 0.2; 17: 0.16; 18: 0.5; 19: 0.28; 20: 0.25; 21: 0.26; 22: 0.66; 23: 0.28; 24: 0.31; 25: 0.2; 26: 0.35; 27: 0.45; 28: 0.59; 29: 0.16; 30: 0.18; 31: 0.05; 32: 0.41; 33: 0.69; 34: 0.27; 35: 0.23; 36: 0.31; 37: 0.16; 38: 0.21; 39: 0.19; 40: 0.21; 41: 0.33; 42: 0.43; 43: 0.39; 44: 0.53; 45: 0.44; 46: 0.57; 47: 0.49; 48: 0.61; 49: 0.69; 50: 0.35; 51: 0.83; 52: 0.28; 53: 0.12
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | hernieuwbare energiefactor (fp,ren) |  | - |  | 1: 0.63; 2: 0.92; 3: 0.61; 4: 0.62; 5: 0.92; 6: 0.54; 7: 1; 8: 0.78; 9: 0.54; 10: 0.89; 11: 0.88; 12: 0.7; 13: 0.57; 14: 1; 15: 0.89; 16: 0.7; 17: 0.58; 18: 0.65; 19: 0.78; 20: 0.78; 21: 0.77; 22: 0.49; 23: 0.55; 24: 0.55; 25: 0.82; 26: 0.6; 27: 0.6; 28: 0.67; 29: 0.88; 30: 0.87; 31: 1; 32: 0.69; 33: 0.61; 34: 0.8; 35: 0.73; 36: 0.73; 37: 0.81; 38: 0.81; 39: 0.79; 40: 0.79; 41: 0.47; 42: 0.47; 43: 0.68; 44: 0.68; 45: 0.42; 46: 0.42; 47: 0.32; 48: 0.32; 49: 0.51; 50: 0.75; 51: 0; 52: 0.72; 53: 0.88
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | CO2 emissiecoëfficiënt |  | kg/kWh |  | 1: 0.13; 2: 0.03; 3: 0.16; 4: 0.176; 5: 0.018; 6: 0.19; 7: 0.021; 8: 0.055; 9: 0.15; 10: 0.03; 11: 0.04; 12: 0.09; 13: 0.17; 14: 0.03; 15: 0.026; 16: 0.046; 17: 0.17; 18: 0.1; 19: 0.07; 20: 0.05; 21: 0.05; 22: 0.107; 23: 0.062; 24: 0.068; 25: 0.036; 26: 0.068; 27: 0.09; 28: 0.11; 29: 0.036; 30: 0.04; 31: 0.01; 32: 0.09; 33: 0.15; 34: 0.06; 35: 0.17; 36: 0.17; 37: 0.17; 38: 0.17; 39: 0.17; 40: 0.17; 41: 0.082; 42: 0.082; 43: 0.08; 44: 0.1; 45: 0.17; 46: 0.17; 47: 0.17; 48: 0.17; 49: 0.13; 50: 0.064; 51: 0.111; 52: 0.05; 53: 0.028
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | datum gewijzigd |  | - |  | 1: 2021; 2: 2021; 3: 2021; 4: 2024; 5: 2024; 6: 2021; 7: 2021; 8: 2021; 9: 2022; 10: 2022; 11: 2021; 12: 2021; 13: 2021; 14: 2021; 15: 2024; 16: 2025; 17: 2021; 18: 2021; 19: 2021; 20: 2024; 21: 2024; 22: 2021; 23: 2020; 24: 2020; 25: 2022; 26: 2020; 27: 2020; 28: 2022; 29: 2024; 30: 2023; 31: 2022; 32: 2022; 33: 2022; 34: 2023; 35: 2022; 36: 2022; 37: 2020; 38: 2020; 39: 2022; 40: 2022; 41: 2024; 42: 2024; 43: 2023; 44: 2023; 45: 2020; 46: 2020; 47: 2020; 48: 2020; 49: 2022; 50: 2021; 51: 2021; 52: 2023; 53: 2025
| W/K-netten met kwaliteitsverklaring |  |  | bron: website Bureau CRG |  |  |  | 1: 20210502GK; 2: 20210502GK; 3: 20210502GK; 4: 20240129GK; 5: 20240129GK; 6: 20210474GK; 7: 20210474GK; 8: 20210403GK; 9: 20220183GK; 10: 20220183GK; 11: 20210574GK; 12: 20210313GK; 13: 20210313GK; 14: 20210313GK; 15: 20240242GK; 16: 20250074GK; 17: 20210282GK; 18: 20210202GK; 19: 20210124GK; 20: 20240308GK; 21: 20240308GK; 22: 20210002GK; 23: 20201882GK; 24: 20201882GK; 25: 20220307GK; 26: 20201880GK; 27: 20201880GK; 28: 20220291GK; 29: 20240216GK; 30: 20230105GK; 31: 20220326GK; 32: 20220326GK; 33: 20220326GK; 34: 20230220GK; 35: 20220295GK; 36: 20220295GK; 37: 20201670GK; 38: 20201670GK; 39: 20220337GK; 40: 20220337GK; 41: 20240131GK; 42: 20240131GK; 43: 20230167GK; 44: 20230167GK; 45: 20201595GK; 46: 20201595GK; 47: 20201595GK; 48: 20201595GK; 49: 20220229GK; 50: 20210624GK; 51: 20210624GK; 52: 20230156GK; 53: 20250072GK
W/K-netten met kwaliteitsverklaring
energiedrager elektriciteit
| energiedrager elektriciteit |  |  | energiedrager (export) elektriciteit | bar: 1 to 11
| energiedrager elektriciteit |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| energiedrager elektriciteit |  |  | primaire energiefactor en CO2 emissiecoëfficiënt | [7 empty] | eigen energiedrager | eigen energiedrager | eigen energiedrager | eigen energiedrager | eigen energiedrager | eigen energiedrager
| energiedrager elektriciteit |  |  | typering opwekking elektriciteit |  | - |  | 1: NTA8800; 2: 2030*; 3: 2040*
| energiedrager elektriciteit |  |  | primaire energiefactor elektriciteit [0,0-2,0] |  | - |  | 1: 1.45; 2: 0.42553; 3: 0.34412
| energiedrager elektriciteit |  |  | primaire energiefactor export elektriciteit [0,0-2,0] |  | - |  | 1: 1.45; 2: 0.42553; 3: 0.34412
| energiedrager elektriciteit |  |  | CO2 emissiecoëfficiënt elektriciteit [0,0-0,5] |  | ton/MWh_finaal |  | 1: 0.34; 2: 0.1; 3: 0.07
| energiedrager elektriciteit |  |  | CO2 emissiecoëfficiënt export elektriciteit [0,0-0,5] |  | ton/MWh_finaal |  | 1: 0.34; 2: 0.1; 3: 0.07
| energiedrager elektriciteit |  |  | bron * zijn projecties |  |  |  | 1: NTA8800 tabel 5.3; 2: Tabellenbijlage 'Klimaat- en Energieverkenning 2024', tabel 27a; 3: Tabellenbijlage 'Klimaat- en Energieverkenning 2024', tabel 27a
energiedrager elektriciteit
gebruiksfuncties
| gebruiksfuncties |  |  | gebruiksfuncties
| gebruiksfuncties |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| gebruiksfuncties |  |  | namen gebruiksfuncties
| gebruiksfuncties |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woongebouw
| gebruiksfuncties |  |  | gebruiksfunctie - tbv fitcurve NTA8800 |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woning
gebruiksfuncties
correctiefactor RV;nd
| correctiefactor RV;nd |  |  | correctiefactor warmtebehoefte ruimteverwarming
| correctiefactor RV;nd |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| correctiefactor RV;nd |  |  | correctiefactor warmtebehoefte | correctie = C1 * U,gem ^ C2
| correctiefactor RV;nd |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woongebouw
| correctiefactor RV;nd |  |  | C1 |  | - | formule | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672
| correctiefactor RV;nd |  |  | C2 |  | - | formule | -0.376 | -0.376 | -0.376 | -0.376 | -0.376 | -0.376 | -0.376 | -0.376 | -0.376 | -0.376 | -0.376 | -0.376
correctiefactor RV;nd
netto warmtebehoefte warmtapwater
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | netto warmtebehoefte warmtapwater
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | netto warmtebehoefte warmtapwater per gebruiksfunctie
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woongebouw
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  | . | spec. warmtebehoefte tapwater utiliteit |  | kWh/m2 |  | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | 15.3 | 1.4 | 12.5 | 12.5 | 4.2 | 0 | 0
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | bron: NTA8800, tabel 13.1
netto warmtebehoefte warmtapwater
netto warmtebehoefte warmtapwater
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | specifiek niet gebouwgebonden elektriciteitsgebruik
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | specifiek niet gebouwgebonden elektriciteitsgebruik utiliteitsgebouwen (NTA8800)
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woongebouw
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | specifiek elektriciteitsverbruik apparatuur (NTA8800, tabel 7.3) |  | W/m2 |  | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | apparatuur - elektrisch niet gebouwgebonden (8760 uur) |  | kWh/m2 |  | 35.04 | 8.76 | 8.76 | 17.52 | 26.28 | 35.04 | 26.28 | 8.76 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0
| netto warmtebehoefte warmtapwater |  |  | bron: NTA8800 tabel 7.3 (specifieke interne warmteproductie door apparatuur) - voor woningen wordt uitgegaan van cijfers CBS (zie tabel 'huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen')
netto warmtebehoefte warmtapwater
koken
| koken |  |  | koken | bar: 1 to 2
| koken |  |  | naam |  | eenheid | bar: 1 to 2
| koken |  |  | energiegebruik koken op gas/elektriciteit alleen relevant voor woningen
| koken |  |  | koken op elektriciteit | per woning | kWh/won |  | 1: 211
| koken |  |  |  | gemiddeld per m2 | kWh/m2 |  | 1: 1.7583
| koken |  |  |  | energiedrager | - |  | 1: elektriciteit
| koken |  |  | koken op gas | per woning in m3 | m3/won |  | 1: 39
| koken |  |  |  | per woning energetisch in kWh | kWh/won |  | 1: 381.0083
| koken |  |  |  | gemiddeld per m2 | kWh/m2 |  | 1: 3.1751
| koken |  |  |  | energiedrager | - |  | 1: aardgas
| koken |  |  | bron: Correctie elektriciteitsverbruik koken", ECN-N-014-024, 29 september 2014
koken
huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen | bar: 1 to 3
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | naam |  | eenheid |  | 1: 1; 2: 2
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | gemiddeld(e) elektriciteitsgebruik en gebruiksoppervlakte NL woningen
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | elektriciteitsgebruik per woning 2023 |  | kWh/won |  | 1: 2500; 2: Statline CBS 2020
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | gemiddelde gebruiksoppervlakte NL woningen 2022-2025 |  | m2/won |  | 1: 120; 2: Statline CBS 2020
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | aandeel elektrisch koken |  | % |  | 1: 25%
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | elektriciteitsgebruik per m2 gebruiksoppervlakte
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | gemiddeld per m2 |  | kWh/m2 |  | 1: 20.8
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | aftrekpost: gebouwgebonden elektriciteitsgebruik |  | kWh/m2 |  | 1: 9.5; 2: W/E 2020
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | aftrekpost: elektriciteitsgebruik koken gemiddeld in Nederland |  | kWh/m2 |  | 1: 0.43958
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | gemiddeld niet-gebouwgebonden |  | kWh/m2 |  | 1: 10.8604
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | optioneel: eigen waarde [≥0,00] | bar: 1
| huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen |  |  | bronnen: Statline CBS en W/E adviseurs
huishoudelijk elektriciteitsgebruik woningen
ondergrens QH;nd en QC;nd
| ondergrens QH;nd en QC;nd |  |  | ondergrens QH;nd en QC;nd | bar: 1 to 2
| ondergrens QH;nd en QC;nd |  |  | naam |  | eenheid | bar: 1 to 2
| ondergrens QH;nd en QC;nd |  |  | ondergrens voor
| ondergrens QH;nd en QC;nd |  |  | QH;nd |  | kWh/m2 | bar: 1
| ondergrens QH;nd en QC;nd |  |  | QC;nd |  | kWh/m2 | bar: 1
ondergrens QH;nd en QC;nd
fitcurves NTA8800
| fitcurves NTA8800 |  |  | fitcurves NTA8800: parameters Q,EP1, QHnd, Qhzonder_nd, QCnd
| fitcurves NTA8800 |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704
| fitcurves NTA8800 |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | bijeenkomst | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | cel | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kantoor | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | kinderopvang | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | logies | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | onderwijs | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | sport | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | winkel | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | woning | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg met bed | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig | zorg overig
| fitcurves NTA8800 |  |  | ventilatiesysteem |  | - |  | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5 | A1 | A2a | C1 | C3b | C3c | D1 | D2 | D5
| fitcurves NTA8800 |  |  | warmtecapaciteit |  | - |  | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
| fitcurves NTA8800 |  |  | zoektekst |  | - |  | bijeenkomstA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigA1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigA2a450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigC1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigC3b450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigC3c450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigD1450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigD2450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigD5450E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstA1450Q;H;nd | bijeenkomstA2a450Q;H;nd | bijeenkomstC1450Q;H;nd | bijeenkomstC3b450Q;H;nd | bijeenkomstC3c450Q;H;nd | bijeenkomstD1450Q;H;nd | bijeenkomstD2450Q;H;nd | bijeenkomstD5450Q;H;nd | celA1450Q;H;nd | celA2a450Q;H;nd | celC1450Q;H;nd | celC3b450Q;H;nd | celC3c450Q;H;nd | celD1450Q;H;nd | celD2450Q;H;nd | celD5450Q;H;nd | kantoorA1450Q;H;nd | kantoorA2a450Q;H;nd | kantoorC1450Q;H;nd | kantoorC3b450Q;H;nd | kantoorC3c450Q;H;nd | kantoorD1450Q;H;nd | kantoorD2450Q;H;nd | kantoorD5450Q;H;nd | kinderopvangA1450Q;H;nd | kinderopvangA2a450Q;H;nd | kinderopvangC1450Q;H;nd | kinderopvangC3b450Q;H;nd | kinderopvangC3c450Q;H;nd | kinderopvangD1450Q;H;nd | kinderopvangD2450Q;H;nd | kinderopvangD5450Q;H;nd | logiesA1450Q;H;nd | logiesA2a450Q;H;nd | logiesC1450Q;H;nd | logiesC3b450Q;H;nd | logiesC3c450Q;H;nd | logiesD1450Q;H;nd | logiesD2450Q;H;nd | logiesD5450Q;H;nd | onderwijsA1450Q;H;nd | onderwijsA2a450Q;H;nd | onderwijsC1450Q;H;nd | onderwijsC3b450Q;H;nd | onderwijsC3c450Q;H;nd | onderwijsD1450Q;H;nd | onderwijsD2450Q;H;nd | onderwijsD5450Q;H;nd | sportA1450Q;H;nd | sportA2a450Q;H;nd | sportC1450Q;H;nd | sportC3b450Q;H;nd | sportC3c450Q;H;nd | sportD1450Q;H;nd | sportD2450Q;H;nd | sportD5450Q;H;nd | winkelA1450Q;H;nd | winkelA2a450Q;H;nd | winkelC1450Q;H;nd | winkelC3b450Q;H;nd | winkelC3c450Q;H;nd | winkelD1450Q;H;nd | winkelD2450Q;H;nd | winkelD5450Q;H;nd | woningA1450Q;H;nd | woningA2a450Q;H;nd | woningC1450Q;H;nd | woningC3b450Q;H;nd | woningC3c450Q;H;nd | woningD1450Q;H;nd | woningD2450Q;H;nd | woningD5450Q;H;nd | zorg met bedA1450Q;H;nd | zorg met bedA2a450Q;H;nd | zorg met bedC1450Q;H;nd | zorg met bedC3b450Q;H;nd | zorg met bedC3c450Q;H;nd | zorg met bedD1450Q;H;nd | zorg met bedD2450Q;H;nd | zorg met bedD5450Q;H;nd | zorg overigA1450Q;H;nd | zorg overigA2a450Q;H;nd | zorg overigC1450Q;H;nd | zorg overigC3b450Q;H;nd | zorg overigC3c450Q;H;nd | zorg overigD1450Q;H;nd | zorg overigD2450Q;H;nd | zorg overigD5450Q;H;nd | bijeenkomstA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigA1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigA2a450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigC1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigC3b450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigC3c450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigD1450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigD2450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigD5450Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstA1450Q;C;nd | bijeenkomstA2a450Q;C;nd | bijeenkomstC1450Q;C;nd | bijeenkomstC3b450Q;C;nd | bijeenkomstC3c450Q;C;nd | bijeenkomstD1450Q;C;nd | bijeenkomstD2450Q;C;nd | bijeenkomstD5450Q;C;nd | celA1450Q;C;nd | celA2a450Q;C;nd | celC1450Q;C;nd | celC3b450Q;C;nd | celC3c450Q;C;nd | celD1450Q;C;nd | celD2450Q;C;nd | celD5450Q;C;nd | kantoorA1450Q;C;nd | kantoorA2a450Q;C;nd | kantoorC1450Q;C;nd | kantoorC3b450Q;C;nd | kantoorC3c450Q;C;nd | kantoorD1450Q;C;nd | kantoorD2450Q;C;nd | kantoorD5450Q;C;nd | kinderopvangA1450Q;C;nd | kinderopvangA2a450Q;C;nd | kinderopvangC1450Q;C;nd | kinderopvangC3b450Q;C;nd | kinderopvangC3c450Q;C;nd | kinderopvangD1450Q;C;nd | kinderopvangD2450Q;C;nd | kinderopvangD5450Q;C;nd | logiesA1450Q;C;nd | logiesA2a450Q;C;nd | logiesC1450Q;C;nd | logiesC3b450Q;C;nd | logiesC3c450Q;C;nd | logiesD1450Q;C;nd | logiesD2450Q;C;nd | logiesD5450Q;C;nd | onderwijsA1450Q;C;nd | onderwijsA2a450Q;C;nd | onderwijsC1450Q;C;nd | onderwijsC3b450Q;C;nd | onderwijsC3c450Q;C;nd | onderwijsD1450Q;C;nd | onderwijsD2450Q;C;nd | onderwijsD5450Q;C;nd | sportA1450Q;C;nd | sportA2a450Q;C;nd | sportC1450Q;C;nd | sportC3b450Q;C;nd | sportC3c450Q;C;nd | sportD1450Q;C;nd | sportD2450Q;C;nd | sportD5450Q;C;nd | winkelA1450Q;C;nd | winkelA2a450Q;C;nd | winkelC1450Q;C;nd | winkelC3b450Q;C;nd | winkelC3c450Q;C;nd | winkelD1450Q;C;nd | winkelD2450Q;C;nd | winkelD5450Q;C;nd | woningA1450Q;C;nd | woningA2a450Q;C;nd | woningC1450Q;C;nd | woningC3b450Q;C;nd | woningC3c450Q;C;nd | woningD1450Q;C;nd | woningD2450Q;C;nd | woningD5450Q;C;nd | zorg met bedA1450Q;C;nd | zorg met bedA2a450Q;C;nd | zorg met bedC1450Q;C;nd | zorg met bedC3b450Q;C;nd | zorg met bedC3c450Q;C;nd | zorg met bedD1450Q;C;nd | zorg met bedD2450Q;C;nd | zorg met bedD5450Q;C;nd | zorg overigA1450Q;C;nd | zorg overigA2a450Q;C;nd | zorg overigC1450Q;C;nd | zorg overigC3b450Q;C;nd | zorg overigC3c450Q;C;nd | zorg overigD1450Q;C;nd | zorg overigD2450Q;C;nd | zorg overigD5450Q;C;nd | bijeenkomstA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | celD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kantoorD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | kinderopvangD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | logiesD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | onderwijsD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | sportD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | winkelD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | woningD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg met bedD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigA1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigA2a180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigC1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigC3b180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigC3c180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigD1180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigD2180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | zorg overigD5180E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | bijeenkomstA1180Q;H;nd | bijeenkomstA2a180Q;H;nd | bijeenkomstC1180Q;H;nd | bijeenkomstC3b180Q;H;nd | bijeenkomstC3c180Q;H;nd | bijeenkomstD1180Q;H;nd | bijeenkomstD2180Q;H;nd | bijeenkomstD5180Q;H;nd | celA1180Q;H;nd | celA2a180Q;H;nd | celC1180Q;H;nd | celC3b180Q;H;nd | celC3c180Q;H;nd | celD1180Q;H;nd | celD2180Q;H;nd | celD5180Q;H;nd | kantoorA1180Q;H;nd | kantoorA2a180Q;H;nd | kantoorC1180Q;H;nd | kantoorC3b180Q;H;nd | kantoorC3c180Q;H;nd | kantoorD1180Q;H;nd | kantoorD2180Q;H;nd | kantoorD5180Q;H;nd | kinderopvangA1180Q;H;nd | kinderopvangA2a180Q;H;nd | kinderopvangC1180Q;H;nd | kinderopvangC3b180Q;H;nd | kinderopvangC3c180Q;H;nd | kinderopvangD1180Q;H;nd | kinderopvangD2180Q;H;nd | kinderopvangD5180Q;H;nd | logiesA1180Q;H;nd | logiesA2a180Q;H;nd | logiesC1180Q;H;nd | logiesC3b180Q;H;nd | logiesC3c180Q;H;nd | logiesD1180Q;H;nd | logiesD2180Q;H;nd | logiesD5180Q;H;nd | onderwijsA1180Q;H;nd | onderwijsA2a180Q;H;nd | onderwijsC1180Q;H;nd | onderwijsC3b180Q;H;nd | onderwijsC3c180Q;H;nd | onderwijsD1180Q;H;nd | onderwijsD2180Q;H;nd | onderwijsD5180Q;H;nd | sportA1180Q;H;nd | sportA2a180Q;H;nd | sportC1180Q;H;nd | sportC3b180Q;H;nd | sportC3c180Q;H;nd | sportD1180Q;H;nd | sportD2180Q;H;nd | sportD5180Q;H;nd | winkelA1180Q;H;nd | winkelA2a180Q;H;nd | winkelC1180Q;H;nd | winkelC3b180Q;H;nd | winkelC3c180Q;H;nd | winkelD1180Q;H;nd | winkelD2180Q;H;nd | winkelD5180Q;H;nd | woningA1180Q;H;nd | woningA2a180Q;H;nd | woningC1180Q;H;nd | woningC3b180Q;H;nd | woningC3c180Q;H;nd | woningD1180Q;H;nd | woningD2180Q;H;nd | woningD5180Q;H;nd | zorg met bedA1180Q;H;nd | zorg met bedA2a180Q;H;nd | zorg met bedC1180Q;H;nd | zorg met bedC3b180Q;H;nd | zorg met bedC3c180Q;H;nd | zorg met bedD1180Q;H;nd | zorg met bedD2180Q;H;nd | zorg met bedD5180Q;H;nd | zorg overigA1180Q;H;nd | zorg overigA2a180Q;H;nd | zorg overigC1180Q;H;nd | zorg overigC3b180Q;H;nd | zorg overigC3c180Q;H;nd | zorg overigD1180Q;H;nd | zorg overigD2180Q;H;nd | zorg overigD5180Q;H;nd | bijeenkomstA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | celD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kantoorD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | kinderopvangD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | logiesD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | onderwijsD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | sportD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | winkelD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | woningD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg met bedD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigA1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigA2a180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigC1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigC3b180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigC3c180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigD1180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigD2180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | zorg overigD5180Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | bijeenkomstA1180Q;C;nd | bijeenkomstA2a180Q;C;nd | bijeenkomstC1180Q;C;nd | bijeenkomstC3b180Q;C;nd | bijeenkomstC3c180Q;C;nd | bijeenkomstD1180Q;C;nd | bijeenkomstD2180Q;C;nd | bijeenkomstD5180Q;C;nd | celA1180Q;C;nd | celA2a180Q;C;nd | celC1180Q;C;nd | celC3b180Q;C;nd | celC3c180Q;C;nd | celD1180Q;C;nd | celD2180Q;C;nd | celD5180Q;C;nd | kantoorA1180Q;C;nd | kantoorA2a180Q;C;nd | kantoorC1180Q;C;nd | kantoorC3b180Q;C;nd | kantoorC3c180Q;C;nd | kantoorD1180Q;C;nd | kantoorD2180Q;C;nd | kantoorD5180Q;C;nd | kinderopvangA1180Q;C;nd | kinderopvangA2a180Q;C;nd | kinderopvangC1180Q;C;nd | kinderopvangC3b180Q;C;nd | kinderopvangC3c180Q;C;nd | kinderopvangD1180Q;C;nd | kinderopvangD2180Q;C;nd | kinderopvangD5180Q;C;nd | logiesA1180Q;C;nd | logiesA2a180Q;C;nd | logiesC1180Q;C;nd | logiesC3b180Q;C;nd | logiesC3c180Q;C;nd | logiesD1180Q;C;nd | logiesD2180Q;C;nd | logiesD5180Q;C;nd | onderwijsA1180Q;C;nd | onderwijsA2a180Q;C;nd | onderwijsC1180Q;C;nd | onderwijsC3b180Q;C;nd | onderwijsC3c180Q;C;nd | onderwijsD1180Q;C;nd | onderwijsD2180Q;C;nd | onderwijsD5180Q;C;nd | sportA1180Q;C;nd | sportA2a180Q;C;nd | sportC1180Q;C;nd | sportC3b180Q;C;nd | sportC3c180Q;C;nd | sportD1180Q;C;nd | sportD2180Q;C;nd | sportD5180Q;C;nd | winkelA1180Q;C;nd | winkelA2a180Q;C;nd | winkelC1180Q;C;nd | winkelC3b180Q;C;nd | winkelC3c180Q;C;nd | winkelD1180Q;C;nd | winkelD2180Q;C;nd | winkelD5180Q;C;nd | woningA1180Q;C;nd | woningA2a180Q;C;nd | woningC1180Q;C;nd | woningC3b180Q;C;nd | woningC3c180Q;C;nd | woningD1180Q;C;nd | woningD2180Q;C;nd | woningD5180Q;C;nd | zorg met bedA1180Q;C;nd | zorg met bedA2a180Q;C;nd | zorg met bedC1180Q;C;nd | zorg met bedC3b180Q;C;nd | zorg met bedC3c180Q;C;nd | zorg met bedD1180Q;C;nd | zorg met bedD2180Q;C;nd | zorg met bedD5180Q;C;nd | zorg overigA1180Q;C;nd | zorg overigA2a180Q;C;nd | zorg overigC1180Q;C;nd | zorg overigC3b180Q;C;nd | zorg overigC3c180Q;C;nd | zorg overigD1180Q;C;nd | zorg overigD2180Q;C;nd | zorg overigD5180Q;C;nd
| fitcurves NTA8800 |  |  | combi type |  | - |  | bijeenkomst_A1 | bijeenkomst_A2a | bijeenkomst_C1 | bijeenkomst_C3b | bijeenkomst_C3c | bijeenkomst_D1 | bijeenkomst_D2 | bijeenkomst_D5 | cel_A1 | cel_A2a | cel_C1 | cel_C3b | cel_C3c | cel_D1 | cel_D2 | cel_D5 | kantoor_A1 | kantoor_A2a | kantoor_C1 | kantoor_C3b | kantoor_C3c | kantoor_D1 | kantoor_D2 | kantoor_D5 | kinderopvang_A1 | kinderopvang_A2a | kinderopvang_C1 | kinderopvang_C3b | kinderopvang_C3c | kinderopvang_D1 | kinderopvang_D2 | kinderopvang_D5 | logies_A1 | logies_A2a | logies_C1 | logies_C3b | logies_C3c | logies_D1 | logies_D2 | logies_D5 | onderwijs_A1 | onderwijs_A2a | onderwijs_C1 | onderwijs_C3b | onderwijs_C3c | onderwijs_D1 | onderwijs_D2 | onderwijs_D5 | sport_A1 | sport_A2a | sport_C1 | sport_C3b | sport_C3c | sport_D1 | sport_D2 | sport_D5 | winkel_A1 | winkel_A2a | winkel_C1 | winkel_C3b | winkel_C3c | winkel_D1 | winkel_D2 | winkel_D5 | woning_A1 | woning_A2a | woning_C1 | woning_C3b | woning_C3c | woning_D1 | woning_D2 | woning_D5 | zorg met bed_A1 | zorg met bed_A2a | zorg met bed_C1 | zorg met bed_C3b | zorg met bed_C3c | zorg met bed_D1 | zorg met bed_D2 | zorg met bed_D5 | zorg overig_A1 | zorg overig_A2a | zorg overig_C1 | zorg overig_C3b | zorg overig_C3c | zorg overig_D1 | zorg overig_D2 | zorg overig_D5 | bijeenkomst_A1 | bijeenkomst_A2a | bijeenkomst_C1 | bijeenkomst_C3b | bijeenkomst_C3c | bijeenkomst_D1 | bijeenkomst_D2 | bijeenkomst_D5 | cel_A1 | cel_A2a | cel_C1 | cel_C3b | cel_C3c | cel_D1 | cel_D2 | cel_D5 | kantoor_A1 | kantoor_A2a | kantoor_C1 | kantoor_C3b | kantoor_C3c | kantoor_D1 | kantoor_D2 | kantoor_D5 | kinderopvang_A1 | kinderopvang_A2a | kinderopvang_C1 | kinderopvang_C3b | kinderopvang_C3c | kinderopvang_D1 | kinderopvang_D2 | kinderopvang_D5 | logies_A1 | logies_A2a | logies_C1 | logies_C3b | logies_C3c | logies_D1 | logies_D2 | logies_D5 | onderwijs_A1 | onderwijs_A2a | onderwijs_C1 | onderwijs_C3b | onderwijs_C3c | onderwijs_D1 | onderwijs_D2 | onderwijs_D5 | sport_A1 | sport_A2a | sport_C1 | sport_C3b | sport_C3c | sport_D1 | sport_D2 | sport_D5 | winkel_A1 | winkel_A2a | winkel_C1 | winkel_C3b | winkel_C3c | winkel_D1 | winkel_D2 | winkel_D5 | woning_A1 | woning_A2a | woning_C1 | woning_C3b | woning_C3c | woning_D1 | woning_D2 | woning_D5 | zorg met bed_A1 | zorg met bed_A2a | zorg met bed_C1 | zorg met bed_C3b | zorg met bed_C3c | zorg met bed_D1 | zorg met bed_D2 | zorg met bed_D5 | zorg overig_A1 | zorg overig_A2a | zorg overig_C1 | zorg overig_C3b | zorg overig_C3c | zorg overig_D1 | zorg overig_D2 | zorg overig_D5 | bijeenkomst_A1 | bijeenkomst_A2a | bijeenkomst_C1 | bijeenkomst_C3b | bijeenkomst_C3c | bijeenkomst_D1 | bijeenkomst_D2 | bijeenkomst_D5 | cel_A1 | cel_A2a | cel_C1 | cel_C3b | cel_C3c | cel_D1 | cel_D2 | cel_D5 | kantoor_A1 | kantoor_A2a | kantoor_C1 | kantoor_C3b | kantoor_C3c | kantoor_D1 | kantoor_D2 | kantoor_D5 | kinderopvang_A1 | kinderopvang_A2a | kinderopvang_C1 | kinderopvang_C3b | kinderopvang_C3c | kinderopvang_D1 | kinderopvang_D2 | kinderopvang_D5 | logies_A1 | logies_A2a | logies_C1 | logies_C3b | logies_C3c | logies_D1 | logies_D2 | logies_D5 | onderwijs_A1 | onderwijs_A2a | onderwijs_C1 | onderwijs_C3b | onderwijs_C3c | onderwijs_D1 | onderwijs_D2 | onderwijs_D5 | sport_A1 | sport_A2a | sport_C1 | sport_C3b | sport_C3c | sport_D1 | sport_D2 | sport_D5 | winkel_A1 | winkel_A2a | winkel_C1 | winkel_C3b | winkel_C3c | winkel_D1 | winkel_D2 | winkel_D5 | woning_A1 | woning_A2a | woning_C1 | woning_C3b | woning_C3c | woning_D1 | woning_D2 | woning_D5 | zorg met bed_A1 | zorg met bed_A2a | zorg met bed_C1 | zorg met bed_C3b | zorg met bed_C3c | zorg met bed_D1 | zorg met bed_D2 | zorg met bed_D5 | zorg overig_A1 | zorg overig_A2a | zorg overig_C1 | zorg overig_C3b | zorg overig_C3c | zorg overig_D1 | zorg overig_D2 | zorg overig_D5 | bijeenkomst_A1 | bijeenkomst_A2a | bijeenkomst_C1 | bijeenkomst_C3b | bijeenkomst_C3c | bijeenkomst_D1 | bijeenkomst_D2 | bijeenkomst_D5 | cel_A1 | cel_A2a | cel_C1 | cel_C3b | cel_C3c | cel_D1 | cel_D2 | cel_D5 | kantoor_A1 | kantoor_A2a | kantoor_C1 | kantoor_C3b | kantoor_C3c | kantoor_D1 | kantoor_D2 | kantoor_D5 | kinderopvang_A1 | kinderopvang_A2a | kinderopvang_C1 | kinderopvang_C3b | kinderopvang_C3c | kinderopvang_D1 | kinderopvang_D2 | kinderopvang_D5 | logies_A1 | logies_A2a | logies_C1 | logies_C3b | logies_C3c | logies_D1 | logies_D2 | logies_D5 | onderwijs_A1 | onderwijs_A2a | onderwijs_C1 | onderwijs_C3b | onderwijs_C3c | onderwijs_D1 | onderwijs_D2 | onderwijs_D5 | sport_A1 | sport_A2a | sport_C1 | sport_C3b | sport_C3c | sport_D1 | sport_D2 | sport_D5 | winkel_A1 | winkel_A2a | winkel_C1 | winkel_C3b | winkel_C3c | winkel_D1 | winkel_D2 | winkel_D5 | woning_A1 | woning_A2a | woning_C1 | woning_C3b | woning_C3c | woning_D1 | woning_D2 | woning_D5 | zorg met bed_A1 | zorg met bed_A2a | zorg met bed_C1 | zorg met bed_C3b | zorg met bed_C3c | zorg met bed_D1 | zorg met bed_D2 | zorg met bed_D5 | zorg overig_A1 | zorg overig_A2a | zorg overig_C1 | zorg overig_C3b | zorg overig_C3c | zorg overig_D1 | zorg overig_D2 | zorg overig_D5 | bijeenkomst_A1 | bijeenkomst_A2a | bijeenkomst_C1 | bijeenkomst_C3b | bijeenkomst_C3c | bijeenkomst_D1 | bijeenkomst_D2 | bijeenkomst_D5 | cel_A1 | cel_A2a | cel_C1 | cel_C3b | cel_C3c | cel_D1 | cel_D2 | cel_D5 | kantoor_A1 | kantoor_A2a | kantoor_C1 | kantoor_C3b | kantoor_C3c | kantoor_D1 | kantoor_D2 | kantoor_D5 | kinderopvang_A1 | kinderopvang_A2a | kinderopvang_C1 | kinderopvang_C3b | kinderopvang_C3c | kinderopvang_D1 | kinderopvang_D2 | kinderopvang_D5 | logies_A1 | logies_A2a | logies_C1 | logies_C3b | logies_C3c | logies_D1 | logies_D2 | logies_D5 | onderwijs_A1 | onderwijs_A2a | onderwijs_C1 | onderwijs_C3b | onderwijs_C3c | onderwijs_D1 | onderwijs_D2 | onderwijs_D5 | sport_A1 | sport_A2a | sport_C1 | sport_C3b | sport_C3c | sport_D1 | sport_D2 | sport_D5 | winkel_A1 | winkel_A2a | winkel_C1 | winkel_C3b | winkel_C3c | winkel_D1 | winkel_D2 | winkel_D5 | woning_A1 | woning_A2a | woning_C1 | woning_C3b | woning_C3c | woning_D1 | woning_D2 | woning_D5 | zorg met bed_A1 | zorg met bed_A2a | zorg met bed_C1 | zorg met bed_C3b | zorg met bed_C3c | zorg met bed_D1 | zorg met bed_D2 | zorg met bed_D5 | zorg overig_A1 | zorg overig_A2a | zorg overig_C1 | zorg overig_C3b | zorg overig_C3c | zorg overig_D1 | zorg overig_D2 | zorg overig_D5 | bijeenkomst_A1 | bijeenkomst_A2a | bijeenkomst_C1 | bijeenkomst_C3b | bijeenkomst_C3c | bijeenkomst_D1 | bijeenkomst_D2 | bijeenkomst_D5 | cel_A1 | cel_A2a | cel_C1 | cel_C3b | cel_C3c | cel_D1 | cel_D2 | cel_D5 | kantoor_A1 | kantoor_A2a | kantoor_C1 | kantoor_C3b | kantoor_C3c | kantoor_D1 | kantoor_D2 | kantoor_D5 | kinderopvang_A1 | kinderopvang_A2a | kinderopvang_C1 | kinderopvang_C3b | kinderopvang_C3c | kinderopvang_D1 | kinderopvang_D2 | kinderopvang_D5 | logies_A1 | logies_A2a | logies_C1 | logies_C3b | logies_C3c | logies_D1 | logies_D2 | logies_D5 | onderwijs_A1 | onderwijs_A2a | onderwijs_C1 | onderwijs_C3b | onderwijs_C3c | onderwijs_D1 | onderwijs_D2 | onderwijs_D5 | sport_A1 | sport_A2a | sport_C1 | sport_C3b | sport_C3c | sport_D1 | sport_D2 | sport_D5 | winkel_A1 | winkel_A2a | winkel_C1 | winkel_C3b | winkel_C3c | winkel_D1 | winkel_D2 | winkel_D5 | woning_A1 | woning_A2a | woning_C1 | woning_C3b | woning_C3c | woning_D1 | woning_D2 | woning_D5 | zorg met bed_A1 | zorg met bed_A2a | zorg met bed_C1 | zorg met bed_C3b | zorg met bed_C3c | zorg met bed_D1 | zorg met bed_D2 | zorg met bed_D5 | zorg overig_A1 | zorg overig_A2a | zorg overig_C1 | zorg overig_C3b | zorg overig_C3c | zorg overig_D1 | zorg overig_D2 | zorg overig_D5 | bijeenkomst_A1 | bijeenkomst_A2a | bijeenkomst_C1 | bijeenkomst_C3b | bijeenkomst_C3c | bijeenkomst_D1 | bijeenkomst_D2 | bijeenkomst_D5 | cel_A1 | cel_A2a | cel_C1 | cel_C3b | cel_C3c | cel_D1 | cel_D2 | cel_D5 | kantoor_A1 | kantoor_A2a | kantoor_C1 | kantoor_C3b | kantoor_C3c | kantoor_D1 | kantoor_D2 | kantoor_D5 | kinderopvang_A1 | kinderopvang_A2a | kinderopvang_C1 | kinderopvang_C3b | kinderopvang_C3c | kinderopvang_D1 | kinderopvang_D2 | kinderopvang_D5 | logies_A1 | logies_A2a | logies_C1 | logies_C3b | logies_C3c | logies_D1 | logies_D2 | logies_D5 | onderwijs_A1 | onderwijs_A2a | onderwijs_C1 | onderwijs_C3b | onderwijs_C3c | onderwijs_D1 | onderwijs_D2 | onderwijs_D5 | sport_A1 | sport_A2a | sport_C1 | sport_C3b | sport_C3c | sport_D1 | sport_D2 | sport_D5 | winkel_A1 | winkel_A2a | winkel_C1 | winkel_C3b | winkel_C3c | winkel_D1 | winkel_D2 | winkel_D5 | woning_A1 | woning_A2a | woning_C1 | woning_C3b | woning_C3c | woning_D1 | woning_D2 | woning_D5 | zorg met bed_A1 | zorg met bed_A2a | zorg met bed_C1 | zorg met bed_C3b | zorg met bed_C3c | zorg met bed_D1 | zorg met bed_D2 | zorg met bed_D5 | zorg overig_A1 | zorg overig_A2a | zorg overig_C1 | zorg overig_C3b | zorg overig_C3c | zorg overig_D1 | zorg overig_D2 | zorg overig_D5 | bijeenkomst_A1 | bijeenkomst_A2a | bijeenkomst_C1 | bijeenkomst_C3b | bijeenkomst_C3c | bijeenkomst_D1 | bijeenkomst_D2 | bijeenkomst_D5 | cel_A1 | cel_A2a | cel_C1 | cel_C3b | cel_C3c | cel_D1 | cel_D2 | cel_D5 | kantoor_A1 | kantoor_A2a | kantoor_C1 | kantoor_C3b | kantoor_C3c | kantoor_D1 | kantoor_D2 | kantoor_D5 | kinderopvang_A1 | kinderopvang_A2a | kinderopvang_C1 | kinderopvang_C3b | kinderopvang_C3c | kinderopvang_D1 | kinderopvang_D2 | kinderopvang_D5 | logies_A1 | logies_A2a | logies_C1 | logies_C3b | logies_C3c | logies_D1 | logies_D2 | logies_D5 | onderwijs_A1 | onderwijs_A2a | onderwijs_C1 | onderwijs_C3b | onderwijs_C3c | onderwijs_D1 | onderwijs_D2 | onderwijs_D5 | sport_A1 | sport_A2a | sport_C1 | sport_C3b | sport_C3c | sport_D1 | sport_D2 | sport_D5 | winkel_A1 | winkel_A2a | winkel_C1 | winkel_C3b | winkel_C3c | winkel_D1 | winkel_D2 | winkel_D5 | woning_A1 | woning_A2a | woning_C1 | woning_C3b | woning_C3c | woning_D1 | woning_D2 | woning_D5 | zorg met bed_A1 | zorg met bed_A2a | zorg met bed_C1 | zorg met bed_C3b | zorg met bed_C3c | zorg met bed_D1 | zorg met bed_D2 | zorg met bed_D5 | zorg overig_A1 | zorg overig_A2a | zorg overig_C1 | zorg overig_C3b | zorg overig_C3c | zorg overig_D1 | zorg overig_D2 | zorg overig_D5
| fitcurves NTA8800 |  |  | resultaat fitformule |  | - |  | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | E;we;H+C;nd;ventsys=C1 | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd | Q;C;nd
| fitcurves NTA8800 |  |  | a0 |  | - |  | 22.5848 | 22.5848 | 22.5848 | 22.5848 | 22.5848 | 22.5848 | 22.5848 | 22.5848 | 67.6789 | 67.6789 | 67.6789 | 67.6789 | 67.6789 | 67.6789 | 67.6789 | 67.6789 | 27.9538 | 27.9538 | 27.9538 | 27.9538 | 27.9538 | 27.9538 | 27.9538 | 27.9538 | 90.0449 | 90.0449 | 90.0449 | 90.0449 | 90.0449 | 90.0449 | 90.0449 | 90.0449 | 34.1363 | 34.1363 | 34.1363 | 34.1363 | 34.1363 | 34.1363 | 34.1363 | 34.1363 | 115.9788 | 115.9788 | 115.9788 | 115.9788 | 115.9788 | 115.9788 | 115.9788 | 115.9788 | 2.9693 | 2.9693 | 2.9693 | 2.9693 | 2.9693 | 2.9693 | 2.9693 | 2.9693 | 10.7887 | 10.7887 | 10.7887 | 10.7887 | 10.7887 | 10.7887 | 10.7887 | 10.7887 | 28.7637 | 28.7637 | 28.7637 | 28.7637 | 28.7637 | 28.7637 | 28.7637 | 28.7637 | 210.838 | 210.838 | 210.838 | 210.838 | 210.838 | 210.838 | 210.838 | 210.838 | 30.6378 | 30.6378 | 30.6378 | 30.6378 | 30.6378 | 30.6378 | 30.6378 | 30.6378 | 26.7659 | 20.7209 | 27.8049 | 14.6653 | 5.1867 | 11.6162 | 0.90019 | -5.8264 | 103.8168 | 81.221 | 108.6683 | 59.199 | 25.8359 | 48.5891 | 11.7326 | -9.1715 | 14.7638 | 8.5261 | 16.6573 | 2.5707 | -6.8386 | -0.27296 | -11.0816 | -16.8889 | 82.3692 | 67.7303 | 93.2604 | 56.6276 | 32.4339 | 51.6065 | 21.9269 | 4.1133 | 18.9644 | 12.4891 | 21.6253 | 6.4436 | -3.6512 | 3.9947 | -8.0669 | -15.0312 | 102.9759 | 83.6496 | 116.0028 | 67.5277 | 35.7463 | 62.4357 | 22.8235 | -0.1119 | 3.4983 | 1.319 | 3.7591 | -0.97251 | -4.3716 | -2.2344 | -5.818 | -8.2017 | -10.4116 | -12.0144 | -9.7514 | -13.5014 | -15.7945 | -14.2127 | -16.8144 | -18.2385 | 32.7675 | 26.8313 | 25.1266 | 16.1975 | 9.3077 | 18.3268 | 7.4261 | -0.5742 | 193.6134 | 154.4654 | 217.1968 | 121.5983 | 59.3892 | 110.7963 | 34.5231 | -6.1372 | 17.493 | 11.9158 | 20.3142 | 6.7872 | -2.0672 | 5.1825 | -5.7365 | -11.9775 | 29.2923 | 23.1242 | 30.3594 | 16.9315 | 7.22 | 13.8538 | 2.8513 | -4.2015 | 107.8023 | 84.9652 | 112.7404 | 62.7267 | 28.7796 | 52.112 | 14.5239 | -7.4083 | 16.4872 | 10.1073 | 18.4275 | 3.9916 | -5.737 | 1.1268 | -10.0984 | -16.2243 | 84.5787 | 69.7908 | 95.6206 | 58.5915 | 34.1461 | 53.5764 | 23.5523 | 5.4348 | 21.0136 | 14.4253 | 23.7214 | 8.2868 | -2.0739 | 5.8161 | -6.5351 | -13.8118 | 105.6122 | 86.1122 | 118.7008 | 69.7978 | 37.6421 | 64.7379 | 24.6377 | 1.1866 | 5.1711 | 2.9183 | 5.4673 | 0.49019 | -3.0234 | -0.78001 | -4.544 | -7.0673 | -9.3001 | -11.0313 | -8.6131 | -12.5887 | -15.0673 | -13.332 | -16.1519 | -17.6819 | 33.0773 | 27.1276 | 25.4201 | 16.4684 | 9.5572 | 18.6104 | 7.6768 | -0.36371 | 198.048 | 158.8294 | 221.6687 | 125.8368 | 62.7859 | 115.0345 | 37.7604 | -4.2429 | 19.1333 | 13.4508 | 22.0051 | 8.2415 | -0.78118 | 6.6573 | -4.5298 | -10.9822 | 3287.4422 | 756.9413 | 1704.4792 | 6814.4764 | 6111.383 | 116300.0095 | 126776.5727 | 137197.7728 | -132.8302 | -87733.2778 | -90433.234 | -97651.5987 | -48.1749 | -37.4842 | -79.4946 | -137016.7704 | -1065.4543 | -5229.2065 | -9239.579 | -104.5078 | -62.9496 | -495.253 | -150.3308 | -85.4817 | -14.4321 | -10.3476 | -7.0412 | -9.3276 | -8.6675 | 0.96615 | 25.9353 | -12.5571 | -13182.8382 | -25342.6054 | -22533.9147 | -16722.7981 | -23790.1931 | -18668.1458 | -17238.6443 | -13294.3579 | 0.18902 | 2.6997 | -4.0592 | -8.0078 | -1.5231 | -5.1663 | -15.0151 | -15.9831 | -12.7939 | -11.4893 | 304.8949 | -11.7338 | -11.705 | -11.9117 | 1370.5855 | 626.6037 | -40463.036 | -43429.8282 | -36674.6686 | -37750.0927 | -39732.1393 | -10959.2265 | -15017.2446 | -8688.1083 | -25015.1826 | -606.4435 | -861.1735 | -10286.1087 | -788.5864 | -407.7871 | -50.5762 | -1132.4608 | -4434.079 | -17266.9761 | -51924.5186 | -13252.0976 | -31.4921 | -168.2614 | -2385.3737 | -5990.6849 | -78.463 | -160.5061 | -95.3071 | -98.7704 | -96.0722 | -329.1359 | -1018.7263 | -84.3036 | 25.5658 | 25.5658 | 25.5658 | 25.5658 | 25.5658 | 25.5658 | 25.5658 | 25.5658 | 75.1708 | 75.1708 | 75.1708 | 75.1708 | 75.1708 | 75.1708 | 75.1708 | 75.1708 | 32.4377 | 32.4377 | 32.4377 | 32.4377 | 32.4377 | 32.4377 | 32.4377 | 32.4377 | 92.3688 | 92.3688 | 92.3688 | 92.3688 | 92.3688 | 92.3688 | 92.3688 | 92.3688 | 39.5707 | 39.5707 | 39.5707 | 39.5707 | 39.5707 | 39.5707 | 39.5707 | 39.5707 | 115.063 | 115.063 | 115.063 | 115.063 | 115.063 | 115.063 | 115.063 | 115.063 | 5.5794 | 5.5794 | 5.5794 | 5.5794 | 5.5794 | 5.5794 | 5.5794 | 5.5794 | 14.8802 | 14.8802 | 14.8802 | 14.8802 | 14.8802 | 14.8802 | 14.8802 | 14.8802 | 33.0486 | 33.0486 | 33.0486 | 33.0486 | 33.0486 | 33.0486 | 33.0486 | 33.0486 | 216.8811 | 216.8811 | 216.8811 | 216.8811 | 216.8811 | 216.8811 | 216.8811 | 216.8811 | 35.2519 | 35.2519 | 35.2519 | 35.2519 | 35.2519 | 35.2519 | 35.2519 | 35.2519 | 26.0185 | 20.4022 | 27.0217 | 14.7862 | 5.9522 | 11.8986 | 2.0303 | -4.334 | 105.1778 | 83.2871 | 109.9352 | 62.1986 | 29.4257 | 51.8173 | 15.5675 | -5.7487 | 15.9844 | 10.1502 | 17.7604 | 4.6265 | -4.2016 | 1.9913 | -8.1206 | -13.7942 | 79.4757 | 65.6521 | 90.0545 | 55.1459 | 32.5242 | 50.2206 | 22.8776 | 6.1432 | 21.4207 | 15.4359 | 23.8805 | 9.7836 | 0.29429 | 7.4622 | -3.8183 | -10.5538 | 98.6151 | 80.2431 | 111.1394 | 65.1191 | 35.3233 | 60.0155 | 23.5306 | 2.0652 | 3.0523 | 0.9901 | 3.3046 | -1.2141 | -4.3625 | -2.3364 | -5.6947 | -7.9535 | -8.0114 | -9.6768 | -7.415 | -11.1804 | -13.6058 | -11.9178 | -14.6542 | -16.1544 | 32.7415 | 26.7688 | 25.0149 | 16.099 | 9.2702 | 18.1936 | 7.4497 | -0.58163 | 195.4871 | 158.5532 | 217.7388 | 127.5688 | 66.1818 | 116.9346 | 41.9174 | 0.14442 | 18.6912 | 13.5249 | 21.4429 | 8.8155 | 0.64848 | 7.3567 | -2.7186 | -8.5967 | 28.7791 | 23.0464 | 29.805 | 17.2966 | 8.2006 | 14.3383 | 4.1502 | -2.5146 | 109.1286 | 86.9988 | 114.005 | 65.674 | 32.3779 | 55.2648 | 18.3513 | -3.9066 | 17.8329 | 11.854 | 19.6511 | 6.1814 | -2.9663 | 3.4856 | -7.0264 | -13.02 | 81.7763 | 67.8817 | 92.394 | 57.3037 | 34.3877 | 52.3291 | 24.6385 | 7.5705 | 23.6262 | 17.4919 | 26.1652 | 11.7389 | 1.9755 | 9.3828 | -2.2193 | -9.2379 | 101.2818 | 82.8248 | 113.855 | 67.5899 | 37.3954 | 62.4839 | 25.469 | 3.462 | 4.7935 | 2.6675 | 5.0618 | 0.37072 | -2.9358 | -0.79491 | -4.3478 | -6.7623 | -6.8475 | -8.5803 | -6.2008 | -10.1685 | -12.7541 | -10.9507 | -13.8696 | -15.5206 | 33.0408 | 27.0576 | 25.3014 | 16.363 | 9.5129 | 18.4682 | 7.693 | -0.3744 | 199.6738 | 162.6082 | 221.9955 | 131.4932 | 69.6142 | 120.8161 | 45.1051 | 2.0594 | 20.3985 | 15.1336 | 23.1945 | 10.3491 | 1.9698 | 8.8765 | -1.4781 | -7.564 | -11351.3808 | -6486.6122 | -289.2203 | -357.4877 | -42585.1722 | -1816.5407 | 2542.0734 | -1142.0686 | -173.985 | -218.4859 | -82821.9215 | -110.4373 | -361.5939 | -127459.5809 | 7687.006 | -133403.9784 | -3950.0303 | -1959.855 | -1576.3307 | -76.9076 | -2867.8236 | -1673.3658 | -984.6025 | -161.805 | -19.2714 | -41.4138 | -19.7674 | -50.9759 | -37.9958 | -38.2318 | -58.4067 | -69.2354 | -33723.6091 | -26506.26 | -75459.6748 | -20232.4157 | -15051.7993 | -9739.1062 | -22412.3421 | -1670.589 | -7.4772 | 7.0523 | -4.0356 | -2.0962 | -2.8532 | -1.0878 | -5.2216 | -16.5464 | 65.7516 | 116.689 | 199.2717 | 61.3775 | 72.1416 | 141.4247 | 1736.2332 | 240.4479 | -45195.2869 | -48670.8389 | -5539.8433 | -47686.1589 | -53736.3331 | -9156.5248 | -52503.0669 | -48952.9483 | -97503.0806 | -107318.6819 | -114321.7139 | -119773.0586 | -128213.3151 | -1753.1715 | -2025.1165 | -107574.5639 | -46657.5286 | -11427.8191 | -58.2806 | -1691.3326 | -16661.9299 | -34392.8729 | -780.7695 | -48894.9239 | -3926.1873 | -3527.3242 | -327.8211 | -3281.9023 | -226.8679 | -3301.9712 | -3467.8873 | -6.8725
| fitcurves NTA8800 |  |  | a1 |  | - |  | 60.9928 | 60.9928 | 60.9928 | 60.9928 | 60.9928 | 60.9928 | 60.9928 | 60.9928 | 76.7626 | 76.7626 | 76.7626 | 76.7626 | 76.7626 | 76.7626 | 76.7626 | 76.7626 | 61.4467 | 61.4467 | 61.4467 | 61.4467 | 61.4467 | 61.4467 | 61.4467 | 61.4467 | 62.9615 | 62.9615 | 62.9615 | 62.9615 | 62.9615 | 62.9615 | 62.9615 | 62.9615 | 65.519 | 65.519 | 65.519 | 65.519 | 65.519 | 65.519 | 65.519 | 65.519 | 63.063 | 63.063 | 63.063 | 63.063 | 63.063 | 63.063 | 63.063 | 63.063 | 29.2704 | 29.2704 | 29.2704 | 29.2704 | 29.2704 | 29.2704 | 29.2704 | 29.2704 | 52.9581 | 52.9581 | 52.9581 | 52.9581 | 52.9581 | 52.9581 | 52.9581 | 52.9581 | 49.2455 | 49.2455 | 49.2455 | 49.2455 | 49.2455 | 49.2455 | 49.2455 | 49.2455 | 83.8966 | 83.8966 | 83.8966 | 83.8966 | 83.8966 | 83.8966 | 83.8966 | 83.8966 | 58.8705 | 58.8705 | 58.8705 | 58.8705 | 58.8705 | 58.8705 | 58.8705 | 58.8705 | 65.0184 | 64.6826 | 66.2346 | 65.509 | 64.6249 | 63.9509 | 63.5194 | 62.7863 | 76.1057 | 80.2782 | 80.4397 | 83.9446 | 80.496 | 80.8471 | 76.7506 | 72.1238 | 65.0716 | 64.444 | 66.1368 | 64.7532 | 63.298 | 62.8409 | 61.7387 | 60.3344 | 62.9187 | 62.9207 | 64.675 | 64.4775 | 64.0308 | 62.9777 | 62.9576 | 62.2905 | 64.783 | 64.689 | 66.1834 | 65.7861 | 65.192 | 64.3517 | 64.1311 | 63.6108 | 61.2014 | 61.2249 | 62.68 | 62.7702 | 62.4901 | 60.4644 | 61.0349 | 60.4331 | 62.4243 | 56.9733 | 62.8511 | 53.0793 | 46.3133 | 48.1118 | 42.479 | 38.4703 | 57.7379 | 57.51 | 58.8723 | 57.9931 | 57.268 | 57.4671 | 56.7045 | 56.1304 | 48.4695 | 48.4677 | 49.3085 | 49.1422 | 48.9651 | 48.4976 | 48.4112 | 47.7912 | 86.4303 | 85.6566 | 86.3652 | 86.2617 | 83.9842 | 81.4716 | 80.7512 | 76.5191 | 58.6323 | 58.6089 | 60.6023 | 60.0006 | 59.4967 | 59.0499 | 58.72 | 58.2451 | 65.4945 | 65.2106 | 66.7077 | 66.0869 | 65.2811 | 64.5312 | 64.2024 | 63.6064 | 76.4013 | 80.704 | 80.7229 | 84.4942 | 81.2877 | 81.4017 | 77.5768 | 73.2971 | 65.5794 | 64.9935 | 66.6304 | 65.3639 | 63.996 | 63.4366 | 62.4617 | 61.1498 | 63.1008 | 63.159 | 64.7939 | 64.7572 | 64.382 | 63.2436 | 63.3268 | 62.7624 | 65.2298 | 65.1589 | 66.6209 | 66.287 | 65.7714 | 64.8415 | 64.7281 | 64.3086 | 61.4223 | 61.4981 | 62.8939 | 63.107 | 62.9375 | 60.7698 | 61.4753 | 61.0122 | 66.9351 | 61.0792 | 67.1446 | 56.8412 | 49.4023 | 51.3725 | 45.3375 | 41.0579 | 58.4205 | 58.2405 | 59.5572 | 58.757 | 58.1049 | 58.2469 | 57.5544 | 57.0113 | 48.5077 | 48.5099 | 49.3526 | 49.1917 | 49.0196 | 48.5428 | 48.4656 | 47.8586 | 86.5834 | 85.8171 | 86.5104 | 86.46 | 84.4992 | 81.6502 | 81.2945 | 77.5247 | 58.8244 | 58.8362 | 60.7889 | 60.2631 | 59.8192 | 59.3039 | 59.0663 | 58.6547 | 686.4009 | 182.7151 | 722.4109 | 851.3915 | 1167.443 | 10192.128 | 9524.4287 | 11311.261 | -189.8715 | -2.8206e-07 | -2.2609e-07 | -2.9579e-07 | -2.6486e-07 | -2.7517e-07 | -3.2959e-07 | -3.3206e-07 | -23.8504 | -8.1334e-05 | -0.00016395 | 2.3903 | 10.592 | -33.1809 | 33.526 | 14.6978 | 0.65422 | -3.5432 | 1.3341 | -4.1433 | -3.9481 | -10.9037 | 71.1846 | -4.5041 | 1046.3638 | 1835.8085 | 1430.4836 | 1001.0212 | -5.8539e-06 | -4.9707e-06 | -5.4596e-06 | -4.3776e-06 | 1.4894e-06 | 2.9676e-06 | 8.5871e-06 | 6.4569e-05 | 1.3668e-05 | 2.3298e-05 | 2.2534e-06 | 2.2016e-06 | -0.051 | -0.0085812 | 35.4684 | -0.00093292 | -0.0018978 | -0.00057663 | 88.3704 | 53.6263 | -22.3271 | -23.1346 | -19.7195 | -23.2081 | -25.3023 | 3028.9166 | 4298.2129 | 2983.7485 | 1473.0604 | -0.12701 | -0.1112 | 1595.961 | -0.079754 | -0.056456 | -0.062636 | -0.042739 | -1.8087e-07 | -1.8783e-07 | -1.6468e-07 | -1.51e-07 | -138.3267 | -112.2001 | -2.3248e-07 | -1.9283e-07 | -11.0889 | -54.4358 | -40.5983 | -11.2614 | -11.3269 | -483.9417 | -14.0409 | -12.3081 | 50.0782 | 50.0782 | 50.0782 | 50.0782 | 50.0782 | 50.0782 | 50.0782 | 50.0782 | 69.9233 | 69.9233 | 69.9233 | 69.9233 | 69.9233 | 69.9233 | 69.9233 | 69.9233 | 56.1841 | 56.1841 | 56.1841 | 56.1841 | 56.1841 | 56.1841 | 56.1841 | 56.1841 | 50.513 | 50.513 | 50.513 | 50.513 | 50.513 | 50.513 | 50.513 | 50.513 | 55.7782 | 55.7782 | 55.7782 | 55.7782 | 55.7782 | 55.7782 | 55.7782 | 55.7782 | 56.3632 | 56.3632 | 56.3632 | 56.3632 | 56.3632 | 56.3632 | 56.3632 | 56.3632 | 23.3637 | 23.3637 | 23.3637 | 23.3637 | 23.3637 | 23.3637 | 23.3637 | 23.3637 | 45.0328 | 45.0328 | 45.0328 | 45.0328 | 45.0328 | 45.0328 | 45.0328 | 45.0328 | 49.3771 | 49.3771 | 49.3771 | 49.3771 | 49.3771 | 49.3771 | 49.3771 | 49.3771 | 73.9964 | 73.9964 | 73.9964 | 73.9964 | 73.9964 | 73.9964 | 73.9964 | 73.9964 | 49.3458 | 49.3458 | 49.3458 | 49.3458 | 49.3458 | 49.3458 | 49.3458 | 49.3458 | 53.7537 | 53.4605 | 54.75 | 54.1067 | 53.3488 | 52.8228 | 52.4112 | 51.851 | 70.0461 | 73.5525 | 73.8342 | 76.5049 | 73.7012 | 73.6831 | 70.5439 | 66.786 | 58.8125 | 58.2075 | 59.7936 | 58.3862 | 57.0083 | 56.5984 | 55.5812 | 54.3543 | 51.3756 | 51.3374 | 52.6887 | 52.5722 | 52.0509 | 51.3532 | 51.0701 | 50.472 | 54.9721 | 54.8526 | 56.2217 | 55.7984 | 55.3309 | 54.6117 | 54.4498 | 54.0828 | 54.9487 | 54.876 | 56.3228 | 56.0992 | 55.5068 | 53.9642 | 53.9193 | 53.1831 | 52.3441 | 47.7898 | 52.6969 | 44.6011 | 38.8911 | 40.3653 | 35.6895 | 32.3771 | 48.0754 | 47.9673 | 49.0601 | 48.4439 | 47.9607 | 48.0638 | 47.5477 | 47.1552 | 48.4445 | 48.409 | 49.2685 | 49.0479 | 48.8081 | 48.4025 | 48.2315 | 47.5968 | 76.324 | 75.6589 | 76.3781 | 76.2574 | 75.3819 | 72.2512 | 72.9203 | 70.2424 | 48.9784 | 48.9326 | 50.6133 | 50.0427 | 49.5568 | 49.2249 | 48.8809 | 48.4885 | 54.1025 | 53.8421 | 55.0909 | 54.5384 | 53.8677 | 53.2725 | 52.9684 | 52.5077 | 70.3276 | 73.9547 | 74.0835 | 77.0287 | 74.4066 | 74.2065 | 71.2812 | 67.8211 | 59.241 | 58.6745 | 60.2096 | 58.901 | 57.619 | 57.1148 | 56.2311 | 55.107 | 51.4639 | 51.4439 | 52.7708 | 52.7046 | 52.2753 | 51.5014 | 51.3191 | 50.8239 | 55.307 | 55.2333 | 56.5419 | 56.2095 | 55.815 | 55.0237 | 54.9512 | 54.6605 | 55.1041 | 55.0478 | 56.4696 | 56.3036 | 55.8344 | 54.1527 | 54.2756 | 53.7069 | 55.6704 | 50.9008 | 55.9488 | 47.4814 | 41.3418 | 42.9241 | 37.9314 | 34.4389 | 48.6157 | 48.5301 | 49.5956 | 49.0375 | 48.6108 | 48.6725 | 48.2155 | 47.8712 | 48.4865 | 48.4524 | 49.3143 | 49.0987 | 48.8644 | 48.4495 | 48.2864 | 47.6618 | 76.5262 | 75.8831 | 76.5641 | 76.506 | 75.7701 | 72.4934 | 73.3646 | 71.0971 | 49.0995 | 49.0788 | 50.728 | 50.2178 | 49.7957 | 49.3954 | 49.1406 | 48.8018 | 342.188 | 416.8983 | 35.5168 | 194.342 | 2411.8087 | 1028.3262 | 1253.2709 | 220.5502 | -284.599 | -275.602 | -2.7551e-07 | -268.868 | -3.4168e-07 | -3.5092e-07 | -3.5381e-07 | -3.7805e-07 | 3238.0851 | 1500.5195 | 1147.4981 | -29.2547 | -24.1211 | 613.9455 | 732.6814 | 15.7797 | -17.1213 | 0.52691 | -11.9862 | -6.3649 | -7.5658 | 3.2272 | -128.4304 | -101.6593 | 2749.9426 | 2436.3717 | 3401.7324 | 1999.118 | 1075.4769 | 717.5932 | 1613.2685 | 154.7385 | 1.3366e-05 | 1.1404e-05 | 1.5607e-05 | 2.303e-05 | 1.212e-05 | 8.1646e-06 | 1.7211e-05 | 5.9268e-06 | 49.5725 | 65.2582 | 40.7396 | 85.2253 | 74.5916 | 165.2403 | 134.5464 | 149.7285 | -25.1778 | -25.971 | 1812.3866 | -25.8938 | -28.0469 | 2655.4491 | -28.3449 | -27.2404 | 1810.1306 | -1.0047 | -0.92691 | 2419.8212 | 2349.2305 | -0.45968 | -0.23856 | 2662.1096 | -2.5865e-07 | -2.6299e-07 | -68.4625 | 768.153 | -2.1463e-07 | -1.869e-07 | 575.6809 | -2.3789e-07 | 435.1066 | 482.8432 | -10.6127 | -1577.0014 | -12.0815 | 715.3266 | 837.9694 | -723.8726
| fitcurves NTA8800 |  |  | a2 |  | - |  | 265: -999.2897; 266: -222.3834; 267: -844.3977; 268: -1611.6755; 269: -1870.0519; 270: -126495.6882; 271: -136304.0117; 272: -148512.2839; 273: 116.3843; 274: 87691.0979; 275: 56183.1556; 276: 97608.8863; 277: -0.5963; 278: -0.71854; 279: -1.1922; 280: 136965.5304; 281: 651.0207; 282: -0.71813; 283: -0.51102; 284: -5.4833; 285: -0.56734; 286: 289.9793; 287: -0.63727; 288: -0.60586; 289: -0.14171; 290: -0.18764; 291: -0.053296; 292: -0.50896; 293: -0.42224; 294: -2.0479; 295: 29.5446; 296: -0.32874; 297: 4565.8857; 298: 9458.5369; 299: 7299.3586; 300: 6580.1719; 301: 8662.6827; 302: 7176.7553; 303: 7389.2339; 304: -1.5414; 305: 4.3268; 306: 6.8822; 307: 4.5923; 308: 12.6701; 309: 6.6261; 310: 9.7798; 311: 24.0971; 312: 15.7311; 313: 21.216; 314: 20.5429; 315: -267.6531; 316: 20.0707; 317: 20.2894; 318: 19.599; 319: -34.5203; 320: -27.6386; 321: 40442.9873; 322: 43411.3504; 323: 36654.6765; 324: 37734.4952; 325: 39721.1792; 326: 7904.5758; 327: 10697.3813; 328: 5681.8998; 329: 5023.5344; 330: 105.2198; 331: 109.2441; 332: 2806.1652; 333: 119.2834; 334: 37.4612; 335: 24.1168; 336: 36.6197; 337: -5.1639; 338: -13.1572; 339: 19264.0159; 340: -3.343; 341: 36.9967; 342: 114.065; 343: -26.2971; 344: -13.7007; 345: 29.6686; 346: 78.332; 347: 57.0868; 348: 42.5511; 349: 45.0691; 350: 550.6806; 351: 560.617; 352: 29.646; 617: 0.10223; 618: 0.073219; 619: 0.12219; 620: -241.5161; 621: 2.39; 622: -7826.2011; 623: -3835.6307; 624: -523.7199; 625: 143.2942; 626: 223.316; 627: -1.0714; 628: 116.4117; 629: -0.5439; 630: 127392.5727; 631: -1.0397; 632: 133341.0199; 633: 638.3746; 634: 233.1796; 635: 205.3474; 636: 42.921; 637: 2553.2059; 638: 395.9961; 639: -0.39342; 640: -0.35823; 641: 1.1583; 642: -1.12; 643: -1.5588; 644: -0.18328; 645: -0.2735; 646: -1.5366; 647: -18.5945; 648: -32.0854; 649: 4575.0092; 650: 4187.489; 651: 6044.4827; 652: 3289.6519; 653: 2134.3487; 654: 1704.1987; 655: 7864.4589; 656: 387.9795; 657: 16.8227; 658: 12.9121; 659: 13.5089; 660: 18.2314; 661: 18.3179; 662: 13.6011; 663: 18.2207; 664: 28.4048; 665: -85.0502; 666: -152.8258; 667: -206.9924; 668: -112.7826; 669: -115.0952; 670: -272.866; 671: -212.3583; 672: -354.7896; 673: 45187.2282; 674: 48664.8388; 675: 3706.548; 676: 47681.9841; 677: 53734.3679; 678: 6487.5244; 679: 52504.4391; 680: 48952.9005; 681: 11286.9403; 682: 16108.2178; 683: 15760.4968; 684: 9970.1872; 685: 12333.874; 686: 151.1164; 687: 175.7146; 688: 8607.519; 689: -2.0761; 690: 8552.8675; 691: -7.2556; 692: -1.18; 693: -4.7903; 694: -2.6388; 695: -1.6206; 696: -4.9511; 697: 387.1361; 698: 435.9708; 699: 50.3301; 700: 847.6341; 701: 40.5435; 702: 636.2363; 703: 296.6175; 704: 191.3978
| fitcurves NTA8800 |  |  | a3 |  | - |  | 265: -2970.0273; 266: -712.5617; 267: -1578.2433; 268: -6049.6467; 269: -5404.1539; 270: 7.6083; 271: 7.0854; 272: 7.3546; 273: 15.3566; 274: 2.6616; 275: 34240.1951; 276: 4.1184; 277: 3.3299; 278: 5.1591; 279: 7.8143; 280: 4.7004; 281: 13.8533; 282: 16.5264; 283: 14.9535; 284: 21.0612; 285: 17.9899; 286: 26.7716; 287: 26.8217; 288: 23.8185; 289: 8.4305; 290: 5.4851; 291: -0.19538; 292: 5.469; 293: 5.1782; 294: 2.7173; 295: -158.7124; 296: 2.8678; 297: 12.8427; 298: 12.0667; 299: 12.6897; 300: 13.1343; 301: 10.8439; 302: 12.1358; 303: 13.3688; 304: 11.8415; 305: -0.034648; 306: -0.10079; 307: 2.9084; 308: -0.12429; 309: -0.11227; 310: -0.21558; 311: -35.2644; 312: -4.272; 313: 8.2748; 314: 5.9675; 315: -45.1148; 316: 5.444; 317: 5.6049; 318: 5.2016; 319: -1406.5798; 320: -633.035; 321: 27.4742; 322: 26.5042; 323: 27.2697; 324: 24.0804; 325: 19.5083; 326: 23.234; 327: 19.4414; 328: 19.5172; 329: 18516.9347; 330: 499.4439; 331: 750.4197; 332: 5880.2756; 333: 667.4614; 334: 367.9425; 335: 22.3204; 336: 1093.1995; 337: 2649.3108; 338: 14801.2224; 339: 32649.6197; 340: 13144.0227; 341: 5.3361; 342: 65.722; 343: 22.557; 344: 5578.4187; 345: 11.4878; 346: 12.1441; 347: 10.8462; 348: 12.0783; 349: 11.2598; 350: 12.8744; 351: 12.5399; 352: 10.8367; 617: 11014.9403; 618: 6075.954; 619: 259.5239; 620: 411.5572; 621: 40178.3638; 622: 8621.4099; 623: 48.2037; 624: 1452.3312; 625: 45.334; 626: 11.7034; 627: 82822.3978; 628: 14.7663; 629: 16.9961; 630: 21.5317; 631: -7813.0428; 632: 6.9619; 633: -448.4601; 634: 24.6176; 635: 69.5527; 636: 25.3572; 637: 20.0817; 638: 28.9727; 639: 19.7328; 640: 21.4968; 641: 30.8594; 642: 33.676; 643: 26.0364; 644: 53.2465; 645: 35.6425; 646: 22.6847; 647: 162.3049; 648: 150.2505; 649: 9991.8292; 650: 4505.1792; 651: 39110.7882; 652: 1305.9516; 653: 207.038; 654: 89.8012; 655: 25.712; 656: 40.1951; 657: -0.1413; 658: -0.17956; 659: -0.082296; 660: -0.17168; 661: -0.17959; 662: -0.18208; 663: -2.6146; 664: -0.27586; 665: -4.2373; 666: -7.477; 667: -2.165; 668: -13.4311; 669: -10.9999; 670: -15.115; 671: -1639.4463; 672: -16.1109; 673: 19.9018; 674: 18.5334; 675: 21.984; 676: 17.1454; 677: 15.1161; 678: 15.8573; 679: 13.914; 680: 14.0638; 681: 84404.4412; 682: 91211.1566; 683: 98562.2082; 684: 107379.8065; 685: 113530.3585; 686: 1600.7103; 687: 1846.0887; 688: 96301.0573; 689: 37449.3543; 690: -0.37856; 691: 77.4218; 692: 736.1581; 693: 16595.9219; 694: 33518.2377; 695: 47.5713; 696: 47054.284; 697: 1669.6131; 698: 1365.5643; 699: 215.9393; 700: 1436.18; 701: 120.3137; 702: 765.4062; 703: 23.0432; 704: 28.2954
| fitcurves NTA8800 |  |  | a4 |  | - |  | 265: 44.3195; 266: 43.4486; 267: 46.1265; 268: 42.7873; 269: 43.3173; 270: 42.6222; 271: 42.9258; 272: 42.3862; 273: 12.4782; 274: 86.9118; 275: 64.4028; 276: 90.5203; 277: 92.2089; 278: 85.8277; 279: 131.2889; 280: 105.0841; 281: 424.6484; 282: 5241.2622; 283: 9249.7817; 284: 96.2994; 285: 62.8457; 286: 222.9288; 287: 117.3792; 288: 75.5339; 289: 27.7919; 290: 36.8599; 291: 25.6821; 292: 37.3707; 293: 38.0121; 294: 41.9977; 295: 63.7193; 296: 46.9742; 297: 7583.2112; 298: 14063.5993; 299: 13815.2534; 300: 9157.3087; 301: 15149.1935; 302: 11512.8455; 303: 9873.7444; 304: 13317.5578; 305: -14.5076; 306: -17.0422; 307: -8.0823; 308: -7.8279; 309: -11.3947; 310: -17.0816; 311: 19.5823; 312: 1.7981; 313: 38.4211; 314: 39.4539; 315: 29.3372; 316: 40.1546; 317: 40.1867; 318: 40.5129; 319: 33.4277; 320: 32.4861; 321: 112.28; 322: 115.6125; 323: 111.0893; 324: 119.0528; 325: 122.4841; 326: 114.5635; 327: 124.2948; 328: 118.5475; 329: 57.0968; 330: 82.0945; 331: 83.7279; 332: 63.3861; 333: 86.5226; 334: 86.3352; 335: 87.6218; 336: 89.4494; 337: 1815.9109; 338: 2507.0881; 339: 46.5382; 340: 142.9707; 341: 4.8556; 342: 35.252; 343: 2435.8462; 344: 462.8801; 345: 75.985; 346: 151.662; 347: 92.7542; 348: 85.361; 349: 81.3696; 350: 278.015; 351: 489.6516; 352: 88.3236; 617: 43.7086; 618: 45.1762; 619: 44.2969; 620: 51.2664; 621: 50.4654; 622: 52.8569; 623: 53.6937; 624: 52.0031; 625: 1.9319; 626: -0.0091669; 627: 151.6921; 628: -1.7124; 629: 397.2124; 630: 110.6266; 631: 192.3876; 632: 125.7885; 633: 533.6659; 634: 213.6541; 635: 166.5598; 636: 51.0182; 637: 329.8369; 638: 651.6154; 639: 265.823; 640: 158.657; 641: 41.1155; 642: 51.0962; 643: 46.5167; 644: 58.0329; 645: 58.7221; 646: 55.6787; 647: 84.3275; 648: 87.2783; 649: 16442.573; 650: 15414.5857; 651: 26937.0187; 652: 13676.2746; 653: 11673.6083; 654: 7266.8961; 655: 12951.1155; 656: 1128.1743; 657: -26.6495; 658: -30.5456; 659: -22.0762; 660: -23.76; 661: -29.2658; 662: -33.3588; 663: -42.3231; 664: -45.1399; 665: 36.2521; 666: 37.9009; 667: 35.7344; 668: 38.6512; 669: 39.0559; 670: 39.6035; 671: 40.0164; 672: 39.7709; 673: 132.6328; 674: 136.4473; 675: 125.9784; 676: 139.5843; 677: 142.5846; 678: 133.049; 679: 154.2079; 680: 146.3341; 681: 81.8748; 682: 108.4527; 683: 110.9959; 684: 86.9524; 685: 91.2181; 686: 106.5811; 687: 108.4852; 688: 89.031; 689: 9251.5776; 690: 2918.3031; 691: 61.8871; 692: 235.9576; 693: 122.4625; 694: 921.8036; 695: 218.5091; 696: 1897.1766; 697: 1468.023; 698: 1277.9473; 699: 107.8654; 700: 2610.794; 701: 115.1507; 702: 1222.0051; 703: 2349.8401; 704: 549.7178
| fitcurves NTA8800 |  |  | n1 |  | - |  | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 1.082 | 0.98967 | 0.98967 | 0.98967 | 0.98967 | 0.98967 | 0.98967 | 0.98967 | 0.98967 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2785 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2086 | 1.2086 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0195 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1167 | 0.91033 | 0.92829 | 0.91984 | 0.9439 | 0.97117 | 0.97257 | 0.99169 | 1.0107 | -1.5539 | -0.91589 | -1.2628 | -0.23365 | 0.38178 | 0.15109 | 0.61845 | 0.86483 | 0.90377 | 0.92681 | 0.92353 | 0.95364 | 0.98607 | 0.99521 | 1.0154 | 1.0342 | 1.0219 | 1.0237 | 1.0096 | 1.0153 | 1.0205 | 1.0253 | 1.0284 | 1.033 | 1.0817 | 1.0829 | 1.0776 | 1.0786 | 1.0816 | 1.0935 | 1.0915 | 1.091 | 0.99844 | 1.0035 | 0.99046 | 1.001 | 1.0082 | 1.0315 | 1.0298 | 1.0274 | 0.40483 | 0.51059 | 0.4189 | 0.60814 | 0.76122 | 0.71046 | 0.85029 | 0.95951 | 1.1429 | 1.1421 | 1.1311 | 1.1349 | 1.1364 | 1.1361 | 1.138 | 1.138 | 1.0631 | 1.073 | 1.0712 | 1.0851 | 1.0955 | 1.0879 | 1.1064 | 1.1256 | 0.75248 | 0.80984 | 0.85593 | 0.89147 | 0.95431 | 1.0081 | 1.0205 | 1.0501 | 1.1303 | 1.1285 | 1.1094 | 1.1131 | 1.1144 | 1.1184 | 1.1186 | 1.118 | 0.9062 | 0.92393 | 0.91575 | 0.93967 | 0.96701 | 0.96825 | 0.98739 | 1.0061 | -1.5596 | -0.9217 | -1.269 | -0.23901 | 0.37707 | 0.1461 | 0.6141 | 0.86204 | 0.90222 | 0.92543 | 0.92203 | 0.95228 | 0.98487 | 0.99398 | 1.0144 | 1.0335 | 1.0213 | 1.0228 | 1.0091 | 1.0143 | 1.0196 | 1.0244 | 1.0276 | 1.0318 | 1.0812 | 1.0826 | 1.0772 | 1.0782 | 1.0813 | 1.0932 | 1.091 | 1.0903 | 0.99377 | 0.99896 | 0.98564 | 0.99671 | 1.004 | 1.0274 | 1.026 | 1.0242 | 0.33926 | 0.44626 | 0.357 | 0.54688 | 0.70513 | 0.65222 | 0.79473 | 0.90602 | 1.1446 | 1.1438 | 1.1329 | 1.1366 | 1.1375 | 1.1376 | 1.1395 | 1.1395 | 1.0633 | 1.0732 | 1.0715 | 1.0853 | 1.0958 | 1.0881 | 1.1067 | 1.126 | 0.75038 | 0.80787 | 0.85412 | 0.88969 | 0.95277 | 1.0065 | 1.0189 | 1.0485 | 1.1339 | 1.132 | 1.1128 | 1.1164 | 1.1173 | 1.1215 | 1.1215 | 1.121 | -0.0013875 | -0.0055544 | -0.0012046 | -0.001172 | -0.0008614 | -9.574e-05 | -0.00011149 | -9.0262e-05 | -0.59432 | 1.9964 | 1.9931 | 1.9968 | 2 | 2 | 2 | 1.9976 | -0.26905 | 1.1059 | 1.0097 | 0.23138 | 0.01629 | -0.076763 | 0.021749 | 0.029365 | 0.16538 | -0.094553 | 0.11028 | -0.08511 | -0.091699 | -0.041161 | 0.0079686 | -0.11805 | -0.0003282 | -0.00018525 | -0.00017605 | -0.00029116 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8565 | 1.7913 | 1.629 | 1.4325 | 1.6129 | 1.5722 | 1.8882 | 1.8598 | 0.77433 | 1.0452 | -0.19609 | 1.398 | 1.2846 | 1.4724 | -0.034363 | -0.067895 | -0.44497 | -0.44547 | -0.41864 | -0.4457 | -0.46286 | 0.00054104 | 0.00042331 | 0.00059035 | -0.0011409 | 0.88753 | 0.90972 | -0.001251 | 0.99735 | 1.085 | 1.0901 | 1.1598 | 1.9821 | 1.9851 | 1.9737 | 2 | -0.57322 | -0.5392 | 1.994 | 1.9899 | -0.13382 | -0.017515 | -0.020275 | -0.18691 | -0.18871 | -0.0019875 | -0.16097 | -0.23759 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2038 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1312 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844 | 0.99844 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4667 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3183 | 1.3183 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0325 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1857 | 1.1857 | 1.0075 | 1.0244 | 1.0175 | 1.0391 | 1.0656 | 1.0675 | 1.0853 | 1.1028 | -1.4341 | -0.82223 | -1.151 | -0.18102 | 0.40068 | 0.18541 | 0.62782 | 0.8684 | 0.91494 | 0.93731 | 0.93507 | 0.96409 | 0.99594 | 1.0054 | 1.0249 | 1.0437 | 1.1294 | 1.1301 | 1.1187 | 1.1205 | 1.1244 | 1.1301 | 1.1315 | 1.1349 | 1.1274 | 1.1278 | 1.1229 | 1.1228 | 1.1238 | 1.136 | 1.133 | 1.1313 | 1.0001 | 1.0047 | 0.9922 | 1.003 | 1.0097 | 1.0329 | 1.032 | 1.0286 | 0.51751 | 0.62154 | 0.53131 | 0.71599 | 0.86622 | 0.81791 | 0.95361 | 1.0599 | 1.2346 | 1.2339 | 1.2231 | 1.2266 | 1.2277 | 1.2271 | 1.2295 | 1.2292 | 1.0652 | 1.0742 | 1.0722 | 1.084 | 1.0929 | 1.0872 | 1.103 | 1.1202 | 0.77432 | 0.82943 | 0.87361 | 0.9079 | 0.96889 | 1.0205 | 1.0329 | 1.0619 | 1.2011 | 1.1977 | 1.179 | 1.1808 | 1.1801 | 1.1842 | 1.1834 | 1.181 | 1.0026 | 1.0197 | 1.0129 | 1.0345 | 1.0608 | 1.0627 | 1.0805 | 1.0979 | -1.4398 | -0.82704 | -1.1574 | -0.18461 | 0.39707 | 0.18165 | 0.6243 | 0.86596 | 0.91298 | 0.9357 | 0.93325 | 0.96257 | 0.99459 | 1.0041 | 1.0234 | 1.0426 | 1.1288 | 1.1295 | 1.1181 | 1.1198 | 1.1236 | 1.1293 | 1.1308 | 1.1339 | 1.1276 | 1.128 | 1.123 | 1.1231 | 1.1242 | 1.1362 | 1.1335 | 1.1319 | 0.99474 | 0.99962 | 0.98689 | 0.99812 | 1.0053 | 1.0282 | 1.0277 | 1.0246 | 0.45883 | 0.56207 | 0.47427 | 0.65825 | 0.81227 | 0.76206 | 0.90091 | 1.0085 | 1.2372 | 1.2364 | 1.2256 | 1.2291 | 1.2299 | 1.2296 | 1.2317 | 1.2312 | 1.0654 | 1.0744 | 1.0724 | 1.0843 | 1.0932 | 1.0874 | 1.1033 | 1.1205 | 0.77201 | 0.82726 | 0.87161 | 0.90597 | 0.96701 | 1.0188 | 1.0311 | 1.0603 | 1.2064 | 1.2031 | 1.1841 | 1.186 | 1.1852 | 1.1896 | 1.1887 | 1.1865 | -0.003291 | -0.0027696 | -0.03437 | -0.0064189 | -0.00055075 | -0.0011658 | -0.0010426 | -0.0057087 | -0.59929 | -0.59653 | 2 | -0.573 | 2 | 1.9977 | 2 | 1.9981 | 0.00055319 | 0.0012598 | 0.0014224 | -0.11812 | -0.21081 | 0.0028189 | 0.00076667 | 0.018793 | -0.023128 | 0.23945 | -0.043803 | -0.069639 | -0.061491 | 0.10464 | -0.0051139 | -0.005188 | -0.00021131 | -0.00024855 | -0.00014475 | -0.00028009 | -0.00052304 | -0.00061224 | -0.00023597 | -0.0028657 | 1.6625 | 1.679 | 1.6337 | 1.5998 | 1.6843 | 1.7374 | 1.6685 | 1.7915 | -0.10676 | -0.05886 | -0.19289 | -0.040388 | -0.047726 | -0.017669 | -0.022973 | -0.020358 | -0.4985 | -0.49531 | 0.00083786 | -0.49559 | -0.52138 | 0.0006169 | -0.52366 | -0.51368 | -0.0015235 | 0.54454 | 0.55436 | -0.0012196 | -0.0012931 | 0.70418 | 0.8585 | -0.0011587 | 1.9926 | 1.9923 | -0.48042 | -0.0021367 | 2 | 1.9904 | -0.0025503 | 1.9941 | 0.0019529 | 0.0018218 | -0.14613 | -0.00058803 | -0.35421 | 0.0013119 | 0.0013499 | -0.0014622
| fitcurves NTA8800 |  |  | n2 |  | - |  | 265: 0.0013548; 266: 0.0079567; 267: 0.0014258; 268: 0.0014008; 269: 0.0011643; 270: 2.2342e-05; 271: 2.8433e-05; 272: 2.0256e-05; 273: 0.1695; 274: -2.7793e-05; 275: -2.3565e-05; 276: -2.9379e-05; 277: 2; 278: 2; 279: 2; 280: -2.905e-05; 281: 0.0070469; 282: 2; 283: 2; 284: -1.5345; 285: 2; 286: 0.0081519; 287: 2; 288: 2; 289: 1.2505; 290: 1.7758; 291: 1.5796; 292: 1.1519; 293: 1.2689; 294: 0.62175; 295: -0.13325; 296: 1.9604; 297: -0.00078194; 298: -0.00045495; 299: -0.00041289; 300: -0.00073014; 301: -0.00076522; 302: -0.00096085; 303: -0.001206; 304: 1.6154; 305: 0.8268; 306: 0.62171; 307: 0.71702; 308: 0.37085; 309: 0.62745; 310: 0.50591; 311: 0.27682; 312: 0.35801; 313: -1.9999; 314: -1.9999; 315: 0.037505; 316: -1.9998; 317: -1.9998; 318: -1.9375; 319: 0.25735; 320: 0.30538; 321: -0.00039622; 322: -0.00038788; 323: -0.00041395; 324: -0.00046111; 325: -0.00045934; 326: -0.0021717; 327: -0.0018132; 328: -0.0032264; 329: -0.00047738; 330: -0.025825; 331: -0.023791; 332: -0.0011465; 333: -0.023626; 334: -0.083946; 335: -0.19058; 336: -0.093084; 337: 0.33472; 338: 0.14229; 339: -8.8882e-05; 340: 0.4828; 341: 0.361; 342: 0.11123; 343: 0.20302; 344: 0.20914; 345: -0.15187; 346: -0.060827; 347: -0.060384; 348: -0.13817; 349: -0.13018; 350: -0.009784; 351: -0.012572; 352: -0.23995; 617: 2; 618: 2; 619: 2; 620: 0.0061087; 621: -2; 622: 0.0002333; 623: 0.00067833; 624: 0.003759; 625: 0.20779; 626: 0.13336; 627: -2; 628: 0.25425; 629: 2; 630: -2.0643e-05; 631: 2; 632: -2.5779e-05; 633: 0.011787; 634: 0.031147; 635: 0.032771; 636: 0.12938; 637: 0.0018911; 638: 0.012404; 639: 2; 640: 2; 641: -1.2068; 642: 0.69124; 643: 0.5863; 644: 1.9726; 645: 1.9878; 646: 0.7521; 647: 0.16798; 648: 0.065246; 649: -0.00066629; 650: -0.00087926; 651: -0.00044602; 652: -0.0012055; 653: -0.0018976; 654: -0.0023937; 655: -0.00072197; 656: -0.011989; 657: 0.45923; 658: 0.55141; 659: 0.51158; 660: 0.41078; 661: 0.43877; 662: 0.57016; 663: 0.47583; 664: 0.33969; 665: 0.11569; 666: 0.063392; 667: 0.045304; 668: 0.084098; 669: 0.080692; 670: 0.035101; 671: 0.04742; 672: 0.027863; 673: -0.00034315; 674: -0.0003361; 675: -0.0038335; 676: -0.00035301; 677: -0.00032756; 678: -0.0025503; 679: -0.00037148; 680: -0.00037641; 681: -0.00031251; 682: -0.00021969; 683: -0.00022601; 684: -0.00039925; 685: -0.00030801; 686: -0.025481; 687: -0.027276; 688: -0.00048249; 689: 1.054; 690: -0.00033081; 691: -2; 692: 2; 693: 0.47777; 694: 0.72469; 695: 2; 696: 0.56913; 697: -0.0089377; 698: -0.0093331; 699: -0.069076; 700: -0.0053562; 701: -0.13889; 702: -0.0073422; 703: -0.0197; 704: -0.025914
| fitcurves NTA8800 |  |  | n3 |  | - |  | 265: 0.00060893; 266: 0.0029535; 267: 0.0010158; 268: 0.00039435; 269: 0.00043039; 270: -0.30407; 271: -0.39938; 272: -0.32886; 273: -0.080404; 274: -0.50013; 275: -2.2826e-05; 276: -0.43497; 277: -0.48265; 278: -0.41844; 279: -0.49562; 280: -0.52061; 281: -0.30749; 282: -0.30375; 283: -0.26796; 284: -0.26887; 285: -0.31962; 286: -0.22778; 287: -0.28719; 288: -0.27709; 289: -0.055488; 290: -0.11008; 291: 1.904; 292: -0.15765; 293: -0.1491; 294: -0.33968; 295: 0.014336; 296: -0.37676; 297: -0.27111; 298: -0.323; 299: -0.24468; 300: -0.33061; 301: -0.38438; 302: -0.37072; 303: -0.42141; 304: -0.40179; 305: 1.6005; 306: 1.741; 307: 0.066691; 308: 1.9999; 309: 1.8831; 310: 1.7965; 311: 0.054189; 312: 0.19064; 313: -0.16445; 314: -0.23544; 315: 0.034108; 316: -0.27199; 317: -0.26187; 318: -0.29669; 319: 0.001526; 320: 0.0029849; 321: -0.25174; 322: -0.2736; 323: -0.24696; 324: -0.31093; 325: -0.38235; 326: -0.32827; 327: -0.41978; 328: -0.39766; 329: -2.9537e-05; 330: -0.0013664; 331: -0.00086032; 332: -0.00016676; 333: -0.0010978; 334: -0.0022446; 335: -0.066006; 336: -0.00085257; 337: -0.00011895; 338: -3.302e-05; 339: -7.8163e-06; 340: -4.0258e-05; 341: -0.075237; 342: -0.012433; 343: -0.14144; 344: -0.00025012; 345: -0.25636; 346: -0.28029; 347: -0.23692; 348: -0.30905; 349: -0.3265; 350: -0.30794; 351: -0.38584; 352: -0.3751; 617: -0.00014861; 618: -0.00030211; 619: -0.0057441; 620: -0.0051242; 621: -5.3291e-05; 622: -0.00026574; 623: -0.057853; 624: -0.0016721; 625: -0.026202; 626: -0.1066; 627: -1.1019e-05; 628: -0.1129; 629: -0.099472; 630: -0.092422; 631: 0.00046793; 632: -0.31998; 633: 0.0081136; 634: -0.16501; 635: -0.04837; 636: -0.18104; 637: -0.23353; 638: -0.16772; 639: -0.31315; 640: -0.24952; 641: -0.034114; 642: -0.029054; 643: -0.046101; 644: -0.0224; 645: -0.035698; 646: -0.049775; 647: -0.013186; 648: -0.0093169; 649: -0.00034516; 650: -0.00084203; 651: -8.0946e-05; 652: -0.0032172; 653: -0.020507; 654: -0.047926; 655: -0.20468; 656: -0.11385; 657: 1.8895; 658: 1.7954; 659: 2; 660: 2; 661: 1.9999; 662: 1.9666; 663: 0.51694; 664: 1.7342; 665: 0.35546; 666: 0.19996; 667: 0.82117; 668: 0.11719; 669: 0.14382; 670: 0.10876; 671: 0.0011296; 672: 0.10654; 673: -0.28979; 674: -0.32738; 675: -0.26165; 676: -0.36795; 677: -0.42257; 678: -0.40013; 679: -0.49192; 680: -0.46356; 681: -1.1595e-05; 682: -1.0807e-05; 683: -1.0585e-05; 684: -1.0904e-05; 685: -1.0242e-05; 686: -0.00065509; 687: -0.00078372; 688: -1.2584e-05; 689: -2.82e-05; 690: 1.9503; 691: -0.014499; 692: -0.0012925; 693: -6.2802e-05; 694: -2.4366e-05; 695: -0.068752; 696: -3.4978e-05; 697: -0.0017306; 698: -0.0024533; 699: -0.0118; 700: -0.0025331; 701: -0.030444; 702: -0.0049738; 703: -0.19324; 704: -0.13473
| fitcurves NTA8800 |  |  | n4 |  | - |  | 265: 1.4859; 266: 1.3962; 267: 1.5708; 268: 1.3114; 269: 1.3366; 270: 1.2253; 271: 1.0999; 272: 1.1878; 273: 0.10701; 274: 0.30272; 275: 0.70109; 276: 0.32653; 277: 0.26967; 278: 0.35492; 279: 0.21867; 280: 0.31119; 281: 0.013907; 282: 0.0019332; 283: 0.00097945; 284: 0.042042; 285: 0.20357; 286: 0.032115; 287: 0.097291; 288: 0.16815; 289: 0.72633; 290: 0.69481; 291: 0.67205; 292: 0.69607; 293: 0.7481; 294: 0.71791; 295: 0.32565; 296: 0.57427; 297: 0.0011843; 298: 0.00068454; 299: 0.00062678; 300: 0.0011209; 301: 0.00080542; 302: 0.0010874; 303: 0.0013928; 304: 0.00097097; 305: 0.85919; 306: 0.44117; 307: 0.66454; 308: 0.54424; 309: 0.70012; 310: 1.0942; 311: -0.22386; 312: -0.73989; 313: 1.0251; 314: 0.98798; 315: 0.95469; 316: 0.95593; 317: 0.96861; 318: 0.93671; 319: 0.82328; 320: 0.86048; 321: 1.0776; 322: 1.0893; 323: 1.0997; 324: 1.1122; 325: 1.1179; 326: 1.0844; 327: 1.1205; 328: 1.0866; 329: 0.99114; 330: 1.3746; 331: 1.4299; 332: 0.86693; 333: 1.4144; 334: 1.3604; 335: 1.1888; 336: 1.3564; 337: 0.0052352; 338: 0.0039826; 339: 0.5206; 340: 0.085967; 341: 1.5613; 342: 2; 343: 0.006727; 344: 0.029112; 345: 0.22022; 346: 0.091646; 347: 0.14574; 348: 0.2144; 349: 0.23256; 350: 0.049447; 351: 0.030763; 352: 0.23301; 617: 1.2539; 618: 1.2762; 619: 1.2992; 620: 1.2627; 621: 1.2114; 622: 1.2701; 623: 1.2349; 624: 1.2309; 625: 1.3468; 626: -2; 627: 1.3437; 628: -0.35284; 629: 0.050284; 630: 0.30622; 631: 0.14137; 632: 0.28323; 633: 0.0096873; 634: 0.025865; 635: 0.03402; 636: 0.16858; 637: 0.023479; 638: 0.010647; 639: 0.042708; 640: 0.074955; 641: 0.83994; 642: 0.71771; 643: 0.81562; 644: 1.0046; 645: 0.74817; 646: 0.57762; 647: 0.29214; 648: 0.22004; 649: 0.00070917; 650: 0.00077696; 651: 0.00042396; 652: 0.00091334; 653: 0.0010744; 654: 0.0017917; 655: 0.0010644; 656: 0.011975; 657: 0.82115; 658: 0.37722; 659: 0.65018; 660: 0.40914; 661: 0.55512; 662: 0.84153; 663: 1.2943; 664: 1.0886; 665: 0.80557; 666: 0.79962; 667: 0.87062; 668: 0.8007; 669: 0.81937; 670: 0.80402; 671: 0.75004; 672: 0.79316; 673: 1.1495; 674: 1.1638; 675: 1.1283; 676: 1.1839; 677: 1.1928; 678: 1.151; 679: 1.2608; 680: 1.2139; 681: 0.89835; 682: 1.2516; 683: 1.3004; 684: 0.82957; 685: 0.96914; 686: 1.1892; 687: 1.0986; 688: 0.81303; 689: 0.0015392; 690: 0.0047614; 691: 2; 692: 0.050361; 693: 0.17445; 694: 0.015448; 695: 0.072523; 696: 0.0089456; 697: 0.0099633; 698: 0.011778; 699: 0.17918; 700: 0.0057996; 701: 0.19033; 702: 0.012941; 703: 0.0071774; 704: 0.031134
| fitcurves NTA8800 |  |  | R2 |  | - |  | 0.99886 | 0.99886 | 0.99886 | 0.99886 | 0.99886 | 0.99886 | 0.99886 | 0.99886 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99887 | 0.99931 | 0.99931 | 0.99931 | 0.99931 | 0.99931 | 0.99931 | 0.99931 | 0.99931 | 0.99914 | 0.99914 | 0.99914 | 0.99914 | 0.99914 | 0.99914 | 0.99914 | 0.99914 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99873 | 0.99962 | 0.99962 | 0.99962 | 0.99962 | 0.99962 | 0.99962 | 0.99962 | 0.99962 | 0.99363 | 0.99363 | 0.99363 | 0.99363 | 0.99363 | 0.99363 | 0.99363 | 0.99363 | 0.99171 | 0.99171 | 0.99171 | 0.99171 | 0.99171 | 0.99171 | 0.99171 | 0.99171 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99849 | 0.99933 | 0.99933 | 0.99933 | 0.99933 | 0.99933 | 0.99933 | 0.99933 | 0.99933 | 0.99858 | 0.99858 | 0.99858 | 0.99858 | 0.99858 | 0.99858 | 0.99858 | 0.99858 | 0.98794 | 0.98995 | 0.98968 | 0.99226 | 0.99479 | 0.99428 | 0.99601 | 0.9971 | 0.90177 | 0.90417 | 0.91363 | 0.91757 | 0.93851 | 0.93219 | 0.95536 | 0.98155 | 0.99294 | 0.99407 | 0.99488 | 0.99572 | 0.99706 | 0.99736 | 0.99783 | 0.99799 | 0.99902 | 0.99884 | 0.99912 | 0.99871 | 0.99828 | 0.99863 | 0.99801 | 0.99751 | 0.99414 | 0.99472 | 0.99578 | 0.99586 | 0.99652 | 0.99671 | 0.99687 | 0.99719 | 0.99954 | 0.99943 | 0.99956 | 0.99925 | 0.99895 | 0.99894 | 0.99852 | 0.99844 | 0.98086 | 0.98466 | 0.98296 | 0.98873 | 0.99329 | 0.99169 | 0.99522 | 0.9973 | 0.99505 | 0.99488 | 0.99505 | 0.9946 | 0.994 | 0.99435 | 0.99352 | 0.99273 | 0.99807 | 0.99784 | 0.99777 | 0.99735 | 0.99698 | 0.99747 | 0.99678 | 0.99626 | 0.99014 | 0.99021 | 0.99566 | 0.99342 | 0.99402 | 0.99767 | 0.99646 | 0.99734 | 0.99723 | 0.99714 | 0.99768 | 0.99728 | 0.9971 | 0.99733 | 0.99706 | 0.99696 | 0.98716 | 0.98922 | 0.98899 | 0.99164 | 0.99429 | 0.99377 | 0.99563 | 0.99692 | 0.90421 | 0.90648 | 0.91579 | 0.91933 | 0.93916 | 0.93366 | 0.95557 | 0.9811 | 0.99244 | 0.99359 | 0.99446 | 0.99529 | 0.9967 | 0.99699 | 0.99755 | 0.99786 | 0.99902 | 0.99884 | 0.99913 | 0.99871 | 0.99828 | 0.99864 | 0.99801 | 0.99752 | 0.9937 | 0.9943 | 0.99542 | 0.9955 | 0.99618 | 0.99641 | 0.99657 | 0.99696 | 0.99951 | 0.99938 | 0.99953 | 0.99919 | 0.99887 | 0.99889 | 0.99844 | 0.99828 | 0.97878 | 0.98259 | 0.98103 | 0.98703 | 0.99193 | 0.99012 | 0.99407 | 0.99656 | 0.99497 | 0.99485 | 0.99499 | 0.99465 | 0.99419 | 0.9945 | 0.99384 | 0.99318 | 0.99807 | 0.99784 | 0.99777 | 0.99735 | 0.99697 | 0.99747 | 0.99677 | 0.99623 | 0.9902 | 0.99027 | 0.99565 | 0.99342 | 0.99386 | 0.99764 | 0.99632 | 0.99717 | 0.99703 | 0.99694 | 0.99754 | 0.99711 | 0.99693 | 0.99719 | 0.99688 | 0.99679 | 0.92152 | 0.91643 | 0.9262 | 0.91405 | 0.91259 | 0.9182 | 0.91785 | 0.91572 | 0.94368 | 0.94853 | 0.96254 | 0.9458 | 0.94882 | 0.95056 | 0.94689 | 0.94558 | 0.97218 | 0.97205 | 0.97135 | 0.97934 | 0.9731 | 0.97965 | 0.98154 | 0.97861 | 0.9827 | 0.99204 | 0.97831 | 0.99207 | 0.99213 | 0.9911 | 0.98656 | 0.99045 | 0.95564 | 0.95541 | 0.96066 | 0.9574 | 0.9661 | 0.96833 | 0.96628 | 0.96725 | 0.98265 | 0.98204 | 0.97839 | 0.98223 | 0.98198 | 0.98197 | 0.97743 | 0.98029 | 0.92116 | 0.91703 | 0.91995 | 0.91489 | 0.9141 | 0.91547 | 0.91105 | 0.91265 | 0.9663 | 0.96716 | 0.96716 | 0.96801 | 0.96684 | 0.96983 | 0.96989 | 0.96878 | 0.98211 | 0.98557 | 0.98404 | 0.98716 | 0.9851 | 0.98746 | 0.98573 | 0.98753 | 0.98984 | 0.99068 | 0.98386 | 0.99339 | 0.98968 | 0.99316 | 0.99326 | 0.99339 | 0.97997 | 0.97831 | 0.98184 | 0.97743 | 0.97644 | 0.97773 | 0.97321 | 0.97479 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791 | 0.99791 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.9986 | 0.99833 | 0.99833 | 0.99833 | 0.99833 | 0.99833 | 0.99833 | 0.99833 | 0.99833 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99889 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99754 | 0.99929 | 0.99929 | 0.99929 | 0.99929 | 0.99929 | 0.99929 | 0.99929 | 0.99929 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98626 | 0.98988 | 0.98988 | 0.98988 | 0.98988 | 0.98988 | 0.98988 | 0.98988 | 0.98988 | 0.99872 | 0.99872 | 0.99872 | 0.99872 | 0.99872 | 0.99872 | 0.99872 | 0.99872 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.99747 | 0.99747 | 0.99747 | 0.99747 | 0.99747 | 0.99747 | 0.99747 | 0.99747 | 0.98867 | 0.99051 | 0.99037 | 0.99261 | 0.99486 | 0.99455 | 0.99594 | 0.99685 | 0.90523 | 0.90779 | 0.91704 | 0.92078 | 0.9404 | 0.93532 | 0.95644 | 0.98088 | 0.99234 | 0.99347 | 0.99437 | 0.99523 | 0.99664 | 0.9972 | 0.9977 | 0.99806 | 0.99877 | 0.99856 | 0.9989 | 0.99839 | 0.99792 | 0.99835 | 0.99764 | 0.99708 | 0.99294 | 0.99344 | 0.99478 | 0.99454 | 0.99494 | 0.99557 | 0.9953 | 0.99541 | 0.99944 | 0.99933 | 0.99948 | 0.99915 | 0.99891 | 0.9991 | 0.99867 | 0.99847 | 0.98401 | 0.98727 | 0.98607 | 0.99095 | 0.99457 | 0.99327 | 0.99601 | 0.99743 | 0.99597 | 0.99578 | 0.99602 | 0.99556 | 0.99501 | 0.99523 | 0.99459 | 0.99391 | 0.99841 | 0.99822 | 0.99819 | 0.99791 | 0.99766 | 0.99799 | 0.99749 | 0.9971 | 0.99085 | 0.99097 | 0.99599 | 0.99394 | 0.99407 | 0.99784 | 0.99638 | 0.99723 | 0.99672 | 0.99652 | 0.99707 | 0.99653 | 0.99619 | 0.99654 | 0.99602 | 0.99574 | 0.98777 | 0.98962 | 0.98955 | 0.99181 | 0.99418 | 0.99392 | 0.99543 | 0.99652 | 0.90766 | 0.91006 | 0.91922 | 0.92255 | 0.94113 | 0.93679 | 0.95658 | 0.98051 | 0.99187 | 0.99302 | 0.99397 | 0.99483 | 0.99629 | 0.99684 | 0.9974 | 0.99792 | 0.9988 | 0.99859 | 0.99892 | 0.99842 | 0.99793 | 0.99838 | 0.99765 | 0.99708 | 0.99249 | 0.993 | 0.99441 | 0.99414 | 0.99456 | 0.99524 | 0.99496 | 0.99514 | 0.99943 | 0.99931 | 0.99947 | 0.99912 | 0.99883 | 0.99907 | 0.99857 | 0.99832 | 0.98194 | 0.98523 | 0.98413 | 0.98921 | 0.99323 | 0.99172 | 0.99486 | 0.9967 | 0.99598 | 0.99586 | 0.99605 | 0.9957 | 0.9953 | 0.99549 | 0.99497 | 0.99439 | 0.99841 | 0.99822 | 0.99819 | 0.9979 | 0.99765 | 0.99799 | 0.99748 | 0.99708 | 0.99087 | 0.99098 | 0.99596 | 0.99391 | 0.99396 | 0.9978 | 0.99625 | 0.99701 | 0.99659 | 0.99638 | 0.99698 | 0.99641 | 0.99606 | 0.99646 | 0.99591 | 0.99563 | 0.95891 | 0.95697 | 0.96104 | 0.95771 | 0.96283 | 0.95845 | 0.95796 | 0.95735 | 0.9644 | 0.96752 | 0.96584 | 0.97047 | 0.96891 | 0.97352 | 0.97247 | 0.97281 | 0.98199 | 0.98235 | 0.98369 | 0.98427 | 0.98492 | 0.98721 | 0.98744 | 0.98565 | 0.98418 | 0.99174 | 0.97763 | 0.99195 | 0.99339 | 0.99222 | 0.99269 | 0.99185 | 0.97445 | 0.97464 | 0.97711 | 0.97677 | 0.97599 | 0.9781 | 0.97728 | 0.9761 | 0.98312 | 0.98401 | 0.97818 | 0.98497 | 0.98473 | 0.98654 | 0.98904 | 0.98811 | 0.97472 | 0.97171 | 0.97326 | 0.97093 | 0.97147 | 0.9709 | 0.96979 | 0.97067 | 0.98338 | 0.98347 | 0.98432 | 0.98368 | 0.98295 | 0.98464 | 0.98349 | 0.98394 | 0.97953 | 0.98397 | 0.98163 | 0.98835 | 0.98443 | 0.98736 | 0.99144 | 0.98842 | 0.98858 | 0.99147 | 0.97984 | 0.97509 | 0.99421 | 0.99334 | 0.98163 | 0.99427 | 0.99406 | 0.99393 | 0.99407 | 0.99407 | 0.99386 | 0.9941 | 0.99057 | 0.99197
| fitcurves NTA8800 |  |  | op basis van analyse van NTA8800-berekeningen van referentie utiliteitsgebouwen gebouwen en Voorbeeldwoningen 2020.
| fitcurves NTA8800 |  |  | fitmodel BENG 1: [E;we;H+C;nd;ventsys=C1] = a0 + a1*Ugem*Aratio^n [kWh/m2]
| fitcurves NTA8800 |  |  | fitmodel: [Q;H;nd] = a0 + a1*Ugem*Aratio^n1 [kWh/m2]
| fitcurves NTA8800 |  |  | fitmodel: [Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl] = a0 + a1*Ugem*Aratio^n [kWh/m2]
| fitcurves NTA8800 |  |  | fitmodel: [Q;C,nd] = a0 + a1*(Aglas)^n1 + a2*(Aratio)^n2 + a3*Ugem^n3 + a4*(Aglasratio)^n4 [kWh/m2]
| fitcurves NTA8800 |  |  | Ugem = gemiddelde isolatiewaarde van de gebouwschil [W/m2K]
| fitcurves NTA8800 |  |  | Aratio = vormfactor van het gebouw (Averlies/Ag) [m2/m2]
| fitcurves NTA8800 |  |  | Aglas = raamoppervlakte (glas+kozijn) van het gebouw [m2]
| fitcurves NTA8800 |  |  | Aglasratio = raamoppervlakte tov gebruiksoppervlakte van het gebouw (Araam/Ag) [m2/m2]
| fitcurves NTA8800 |  |  | BRON: NTA8800 MWA 2023 v230328 - FIT 2023 11 09.xlsx
fitcurves NTA8800
beschikbare fitformules
| beschikbare fitformules |  |  | beschikbare fitformules | bar: 1 to 5
| beschikbare fitformules |  |  | naam |  | eenheid |  | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
| beschikbare fitformules |  |  | beschikbare fitformules
| beschikbare fitformules |  |  | beschikbare fitformules |  | - |  | 1: E;we;H+C;nd;ventsys=C1; 2: Q;H;nd; 3: Q;H;nd zonder QH en C;ls;rbl; 4: Q;C;nd
beschikbare fitformules
parameters verlichting
| parameters verlichting |  |  | parameters verlichting QL | bar: 1 to 13
| parameters verlichting |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| parameters verlichting |  |  | parameters verlichting utiliteitsgebouwen (NTA8800)
| parameters verlichting |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woongebouw
| parameters verlichting |  | 1 | constante a |  | kWh/m2 |  | 1.8288 | 2.5418 | 2.2115 | 2.5488 | 1.1655 | 2.2037 | 2.4717 | 2.4467 | 3.1914 | 2.1974 | 5 | 5
C | parameters verlichting |  | 2 | constante b (*x) |  | kh |  | 2.638 | 2.6007 | 2.6074 | 1.967 | 2.6977 | 5.2284 | 3.2165 | 3.1212 | 5.0875 | 5.2008 | 0 | 0
| parameters verlichting |  |  | specifiek gïnstalleerd vermogen forfaitair |  | W/m2 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 30 | 16 | 17 | 17 | 0 | 0
| parameters verlichting |  |  | op basis van analyse van NTA-berekeningen van gebouwen in de energielabeldatabase 2019/2020 (ruim 65.000 utiliteitsgebouwen) en Voorbeeldwoningen 2020.
| parameters verlichting |  |  | QL (kWh,finaal/m2) = constante a + constante b * geïnstalleerd vermogen (W/m2)
| parameters verlichting |  |  | de forfaitaire waarde voor het specifiek geïnstalleerd vermogen staat in tabel 14.3 van NTA8800:2019
parameters verlichting
parameters verlichting
| parameters verlichting |  |  | effect verlichtingsregeling | bar: 1 to 6
| parameters verlichting |  |  | naam |  | eenheid |  | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5
| parameters verlichting |  |  | effect verlichtingsregeling utiliteitsgebouwen (NTA8800)
| parameters verlichting |  |  | verlichtingsregeling |  | - |  | 1: geen, handmatig, onbekend; 2: handmatig + daglicht-regeling; 3: geen daglicht-regeling + regeling auto aan¦uit; 4: automatisch aan, sensoren automatisch dimmen; 5: auto aan¦uit - daglicht: sensoren auto uit
C | parameters verlichting |  | 1 | factor (x berekend finaal energiegebruik verlichting) |  | - |  | 1: 100%; 2: 93%; 3: 88%; 4: 85%; 5: 82%
| parameters verlichting |  |  | op basis van analyse van NTA-berekeningen van gebouwen in de energielabaldatabase 2019/2020 (ruim 65.000 utiliteitsgebouwen)
parameters verlichting
BENG-eisen 2021
| BENG-eisen 2021 |  |  | BENG-eisen 2021
| BENG-eisen 2021 |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| BENG-eisen 2021 |  |  | gebruiksfunctie
| BENG-eisen 2021 |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woongebouw
| BENG-eisen 2021 |  |  | grenswaarden A,ls/A,g bij bepalen BENG 1
| BENG-eisen 2021 |  |  | >> grenswaarde 1: A,ls/A,g |  | m2/m2 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.83
| BENG-eisen 2021 |  |  | >> grenswaarde 2: A,ls/A,g |  | m2/m2 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3
| BENG-eisen 2021 |  |  | BENG 1 als A,ls/A,g ≤ grenswaarde 1
| BENG-eisen 2021 |  |  | BENG 1 |  | kWh/m2 |  | 90 | 90 | 160 | 190 | 90 | 350 | 70 | 40 | 100 | 160 | 55 | 65
| BENG-eisen 2021 |  |  | als grenswaarde 1 < A,ls/A,g ≤ grenswaarde 2: BENG 1 = C1 + C2 * (A,ls/A,g - C3)
| BENG-eisen 2021 |  |  | C1 |  | kWh/m2 |  | 90 | 90 | 160 | 190 | 90 | 350 | 70 | 40 | 100 | 160 | 55 | 55
| BENG-eisen 2021 |  |  | C2 |  | kWh/m2 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 0 | 30 | 15 | 35 | 35 | 30 | 30
| BENG-eisen 2021 |  |  | C3 |  | m2/m2 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5
| BENG-eisen 2021 |  |  | als A,ls/A,g > grenswaarde 2: BENG 1 = C4 + C5 * (A,ls/A,g - C6)
| BENG-eisen 2021 |  |  | C4 |  | kWh/m2 |  | 90 | 90 | 160 | 190 | 90 | 350 | 70 | 40 | 100 | 160 | 100 | 100
| BENG-eisen 2021 |  |  | C5 |  | kWh/m2 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 0 | 30 | 15 | 35 | 35 | 50 | 50
| BENG-eisen 2021 |  |  | C6 |  | m2/m2 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 3
| BENG-eisen 2021 |  |  | BENG 2 - primair energiegebruik
| BENG-eisen 2021 |  |  | primair energiegebruik |  | kWh/m2 |  | 40 | 60 | 70 | 70 | 50 | 130 | 60 | 90 | 130 | 120 | 30 | 50
| BENG-eisen 2021 |  | . | renovatiestandaard utiliteit
| BENG-eisen 2021 |  |  | bijbehorende energielabel |  | - |  | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | - | -
| BENG-eisen 2021 |  |  | informatie over renovatiestandaard
| BENG-eisen 2021 |  |  | BENG 3 - % hernieuwbaar
| BENG-eisen 2021 |  |  | % hernieuwbaar |  | % |  | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 50% | 40%
| BENG-eisen 2021 |  |  | informatie over BENG
BENG-eisen 2021
standaardwaarden 2021
| standaardwaarden 2021 |  |  | Standaardwaarden netto warmtebehoefte 2021 |  | woningen | bar: 1 to 5
| standaardwaarden 2021 |  |  | naam |  | eenheid |  | 1: 11; 2: 11; 3: 12; 4: 12
| standaardwaarden 2021 |  |  | gebruiksfunctie
| standaardwaarden 2021 |  |  | gebruiksfunctie |  | - |  | 1: woning; 2: woning; 3: woongebouw; 4: woongebouw
| standaardwaarden 2021 |  |  | bouwjaar |  | jaar |  | 1: t/m 1945; 2: ná 1945; 3: t/m 1945; 4: ná 1945
| standaardwaarden 2021 |  |  | basiswaarde
| standaardwaarden 2021 |  |  | netto warmtevraag (C1) |  | kWh/m2 |  | 1: 60; 2: 43; 3: 95; 4: 45
| standaardwaarden 2021 |  |  | toevoeging basiswaarde afhankelijk van vormfactor
| standaardwaarden 2021 |  |  | >> grenswaarde A,ls/A,g (verliesoppervlakte / gebruiksoppervlakte) |  | m2/m2 | bar: 1 to 4
| standaardwaarden 2021 |  |  | >> extra netto warmtevaag boven grenswaarde A,ls/A,g (C2) |  | kWh/m2 |  | 1: 105; 2: 40; 3: 70; 4: 45
| standaardwaarden 2021 |  |  | standaardwaarde = C1 + C2 * (A,ls/Ag - 1)
| standaardwaarden 2021 |  |  | informatie over standaardwaarden
standaardwaarden 2021
energielabels
| energielabels |  |  | energielabels
| energielabels |  |  | naam |  | eenheid |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| energielabels |  |  | gebruiksfunctie
| energielabels |  |  | naam gebruiksfunctie |  | - |  | kantoor | bijeenkomst | kinderopvang | onderwijs | zorg overig | zorg met bed | winkel | sport | logies | cel | woning | woongebouw
| energielabels |  |  | bovengrens primair energieverbruik per energielabel
| energielabels |  |  | G |  | kWh/m2 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
| energielabels |  |  | F |  | kWh/m2 |  | 300 | 385 | 445 | 395 | 355 | 715 | 475 | 260 | 385 | 500 | 380 | 380
| energielabels |  |  | E |  | kWh/m2 |  | 275 | 355 | 405 | 360 | 325 | 655 | 435 | 240 | 355 | 455 | 335 | 335
| energielabels |  |  | D |  | kWh/m2 |  | 250 | 320 | 365 | 330 | 295 | 595 | 395 | 215 | 320 | 415 | 290 | 290
| energielabels |  |  | C |  | kWh/m2 |  | 225 | 285 | 330 | 295 | 260 | 530 | 355 | 195 | 285 | 370 | 250 | 250
| energielabels |  |  | B |  | kWh/m2 |  | 200 | 255 | 290 | 260 | 230 | 470 | 315 | 170 | 255 | 330 | 190 | 190
| energielabels |  |  | A |  | kWh/m2 |  | 180 | 230 | 265 | 235 | 210 | 430 | 285 | 155 | 230 | 300 | 160 | 160
| energielabels |  |  | A+ |  | kWh/m2 |  | 160 | 200 | 220 | 200 | 180 | 360 | 240 | 140 | 200 | 240 | 105 | 105
| energielabels |  |  | A++ |  | kWh/m2 |  | 120 | 150 | 165 | 150 | 135 | 270 | 180 | 105 | 150 | 180 | 75 | 75
| energielabels |  |  | A+++ |  | kWh/m2 |  | 80 | 100 | 110 | 100 | 90 | 180 | 120 | 70 | 100 | 120 | 50 | 50
| energielabels |  |  | A++++ |  | kWh/m2 |  | 40 | 50 | 55 | 50 | 45 | 90 | 60 | 35 | 50 | 60 | 0 | 0
| energielabels |  |  | A+++++ |  | kWh/m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| energielabels |  |  | De energielabelgrenzen zijn overgenomen uit de "Regeling energieprestatie gebouwen"
energielabels
verbrandingswaarde aardgas
| verbrandingswaarde aardgas |  |  | verbrandingswaarde aardgas | bar: 1 to 2
| verbrandingswaarde aardgas |  |  | naam |  | eenheid | bar: 1 to 2
| verbrandingswaarde aardgas |  |  | verbrandingswaarde aardgas
| verbrandingswaarde aardgas |  |  | verbrandingswaarde aardgas (bovenwaarde) |  | kWh/m3 |  | 1: 9.7694
warmtecapaciteit
warmtecapaciteit
| warmtecapaciteit |  |  | specifieke interne warmtecapaciteit | bar: 1 to 3
| warmtecapaciteit |  |  | naam |  | eenheid |  | 1: 1; 2: 2
| warmtecapaciteit |  |  | specifieke interne warmtecapaciteit
| warmtecapaciteit |  |  | specifieke interne warmtecapaciteit |  | kJ/m2K |  | 1: 180; 2: 450
warmtecapaciteit
gebruikte namen
| gebruikte namen |  |  | gebruikte namen | bar: 1 to 5
| gebruikte namen |  |  | naam |  | eenheid |  | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4
| gebruikte namen |  |  | eenheden finale energievraag gebouwniveau
| gebruikte namen |  |  | eenheid finale energievraag gebouwniveau |  | - |  | 1: m3; 2: kWh; 3: GJ; 4: nvt
| gebruikte namen |  |  | geografische niveaus installaties
| gebruikte namen |  |  | geografisch niveau |  | - |  | 1: gebouw; 2: gebied; 3: centraal
| gebruikte namen |  |  | plaats installatie |  | - |  | 1: installatie binnen de energiemeter; 2: collectieve installatie binnen het project; 3: collectieve installatie buiten het project
| gebruikte namen |  |  | bestaand/nieuw
| gebruikte namen |  |  | bestaande bouw |  | - |  | 1: bestaand
| gebruikte namen |  |  | nieuwbouw |  | - |  | 1: nieuw
| gebruikte namen |  |  | overige namen
| gebruikte namen |  |  | laagbouw - hoogbouw / dichtheid |  | - |  | 1: laag; 2: hoog
| gebruikte namen |  |  | code |  | - |  | 1: 0; 2: 1
| gebruikte namen |  |  | de term "geen" voor als iets niet voorkomt |  | - |  | 1: geen
| gebruikte namen |  |  | waar - onwaar |  | - |  | 1: FALSE; 2: TRUE
| gebruikte namen |  |  | energieprestatie / werkelijk |  | - |  | 1: cf NTA8800; 2: gecorrigeerd
| gebruikte namen |  |  | toelichting bij 'energieprestatie / werkelijk' |  | - |  | 1: rekenregels cf. NTA8800; 2: rekenregels cf. NTA8800 incl correctiefactor
gebruikte namen
EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE | EINDE
i
woningen|utiliteit
var1
var2
var3
var4
var5
var6
resultaten
bibliotheek
Bepalen gemiddelde Rc-waarde (m2K/W)
Als binnen een bouwdeel (bg vloer, gevel, dak) verschillende Rc-waarden voorkomen, moet de gemiddelde Rc-waarde hier worden ingevuld.
Bereken de gemiddelde Rc per bouwdeel niet als rekenkundig oppervlaktegewogen gemiddelde van de Rc-waarden, maar bepaal de gemiddelde Rc-waarde (Rc,gem) via de gemiddelde oppervlaktegewogen warmtedoorgangscoëfficiënt U
(U = 1/(Rc+Ri+e) in W/m2K).
Rc,gem = 1 / ( ∑(1-x)( Ax/(Rc,x+Ri+e) ) / ∑(1-x)(Ax) ) - Ri+e
waarbij:
∑(1-x) = sommatie van alle bouwdelen 1 t/m x
Ax = oppervlakte van bouwdeel x
Rc,x = Rc-waarde van bouwdeel x
Ri+e = overgangsweerstand binnen en buiten
Note on T105: 10 W/paneel, 6 panelen/won

## wijzigingen 5.0
Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 5.1 - versie 2 mei 2025
Belangrijkste wijzigingen versie 5.0 t.o.v. 4.3
W/E, 2025
opvulkleuren cellen zijn gewijzigd
de kop van een tabel met gegevens per gebouwtype
de kop van een tabel met gegevens per energiestroom (verwarming, koeling, verlichting, …)
cellen met verplichte invoer die nog leeg zijn
cellen met optionele invoer die nog leeg zijn
woningen¦utiliteitsgebouwen
Invoer locaties met woningen en utiliteitsgebouwen Er kunnen nog steeds vier locaties worden gedefinieerd, maar per locatie kunnen nu 9 in plaats van 8 gebouwtypen worden ingevoerd. Een locatie kan nu zowel woningen als utiliteitsgebouwen bevatten. Elke locatie en elk gebouwtype kan een eigen naam meekrijgen, voor betere herkenbaarheid.
variant x - invoer
Invoer variant met energiebesparende maatregelen en installaties en bijbehorende rekenresultaten Om meer flexibiliteit te hebben in te gebruiken gebouwtypen is de manier waarop de energiebehoefte van de verschillende posten wordt uitgerekend gewijzigd. In UMGO 4.3 was een beperkt aantal woningen en utiliteitsgebouwen voorhanden waarvoor de energiebehoefte voor een beperkt aantal bouwjaarklassen met bijbehorend isolatieniveau was uitgerekend. Daarmee was rekenen eenvoudig, maar was niet veel variatie in gebouwtype en gebouwgebonden energiepakket mogelijk. verwarming/koeling De energiebehoefte wordt nu afgeleid op basis van de parameters: gebruiksfunctie, verhouding verlies-/gebruiksoppervlakte gebouwtype, gemiddelde U-waarde van de gebouwschil en het ventilatiesysteem. Energiebehoeftes zijn afgeleid uit grote aantallen NTA8800-berekeningen van utiliteitsgebouwen uit de energielabeldatabase en de Voorbeeldwoningen 2020. In de bibliotheek zijn de relevante gegevens opgenomen van gebouwtypen, isolatiepakketten, ventilatiesystemen en de relatie met de energiebehoefte. Gegevens van gebouwtypen en isolatiepakketten zijn door gebruikers aan te vullen met eigen gebouwtypen en isolatiepakketten. -> berekend met Rekentool NTA8800 MWA 2023 v230328 (datum fit: 2023 11 09) warmtapwater De energiebehoefte voor warmtapwater wordt berekend op basis van gebruiksfunctie en gebruiksoppervlakte conform de rekenregels in NTA 8800. In de invoer is een % extra besparing door DWTW of bewust energiezuinig gedrag. ventilatoren De energiebehoefte voor ventilatoren wordt afgeleid op basis van gebruiksfunctie en type ventilator. verlichting Voor utiliteitsgebouwen wordt de elektriciteitsbehoefte voor verlichting afgeleid op basis van gebruiksfunctie, geïnstalleerd vermogen voor verlichting en de verlichtingsregeling.
koken Voor woningen bepaalt de energiedrager voor koken of er voor koken gasverbruik of elektriciteitsverbruik in rekening wordt gebracht. overig, niet gebouwgebonden elektriciteitsgebruik Er kan een % reductie voor het berekende niet gebouwgebonden elektriciteitsgebruik worden ingevuld. Als er een berekening nodig is van alleen het gebouwgebonden energiegebruik kan hier de waarde 100% worden ingevuld. mobiliteit Invoer van het elektriciteitsgebruik voor mobiliteit is ongewijzigd. zonnecellen Invoer van de door zonnecellen geproduceerde elektriciteitsgebruik is ongewijzigd.
variant x - rekenresultaten
NTA 8800 Berekeningen volgen NTA 8800 in plaats van EPG. De EPC en de EI van de gebouwtypen worden daarom niet meer berekend. PEF Van 'centrale' installaties die warmte aan de locatie leveren wordt nu de PEF uitgerekend in plaats van de EOR. energieprestaties De volgende energieprestaties worden berekend (de overige als de EPC zijn komen te vervallen): - energiebehoefte indicator (inclusief een toetsing aan BENG 1 voor nieuwbouw); - primaire fossiele energie indicator (inclusief een toetsing aan BENG 2 voor nieuwbouw); - aandeel hernieuwbare energie (inclusief een toetsing aan BENG 3 voor nieuwbouw); - het energielabel.
bibliotheek
In de bibliotheek zijn overbodig geworden tabellen, bijvoorbeeld gerelateerd aan kenmerken die te maken hebben met het berekenen van de EPC, verwijderd. Tabellen zijn waar nodig geactualiseerd, bijvoorbeeld als het gaat over het gemiddelde elektriciteitsgebruik per huishouden in Nederland. Nieuwe tabellen zijn toegevoegd onder andere met aanvullende gegevens van woningen¦utiliteitsgebouwen, gegevens over isolatiepakketten, relevante getallen mbt tot het berekenen van de energiebehoefte van de verschillende energieposten en gegevens nodig voor het berekenen van de nieuwe energieprestaties en voor het toesten daarvan aan nieuwbouw-eisen (BENG).

## Energiebehoefte algemeen
Indicatie warmtebehoefte afhankelijk van vormfactor en isolatiegraad | [8 empty] | Indicatie warmtebehoefte afhankelijk van vormfactor en ventilatiesysteem | [8 empty] | Indicatie koudebehoefte in kWh/m2 afhankelijk van vormfactor en isolatiegraad | [8 empty] | Indicatie koudebehoefte in kWh/m2 afhankelijk van vormfactor en ventilatiesysteem
gebruiksfunctie |  | woning |  |  | type ventilatiesysteem |  | balans (D2) |  | gebruiksfunctie |  | woning |  |  | bouwjaarklasse | bouwjaarklasse | BENG |  | gebruiksfunctie |  | woning |  |  | type ventilatiesysteem |  | balans (D2) |  | gebruiksfunctie |  | woning |  |  | pakket |  | 2013-2019
[18 empty] | m2 GBO |  | 120 |  |  | m2 raam per m2 GBO m2/m2 |  | 0.15 |  | m2 GBO |  | 120 |  |  | m2 raam per m2 GBO m2/m2 |  | 0.15
spec. int. warmtecapaciteit |  | 450 |  |  | resultaat |  | Q;H;nd |  | spec. int. warmtecapaciteit |  | 450 |  |  | resultaat | resultaat | Q;H;nd |  | spec. int. warmtecapaciteit |  | 450 |  |  | resultaat |  | Q;C;nd |  | spec. int. warmtecapaciteit |  | 450 |  |  | resultaat |  | Q;C;nd
vormfactor | indicatie gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt per bouwjaarklasse W/m2K | [7 empty] | vormfactor |  | indicatie gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van bouwjaarklasse W/m2K | [6 empty] | vormfactor | isolatiegraad uitgedrukt in de gemiddelde warmtedoorgamgscoëfficiënt in W/m2K | [7 empty] | vormfactor |  | indicatie gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van bouwjaarklasse W/m2K
| 2.65 | 1.35 | 0.95 | 0.75 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 2.65 | 1.35 | 0.95 | 0.75 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.3 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
| bouwjaarklasse | [8 empty] | ventilatiesysteem | [8 empty] | bouwjaarklasse | [8 empty] | ventilatiesysteem
| t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2012 | 2013-2019 | BENG | passief |  | natuurlijk (A1) | natuurlijk (A2a) | mech (C1) | mech - tijdsturing afvoer (C3b) | mech - tijdsturing toevoer (C3c) | balans geen wtw (D1) | balans (D2) | balans CO2 (D5) |  | t/m 1964 | 1965-1974 | 1975-1991 | 1992-2005 | 2006-2012 | 2013-2019 | BENG | passief |  | natuurlijk (A1) | natuurlijk (A2a) | mech (C1) | mech - tijdsturing afvoer (C3b) | mech - tijdsturing toevoer (C3c) | balans geen wtw (D1) | balans (D2) | balans CO2 (D5)
(Averlies/Ag) | indicatie warmtebehoefte kWh/m2 | [7 empty] | (Averlies/Ag) | indicatie warmtebehoefte kWh/m2 | [7 empty] | (Averlies/Ag) | indicatie koudebehoefte kWh/m2 | [7 empty] | (Averlies/Ag) | indicatie koudebehoefte kWh/m2
0.5 | 67.0101 | 37.7802 | 28.7864 | 24.2895 | 18.6684 | 17.5442 | 16.4199 | 14.1715 | 0.5 | 42.0465 | 36.0468 | 34.5132 | 25.4631 | 18.4735 | 27.4532 | 16.4199 | 8.187 | 0.5 | 5.5999 | 6.5527 | 7.0662 | 7.4184 | 8.0354 | 8.1985 | 8.3821 | 8.8367 | 0.5 | 4.3061 | 5.0641 | 4.8364 | 5.785 | 5.201 | 5.7586 | 8.1985 | 6.1461
0.75 | 100.7427 | 54.9647 | 40.8792 | 33.8365 | 25.033 | 23.2723 | 21.5116 | 17.9903 | 0.75 | 47.0467 | 41.0696 | 39.6191 | 30.5837 | 23.5992 | 32.5129 | 21.5116 | 13.2543 | 0.75 | 3.5532 | 4.5061 | 5.0195 | 5.3717 | 5.9888 | 6.1518 | 6.3355 | 6.79 | 0.75 | 3.3335 | 3.9483 | 3.7702 | 4.4798 | 4.045 | 4.4298 | 6.1518 | 4.6993
1 | 135.7159 | 72.7813 | 53.4168 | 43.7346 | 31.6317 | 29.2112 | 26.7906 | 21.9495 | 1 | 52.1553 | 46.2184 | 44.85 | 35.8544 | 28.8937 | 37.7259 | 26.7906 | 18.5423 | 1 | 2.1941 | 3.1469 | 3.6604 | 4.0126 | 4.6296 | 4.7927 | 4.9763 | 5.4309 | 1 | 2.6436 | 3.1636 | 3.0199 | 3.5541 | 3.2315 | 3.5141 | 4.7927 | 3.7055
1.5 | 208.3451 | 109.7811 | 79.4537 | 64.29 | 45.3354 | 41.5444 | 37.7535 | 30.1717 | 1.5 | 62.6031 | 56.7852 | 55.5786 | 46.7176 | 39.8464 | 48.4809 | 37.7535 | 29.5989 | 1.5 | 1 | 1.3535 | 1.867 | 2.2192 | 2.8363 | 2.9993 | 3.1829 | 3.6375 | 1.5 | 1.6713 | 2.0676 | 1.9712 | 2.2499 | 2.0943 | 2.2605 | 2.9993 | 2.3491
2 | 283.6457 | 148.1417 | 106.4482 | 85.6015 | 59.543 | 54.3313 | 49.1196 | 38.6963 | 2 | 73.2773 | 67.617 | 66.5699 | 57.8992 | 51.1599 | 59.5616 | 49.1196 | 41.1372 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0283 | 1.6453 | 1.8084 | 1.992 | 2.4466 | 2 | 1 | 1.2969 | 1.2332 | 1.3249 | 1.294 | 1.3966 | 1.8084 | 1.4173
2.5 | 360.9971 | 187.5472 | 134.178 | 107.4934 | 74.1376 | 67.4665 | 60.7953 | 47.453 | 2.5 | 84.1229 | 78.6502 | 77.7607 | 69.3237 | 62.7496 | 70.891 | 60.7953 | 53.0473 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1122 | 1.5667 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| woningD2450Q;H;nd | woningD2450Q;H;nd | woningD2450Q;H;nd | woningD2450Q;H;nd | woningD2450Q;H;nd | woningD2450Q;H;nd | woningD2450Q;H;nd | woningD2450Q;H;nd |  | woningA1450Q;H;nd | woningA2a450Q;H;nd | woningC1450Q;H;nd | woningC3b450Q;H;nd | woningC3c450Q;H;nd | woningD1450Q;H;nd | woningD2450Q;H;nd | woningD5450Q;H;nd |  | woningD2450Q;C;nd | woningD2450Q;C;nd | woningD2450Q;C;nd | woningD2450Q;C;nd | woningD2450Q;C;nd | woningD2450Q;C;nd | woningD2450Q;C;nd | woningD2450Q;C;nd |  | woningA1450Q;C;nd | woningA2a450Q;C;nd | woningC1450Q;C;nd | woningC3b450Q;C;nd | woningC3c450Q;C;nd | woningD1450Q;C;nd | woningD2450Q;C;nd | woningD5450Q;C;nd
licht | &O$49 | [7 empty] | licht | [8 empty] | licht | [8 empty] | licht
| &$G61 | [7 empty] | x | [8 empty] | 0,15 m2 raam/m2 GBO | [8 empty] | 0,15 m2 raam/m2 GBO
woning
woning
BENG
woning
licht
0,15 m2 raam/m2 GBO
balans (D2)
licht
balans (D2)
licht
woning
licht
0,15 m2 raam/m2 GBO
2013-2019